# Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

#### Реф. № ЦУ/2017/073

## ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

## ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Предмет:	„Доставка на автотрансформатор 200 000 kVA, 230/121/10.5 kV”

## София, 2017 г.

#### С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

# Раздел І:	Технически спецификации

# Раздел ІІ:	правила за провеждане на процедурата

# Раздел ІІІ:	Указания към участниците

# Раздел ІV:	образци на документи от офертата

# Раздел V:	Проект на договор

Раздел VІ:	образци на документи, които се представят от участника, избран за изпълнител, при сключване на договора

#### РАЗДЕЛ I:	 ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

# А. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

1. ПРЕДМЕТ

Настоящите технически изисквания определят основните изисквания към доставката на силов, трифазен автотрансформатор с обявена мощност 200 000 kVA, 230/121/10,5 kV, предназначен за работа в  електрическа подстанция „ТЕЦ Варна”.

Техническите изисквания са неразделна част от договора за възлагане на обществената поръчка и дефинират минималните величини на основните характеристики и параметри на автотрансформатора.

2. Обем

Обемът дейности, регламентирани от настоящите технически изисквания, предвижда   изпитване в завода производител на посочения тип автотрансформатор в присъствието на представители на Възложителя, подготовка за транспорт в т.ч. опаковане, транспортиране, монтаж, провеждане на 72-часови проби и пускане в експлоатация на доставения автотрансформатор.

3. УСЛОВИЯ НА РАБОТА

3.1. Автотрансформаторът е предназначен за работа на открито.

3.2. Климатично изпълнение -  за умерен климат.

3.3. Температура на околния въздух:

- Максимална 						+ 40°С;

- Минимална 						– 25°С;

- Средномесечна (в най-горещите месеци) 		+ 30°С;

- Средногодишна 						+ 20°С;

3.4. Максимална скорост на вятъра  				 35 m/s;

3.5. Максимална относителна влажност на въздуха при 25 °С       90 %;

3.6. Максимална височина на монтаж над морското ниво 	1000 m.;

3.7. Сеизмично ускорение в основата на автотрансформатора 	      0,3g;

3.8. Степен на замърсяване на изолацията		        31 mm/kV.

4. ХАРАКТЕРИСТИКА НА СИСТЕМАТА, КЪМ КОЯТО ЩЕ СЕ ВКЛЮЧВА АВТОТРАНСФОРМАТОРА.

Aвтотрансформаторът ще осъществява връзка между системите 220 и 110 kV в ОРУ ТЕЦ Варна. Ще работи с директно заземена неутрала и ще осигурява регулиране на напрежението под товар на страна 110 kV.

Автотрансформаторът трябва да притежава електродинамична и термична устойчивост на  външни симетрични къси съединения съгласно БДС EN 60076-5(или еквивалентен):

- мощност на късо съединение на шини 220 kV   - 20 000 MVA;

- мощност на късо съединение на шини 110 kV   - 6 000 MVA ;

- максимална продължителност на късото съединение 10 s.

5. ПРИЛОЖИМИ СТАНДАРТИ

Автотрансформаторът трябва да бъде проектиран, произведен и изпитан в съответствие с последните издания на следните международни стандарти и други публикации, цитирани в тези стандарти:

БДС EN 60076-1 или еквивалентен Силови трансформатори. Част 1: Общи положения;

БДС EN 60076-2 или еквивалентен Силови трансформатори. Част 2: Прегряване на трансформатори, потопени в течност;

БДС EN 60076-3 или еквивалентен Силови трансформатори. Част 3: Нива на изолацията, изпитвания на електрическата якост на изолацията и външни изолационни разстояния през въздух;

БДС EN 60076-5 или еквивалентен Силови трансформатори. Част 5: Устойчивост на издържани къси съединения;

БДС IEC 60076-8  или еквивалентен Силови трансформатори. Част 8: Ръководство за приложение;

БДС EN 60076-10 или еквивалентен Силови трансформатори. Част 10: Определяне на нивата на шума;

БДС EN 60599 или еквивалентен Маслонапълнени електрически съоръжения в експлоатация. Ръководство за интерпретация на анализа на разтворени и свободни газове;

БДС EN  61869-2 или еквивалентен Измервателни трансформатори. Част 2 Допълнителни изисквания за токови трансформатори;

БДС EN 60296 или еквивалентен Флуиди за приложение в електротехниката. Неработили минерални изолационни масла за трансформатори и прекъсвачи;

БДС EN 60137 или еквивалентен Проходни изолатори за променливи напрежения над 1000 V;

БДС EN 60214-1 или еквивалентен Стъпални регулатори. Част 1: Изисквания за работни характеристики и методи за изпитване.

Допуска се използването и на национални стандарти, като БДС, BS, DIN, VDE, ANSI, или еквивалентен, когато не регламентират по-ниски стойности на съответните параметри. При липса на стандарт за дадено съоръжение, същото се изпълнява съгласно изискванията на Възложителя.

6. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ

Таблица1.

| № | Технически параметри и минимални изисквания на Възложителя | Предложение на Участника |
| --- | --- | --- |
| 1 | Брой фази | трифазен |  |
| 2 | Обявена честота, fr | 50 Hz |  |
| 3 | Обявена мощност, Sr | ВН 200 000 kVA; СН 200 000 kVA; HH 100 000 kVA. |  |
| 4 | Обявени напрежения, Ur | ВН 230 kV; СН 121 kV; HH 10,5 kV. |  |
| 5 | Най-високо напрежение на оборудването Um | ВН 245 kV; СН 123 kV; НН 12 kV. |  |
| 6 | Намотка с отклонения | Регулационната намотка е свързана към извода СН и регулира напрежението 121 kV |  |
| 7 | Брой отклонения | 15 |  |
| 8 | Обхват на отклоненията | 121±6х2.0% |  |
| 9 | Регулиране на напрежението | под товар |  |
| 10 | Отклонение с максимален ток (CH) | От 1во до 4то стъпало остава постоянен, виж таблица 3. |  |
| 11 | Изолационно ниво | ВН Um 245 / SI 750 / LI 950 / LIC 1045 / AC 395 kV; ВН N Um 52 / LI 250 / AC 95 kV; СН Um 123 / LI 550 / LIC 605 / AC 230 kV; HH Um 12 / LI 95 / LIC 105 / AC 28 kV; |  |
| 12 | Свързване на намотките | YNa0d11 |  |
| 13 | Спомагателно захранващо напрежение | 3х400 V, +10/ -15 %, 50 Hz |  |
| 14 | Вериги за управление и сигнализация | 230 VАС, 50 Hz |  |
| 15 | Сигнални вериги | 220 VDC |  |
| 16 | Загуби на празен ход при Ur =230 kV | да се посочи |  |
| 17 | Ток на празен ход при Ur | да се посочи |  |
| 18 | Загуби на късо съединение ВН/CH8ст за мощност 200 000 kVA | да се посочи |  |
| 19 | Импеданси на к.с. Zsc за мощност 200000 kVA | ВН/СН 1ст 18,3%; ВН/СН 8ст 10,2%; ВН/СН 15ст 6,5%; ВН/НН ~ 31,4%; СН/НН 1ст ~ 21,7%; СН/НН 8ст ~ 20,1%; СН/НН 15ст ~ 21,4%. |  |
| 20 | Цикъл на натоварване | Участникът да посочи допустимите претоварвания и продължителност |  |
| 21 | Вградени токови трансформатори на линейните изводи и неутралата | Съгласно таблица 2 |  |
| 22 | Ниво на звуково налягане | ≤ 85 dB(A) |  |
| 23 | Устойчивост на к.с. | Доказване с изчисление. Продължителност 10 s при максимален ток на външни к.с.; |  |
| 24 | Консумирана мощност от охладителната система | да се посочи |  |
| 25 | Гаранционен срок | ≥ 24 месеца |  |
| 26 | Гаранционен срок на антикорозионното покритие | ≥ 15 години |  |

Таблица 2. Вградени токови трансформатори

| Страна | Брой вградени ТТ | Преводно отношение | Клас на точност | Мощност |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Изводи ВН | 6 (по 2 на извод) | 600/1 | 5P30 | 30VA |
| Изводи СН | 6 (по 2 на извод) | 1000/1 | 5P30 | 30VA |
| Изводи НН | 6 (по 2 на извод) | 6000/5 | 5P30 | 30VA |
| Неутрала | 2 | 400/5 | 5P30 | 30VA |

Таблица 3. Категория на изменение на напрежението  CFVV

| стъпало No | K тр-ция ВН/СН | K тр-ция ВН/НH | U ВН kV | U СН kV | I CH A | U HH kV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,160 | 21,905 | 230 | 106,48 | 1005 | 10,5 |
| 2 | 2,112 | 21,905 | 230 | 108,90 | 1005 | 10,5 |
| 3 | 2,066 | 21,905 | 230 | 111,32 | 1005 | 10,5 |
| 4 | 2,022 | 21,905 | 230 | 113,74 | 1005 | 10,5 |
| 5 | 1,980 | 21,905 | 230 | 116,16 | 994 | 10,5 |
| 6 | 1,940 | 21,905 | 230 | 118,58 | 974 | 10,5 |
| 7 | 1,901 | 21,905 | 230 | 121,00 | 954 | 10,5 |
| 8 | 1,901 | 21,905 | 230 | 121,00 | 954 | 10,5 |
| 9 | 1,901 | 21,905 | 230 | 121,00 | 954 | 10,5 |
| 10 | 1,864 | 21,905 | 230 | 123,42 | 936 | 10,5 |
| 11 | 1,828 | 21,905 | 230 | 125,84 | 918 | 10,5 |
| 12 | 1,793 | 21,905 | 230 | 128,26 | 900 | 10,5 |
| 13 | 1,760 | 21,905 | 230 | 130,68 | 884 | 10,5 |
| 14 | 1,728 | 21,905 | 230 | 133,10 | 868 | 10,5 |
| 15 | 1,697 | 21,905 | 230 | 135,52 | 852 | 10,5 |

7. ОБЩИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

7.1. Допустимо продължително превъзбуждане на намотка ВН: 1,05 Ur;

7.2. Допустимо продължително претоварване на автотрансформатора: 5%;

7.3. Категория на изменение на напрежението: CFVV  - изменение на напрежението при постоянен поток, виж таблица 3;

7.4. Предвижда се паралелна работа ВН/СН с автотрансформатор със следните данни:

АТДЦТН-200000/220/110-73У1, Зав.№ 129880, Произв. от ЗТЗ Украйна, 1986 г;

Sr: ВН 200 000 kVA;

СН 200 000 kVA;

НН 100 000 kVA.

Свързв. на намотките: YNa0d11;

Ur: 230/121/10,5 kV и табл.3, Регулиране: 121±6х2% kV;

Ir: 503/955/5500 А;

Zsc200000: ВН/СН  1ст    18,3%;

ВН/СН   8ст   10,2%;

ВН/СН 15ст     6,5%;

ВН/НН            31,4%;

СН/НН  1ст     21,7%;

СН/НН  8ст     20,1%;

СН/НН 15ст    21,4%.

8. Изисквания към конструкцията

Конструкцията на автотрансформатора трябва да е такава, че при монтажа да няма специални инсталационни изисквания.

Габаритният чертеж (монтажният план) се съгласува с Възложителя.

Габаритните размери не трябва да надхвърлят: дължина L = 13 600 мм., широчина B = 6000 мм. и височина H = 8 400 мм.

# 8.1. Магнитна система

Магнитопроводът и притегателната система трябва да  бъдат изолирани помежду си и от останалите елементи на конструкцията, така че да издържат изпитвателно напрежение  2,5 kV r.m.s. за 1 минута.

Заземяването на магнитопровода и притегателната  система трябва да бъдат осъществени поотделно през два проходни извода извън казана, с цел извършване на  контролни измервания и проверки.

8.2. Намотки

Намотките трябва да бъдат изработени от медни проводници, изолирани с хартия топлинен клас А (105оС).

8.3. Главна изолация – маслобариерен тип.

8.4. Казан

Активната част на автотрансформатора трябва да бъде поместена в казан тип камбана.

Казанът трябва да бъде снабден с необходимите такелажни приспособления (куки, отвори, пети за крикове и др.) позволяващи повдигането и изместването, както на целия автотрансформатор, така и на отделните му части, с оглед извършването на необходимите такелажни операции, свързани с монтажа, ремонта и експлоатацията му.

Казанът и принадлежащите му елементи, включително консерватора и охладителите, трябва да издържат:

- пълен вакуум с остатъчно налягане 0,1 kРа;

- повишено налягане вътре в казана 35 kРа над нормалното налягане на маслото.

Еластичната  деформация в средата на дългата страна на казана не трябва да превишава 1/700 от дължината ѝ. Остатъчни деформации не се допускат.

Казанът и принадлежащите му елементи трябва да издържат налягане 30 kРа над нормалното налягане на маслото без видими следи от теч.

Дъното на казана трябва да бъде снабдено с колесници с колела с борд, които да осигуряват придвижването на автотрансформатора върху железопътни релси в две взаимно перпендикулярни посоки. За  преместване по надлъжната му ос по две нормални жп линии разстоянието между главите на релсите да е 1435 mm, а за преместване по напречната му ос по две двойки нормални жп линии разстоянието между главите на релсите да е 2000 mm. Разстоянието между осите на двете двойки е 5140 mm.

Казанът на автотрансформатора трябва да има люкове за оглед и ревизия на РС и люкове, необходими за монтажа на изводите.

8.5 Регулиране на напрежението 121kV под товар

Регулирането ще се извършва от три еднофазни стъпални регулатора (РС) за регулиране на напрежението под товар (OLTC), монтирани в казана на тр-ра, със струйни релета. Задвижването на РС да бъде ръчно и моторно, от място и дистанционно. Моторното задвижване (моторните задвижвания) да има дистанционно указване на работещото положение чрез  ВСD-код.

# 8.6 Охладителна система

Охладителната система на автотрансформатора трябва да бъде OFAF. Охладителите трябва да бъдат монтирани към стените на казана, като същите бъдат отделени от него с отсечни клапани (дискови затвори). Клапаните трябва да осигуряват вакуумплътност и  маслоплътност на казана при демонтирани охладители.

Всеки охладител трябва да има тапа за обезвъздушаване, тапа за изливане на маслото от него и отвори (халки) за повдигане. Конструкцията му да позволява външно почистване от замърсяване. Броят на охладителите да е необходимият плюс един резервен.

Работата на охладителната система трябва да се осъществява в ръчен и автоматичен режим.

За контрол на нормалната работа на охладителната система да се предвиди сигнализация за:

- изключване на елементи от системата на охлаждане – вентилатори, помпи;

- отпадане на захранването на охладителната система;

- отпадане на автоматичното управление на охладителната система.

Таблото за управление на охладителната система трябва да може да осъществява автоматично управление в зависимост от товара и температурния режим на автотрансформатора. За нормалното функциониране на монтираната в него апаратура е необходимо:

- да е със степен на защита IP54;

- да има монтиран нагревател с терморегулатор;

- да е снабден с розетка за 230V AC, 10A и лампа за вътрешно осветление;

- охладителната система ще се захранва от два източника и при отпадане на главното захранване автоматично да се включва резервното (АВР).

# 8.7 Защита на маслото

Диафрагмена за основното масло, свободно дишаща за маслените съдове на стъпалните регулатори. Консерватор и изсушители на въздуха.

Консерваторът трябва да бъде снабден с нивопоказатели за отчитане от нивото на терена: един за основното масло и един за маслото на маслените съдове, с по два нормално отворени сигнални контакта за минимално и максимално ниво.

8.8 Защита на казана от повишено налягане

Казанът на автотрансформатора трябва да бъде защитен от повишено вътрешно налягане чрез предпазни клапани за свръх налягане. Същите трябва да бъдат окомплектовани с ръкави, които при задействане да отвеждат масло-газовата смес до маслосборната яма под автотрансформатора. Клапаните трябва да имат електрически контакти, които да включват сигнална верига при тяхното сработване.

# 8.9 Уплътнения

Участникът трябва да представи с офертата си информация относно характеристиките на материала, от който ще бъдат изработени уплътнителите.

# 8.10  Система за антикорозионна защита на казана и другите метални части

# Използваната метална арматура и принадлежности към автотрансформатора, трябва да отговарят на изискванията на БДС EN 12944-5 (или еквивалентен) за категория на околната среда С3 и дълготрайност на антикорозионното покритие съгласно БДС EN 12944-1(или еквивалентен) за категория Н (над 15 год).

След почистване и обезмасляване да се положат три слоя покритие – грунд, междинно и крайно. Минимална обща дебелина на покритията ≥ 200 μm. Последното покритие трябва да бъде с цвят RAL 7033 от регистъра RAL 840 НР.

Евентуалните повреди по покритието при транспортирането се възстановяват от Изпълнителя след монтажа на автотрансформатора на обекта. Материалите за репариране на покритието се предвиждат и доставят от производителя.

# 8.11 Заземителни клеми

За свързване на казана на автотрансформатора към заземителната система на подстанцията трябва да се предвидят по две заземителни клеми, разположени на две срещуположни места по периметъра на казана, долу ниско, близо до дъното. Клемите трябва да бъдат изработени така, че да са предпазени от корозия. Същите трябва да имат по два отвора Ø 14, разположени на разстояние между осите им 35 mm един от друг.

Дъното и камбаната да имат най-малко две потенциални връзки, разположени срещуположно на тесните страни. Всички метални възли (разширител, охладители, вентилатори, помпи, фланци на изводи, капаци и маслопроводи), които се монтират към казана, да бъдат свързани към същия с потенциални връзки.

# 8.12 Табелки

Автотрансформаторът трябва да има три отделни (или една комбинирана)  табелки/а, монтирани на външната стена на казана, приблизително на 1500 mm от нивото на терена, съдържащи следната информация:

- Специфицираните в БДС EN 60076-1(или еквивалентен)  т. 8.2 основни технически данни;

- Схема на свързване на намотките, точното разположение и маркировка на проходните изводи, разположение и маркировка на вградените токови трансформатори;

- Местоположението и функциите на всички кранове, клапани, обезвъздушителни и други устройства.

Стъпалните регулатори и моторните задвижвания да имат табелки, съгласно БДС EN 60214-1(или еквивалентен) т.9.1 и 9.2. Моторното задвижване да има табелка с електрическата схема.

Табелките трябва да бъдат изработени така, че да осигуряват неизтриваемост на информацията. Същите да бъдат одобрени от Възложителя преди изработването им.

Информацията на табелките трябва да бъде на български език.

# 8.13 Проходни изводи

Проходни изводи ВН и СН: кондензаторни, RIP, външна изолация силикон, път на пропълзяване ≥ 31mm/kV, с извод за измерване на tg δ и C.

ВН –  3+1(резервен)  броя;

СН –  3+1(резервен)  броя.

Проходни изводи НН: маслонапълнен тип по DІN 43675 или еквивалент, или DІN 42533 или еквивалент, 24 kV, +1(резервен)  броя.

Проходен извод неутрала: маслонапълнен тип по DІN 42534 или еквивалент, 52 kV, 1+1(резервен)  броя.

Конструкцията на  автотрансформатора трябва да позволява смяна на изводи НН и на неутралата без източване на маслото под нивото на притегателните пръстени на намотките.

# 8.14 Трансформаторно масло

Инхибирано минерално масло, отговарящо на изискванията на БДС EN 60296 или еквивалент, като съдържанието на антиокислителна присадка да бъде най малко 0.30%. С автотрансформатора да се доставят 5% от обема на маслото му за технологични и експлотационни нужди.

9. Принадлежности

Автотрансформаторът трябва да бъде окомплектован най-малко със следните принадлежности, сигнални и защитни апарати и  устройства:

- нивопоказатели за маслото в консерватора – 2 бр.;

- изсушители на въздуха – 2 бр.;

- газово реле 3″ с устройство за вземане на проби на газ от нивото на терена – 1 бр.;

- кран 3″ в маслопровода с газовото реле за спиране на маслото – 2 бр.;

- отсечен клапан в маслопровода 3″ за спиране на маслото от консерватора при разрушаване на казана;

- кран 1″ в байпасната връзка на газовото реле – 1 бр.;

- кранове 3″ за изливане на масло и за присъединяване на инсталация за вакуумиране или обработка на маслото:

  - на капака на  автотрансформатора – 2 бр.;

  - на долно ниво на  казана  на  автотрансформатора – 2 бр.;

- кран или тапа 2″ за изпускане на утайките, на дъното на казана – 2 бр.;

- кранове специални за вземане проба на масло от долно ниво на казана – 1 бр.

- джобове  за термометри на присъединителен капак – 4 бр.;

- предпазни клапани за освобождаване на повишено налягане при повреда вътре  в казана;

- температурен индикатор на температурата на маслото (ОТІ) в горния слой (под капака) с 4 независими регулируеми контактни системи за диапазон -20(С до 150(С, предназначени за включване на електрически вериги за сигнал и защита и за управление на охладителната система – 1 бр. Отчитането на температурата е местно и дистанционно в командна зала;

- температурен индикатор на температурата на намотките (WТІ) с 4 независими регулируеми контактни системи за диапазон 0(С до 150(С, предназначени за включване на електрически вериги за сигнал и защита и за управление на охладителната система – 3 бр. Отчитането на температурите е местно и дистанционно в командна зала;

- клемна кутия за присъединяване на контактните системи на сигналните и защитни устройства - газови релета, струйни релета, маслопоказатели, термометри, клапани за повишено налягане, вградени токови трансформатори, термосъпротивление Pt 100. Степен на защита на кутията – ІР54;

- команден шкаф за контрол и управление на охладителната система.

- Вградени токови трансформатори;

Контролните и силовите кабели да са със защита от механични повреди.

Автотрансформаторът да има стационарна стълба за достъп до горната част на казана му, с приспособление за хващане в горната част при изкачване на стълбата – при последните горни стъпала.

10. Специални изисквания

10.1. Резервните части, посочени в ценовата таблица, трябва да се придружават от необходимата техническа документация за консервиране, съхранение и монтаж.

10.2. Изпълнителят трябва да обезпечи всички специални приспособления и инструменти, необходими за монтирането на автотрансформатора и за неговото обслужване по време на експлоатация,  ревизия и ремонт.

11. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

Предлаганият автотрансформатор трябва да бъде произведен в условията на внедрена система за управление на качеството съгласно изискванията на БДС ЕN ISO 9001:2008/БДС ЕN ISO 9001:2015 или еквивалент. Да бъдат представени документи (заверено от участника копие на валиден сертификат към момента на подаване на офертата).

12. ИЗПИТВАНИЯ  НА АВТОТРАНСФОРМАТОРА

Предлаганият автотрансформатор трябва да премине през контролни, типови и специални изпитвания в специализирана лаборатория, акредитирана по изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2006 или еквивалентен. Обемът и последователността на приемните изпитвания са посочени в таблица 2. На изпитванията ще присъстват трима представители на Възложителя.

Таблица 4.

| № | Изпитване |  | Метод БДС EN … | Потвърждение на Участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Механическа устойчивост на автотрансформатора на вакуум (R) | да | 60076-1, cl. 11.9 |  |
| 2 | Проверка конструкцията на автотрансформатора | да | Техническа документация |  |
| 3 | Газхроматографски анализ на тр-ното масло (R) | да | 60599 |  |
| 4 | Измерване на електрическата якост на трансформаторното масло (R) | да | 60156 |  |
| 5 | Измерване на изолационни съпротивления, tang δ и капацитети (R) | да | 60076-1, cl. 11.1.2.2 |  |
| 6 | Измерване на изолационно съпротивление на магнитопровода и притегателната система (R) | да | 60076-1, cl. 11.1.2.1 |  |
| 7 | Измерване на коефициента на трансформация и проверка групата на свързване на намотките (R) | да | 60076-1, cl. 11.3 |  |
| 8 | Измерване съпротивлението на намотките с постоянен ток (R) | да | 60076-1, cl. 11.2 |  |
| 9 | Измерване на загубите и тока на празен ход (R) | да | 60076-1, cl. 11.5 |  |
| 10 | Измерване на импеданси и загуби на късо съединение(R) | да | 60076-1, cl. 11.4 |  |
| 11 | Функционална проверка на работата на стъпалния регулатор и моторното задвижване (R) | да | 60076-1, cl. 11.7 |  |
| 12 | Измерване на импеданси с нулева последователност (S) | да | 60076-1, cl. 11.6 |  |
| 13 | Функционална проверка на работата на шкафа за управление на охладителната система(R) | да | документация |  |
| 14 | Проверка на полярност и преводно отношение на вградените токови трансформатори (R) | да | 61869-2 |  |
| 15 | Измерване на звуково налягане – при режим на празен ход и максимална работна индукция (Т) | да или по документи | 60076-10 |  |
| 16 | Изпитване на загряване (T) Измерване на консумираната мощност от охладителната система (T) | да или по изчисление | 60076-2 |  |
| 17 | Газхроматографски анализ на тр-ното масло (R) | да | 60599 |  |
| 18 | Изпитване с комутационен импулс SI (R) | да | 60076-3, cl. 14 |  |
| 19 | Изпитване с мълниево импулсно напрежение LIC на А, В, С, Аm, Bm и Cm (R) | да | 60076-3, cl. 13.3 |  |
| 20 | Изпитване с напрежение от външен източник AV на неутралата и намотка НН (R) | да | 60076-3, cl. 10 |  |
| 21 | Изпитване с индуктирано напрежение IVW (R) | да | 60076-3, cl. 11.2 |  |
| 22 | Изпитване с индуктирано напрежение IVPD (R) | да | 60076-3, cl. 11.3 |  |
| 23 | Газхроматографски анализ на тр-ното масло (R) | да | 60599 |  |
| 24 | Изпитване на трансформатора на маслоплътност (R) | да | 60076-1, cl. 11.8 |  |
| 25 | Механическа устойчивост на трансформатора на повишено налягане (R) | да | 60076-1, cl. 11.10 |  |
| 26 | Проверка дебелината на антикорозионното покритие (S) | да | Измерване |  |
| 27 | Изпитване на стъпалния регулатор (T) + (R) | по документи | 60214 |  |
| 28 | Изпитване на проходните изводи (T) + (R) | по документи | 60137 |  |
| ( R ) - контролно изпитване; ( S ) – специално изпитване; ( T ) – типово изпитване |

Допустимите отклонения на измерените параметри от оферираните са:

- За коефициент на трансформация ВН/СН: ±0,4%;

- За коефициент на трансформация ВН/НН и СН/НН: ±0,5%;

- За импеданси на късо съединение ВН/СН, за всички отклонения: ±5%;

- За импеданси на късо съединение ВН/НН и СН/НН: ±10% от оферираните стойности;

- За оферираните загуби на празен ход и късо съединение поотделно: съгласно БДС EN 60076-1(или еквивалентен);

- За общите загуби изискването е: при надвишаване > 10%, автотрансформаторът се отказва, при надвишаване ≤ 10%, автотрансформаторът се приема, но превишението се пенализира. Цената на превишението е 6000 лв/kW.

13. МАРКИРОВКА, ОПАКОВКА, ТРАНСПОРТ И СЪХРАНЕНИЕ

  - Маркировката по автотрансформатора се изпълнява съгласно техническата документация на Производителя и в съответствие с договора.

  - Автотрансформаторът се транспортира в собствения си казан, напълнен с масло или със сух газ. Транспортирането да се осъществи съобразно конкретните условия на Производителя.

  - Демонтираните по време на транспорта съставни части  се превозват отделно, като същите се опаковат по начин, гарантиращ тяхното запазване по време на транспортирането. Едрогабаритните съставни части могат да се транспортират без опаковки, при което вътрешните им повърхности трябва да са защитени от попадане на прах и влага. Всички опаковки трябва да имат надписи, указващи местата на захващане на въжетата за разтоварване.

Опаковката и консервацията на съставните части трябва да обезпечава срок на съхранение поне една година.

14. МОНТАЖ, ПРОВЕЖДАНЕ НА 72- ЧАСОВИ ПРОБИ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

  - Изпълнителят има задължение да извърши доставка монтаж, провеждане на 72-часови проби и въвеждане в експлоатация на автотрансформатора.

  - До два месеца след подписването на договора за възлагане на обществената поръчка, Изпълнителят трябва да представи в два екземпляра следните документи:

- план по качеството на производството и доставката;

- чертеж и инструкция за транспортиране на автотрансформатора до подстанцията;

- габаритни чертежи с необходимите размери и маса за проверка или проектиране на нов фундамент;

- принципна ел.схема на шкафа за управление на системата за охлаждане;

- принципна ел.схема на моторното задвижване;

- принципна ел.схема на защитите.

  - След монтажа преди въвеждане в експлоатация, Изпълнителят трябва да извърши и представи протоколи от предпусковите измервания. Те трябва да съдържат всички измервания, които съответстват на инструкцията за въвеждане в експлоатация на производителя и на по-долу изброените измервания, които са съгласно ІЕЕЕ Сtd 62 или еквивалентен ”Ръководство за диагностични изпитания в условия на експлоатация (на място) на електросилово оборудване – Маслени силови трансформатори, регулатори и реактори”

- измерване на загуби и ток на празен ход с ниско напрежение на магнитните контури на магнитопровода.

- измерване импеданс и загуби на кс (пофазно) с малък ток (5÷10 А);

- измерване на изолационни съпротивления, tan δ и капацитети на автотрансформатора;

- измерване тангенс δ и капацитети на проходните изводи;

- измерване влагосъдържанието в твърдата изолация с RVM;

- измерване съпротивлението на намотките с постоянен ток;

- извършване на физико-химичен анализ на трансформаторното масло от  казана, съгласно изискванията на БДС EN 60422(или еквивалентен).

  - Въвеждането в експлоатация се извършва след провеждането на 72-часови проби. При монтажа Изпълнителят трябва да е удовлетворил всички изисквания на придружителната техническа документация на автотрансформатора.

72-часовите проби се извършват от Изпълнителя в присъствие на представители на Възложителя. В случай на некоректна работа на автотрансформатора по време на 72-часовите проби, те трябва да бъдат повторени след отстраняване на недостатъците от Изпълнителя. Всички разходи на Изпълнителя, свързани с приемателните тестове са за негова сметка. След успешно приключване на 72-часовите проби се съставя двустранен приемо-предавателен протокол.

Нищо от изброеното в точка 14 не освобождава по какъвто и да е начин Изпълнителя от гаранция или от други задължения, произтичащи от договора.

15. КОМПЛЕКТНОСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Участникът трябва да предостави в своето техническо предложение:

  - Описание на конструкцията на автотрансформатора.

  - Описание на комплектоващите възли и детайли и техните характеристики, в т.ч. каталози, сертификати, протоколи и др. и техните инструкции за експлоатация.

  - Попълнени таблица 1 с основните параметри и таблица 4.

  - Габаритни чертежи с приблизителни размери в транспортно и експлоатационно състояние.

  - Документи, удостоверяващи че предлагания автотрансформатор е произведен в условията на внедрена система за управление на качеството, съгласно изискванията на БДС ЕN ISO-9001:2008/БДС ЕN ISO 9001:2015 или еквивалент. (Заверено от кандидата копие на валиден сертификат към момента на подаване на офертата).

  - Документи, удостоверяващи че предлагания автотрансформатор е произведен в условията на внедрена система за управление по отношение на околната среда съгласно БДС ЕN ISO-14001:2015 или еквивалент. (Заверено от кандидата копие на валиден сертификат към момента на подаване на офертата).

  - Списък на всички стандарти, използвани за изработването и изпитването на автотрансформатора.

16. ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Заедно с автотрансформатора, Изпълнителят доставя следната техническа документация:

- подробно техническо описание (вкл. усилия на аксиално притягане на намотките, схема на заземяване на активната част);

- инструкция за транспорт, съхранение, монтаж, въвеждане в работа и поддържане на автотрансформатора и на съставните му части;

- електрически схеми;

- габаритни чертежи и чертежи на съставните части на автотрансформатора, необходими за транспортирането, монтажа, експлоатацията и поддържането;

- паспорт на автотрансформатора и пълен комплект протоколи за всички проведени изпитвания;

Документацията трябва да бъде предоставена на Възложителя при доставката на автотрансформатора, преди монтажа му.

Предложенията на участниците в обществената поръчка трябва да съответстват на посочените от Възложителя в техническите спецификации стандарти, работни характеристики, функционални изисквания, параметри, сертификати и др. или да са еквивалентни на тях. Доказването на еквивалентност (включително пълна съвместимост) е задължение на съответния участник.

#### РАЗДЕЛ ІI:	ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

1. Общи правила за провеждане на процедурата

- Настоящите правила определят принципите, условията и реда за провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка в съответствие със Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП).

- След изтичане на срока за получаване на оферти, възложителят назначава със заповед комисия по чл. 103, ал. 1 от ЗОП.

- Членовете на комисията представят на възложителя декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП след получаване на списъка с участниците и на всеки етап от процедурата, когато настъпи промяна в декларираните данни.

- Комисията започва работа след получаване на представените оферти и протокола, с който офертите се предават на председателя на комисията.

- Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

- Комисията отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки и оповестява тяхното съдържание и проверява за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.

- Най-малко трима от членовете на комисията подписват техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.

- Комисията предлага по един от присъстващите представители на другите участници да подпише техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.

- Публичната част от заседанието на комисията приключва след извършването на действията по т. 1.6. – 1.8.

- Комисията разглежда документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол.

- Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, комисията ги посочва в протокола по т. 1.10. и изпраща протокола на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача.

- В срок до 5 работни дни от получаването на протокола по т. 1.10. участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП (Единен европейски документ за обществени поръчки) и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти.

- Възможността по т.1.12. се прилага и за подизпълнителите и третите лица, посочени от участника. Участникът може да замени подизпълнител или трето лице, когато е установено, че подизпълнителят или третото лице не отговарят на условията на възложителя, когато това не води до промяна на техническото предложение.

- Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват участника.

- След изтичането на срока по т. 1.12., комисията пристъпва към разглеждане на  допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

- При извършването на предварителния подбор и на всеки етап от процедурата комисията може при необходимост да иска разяснения за данни, заявени от участниците, и/или да проверява заявените данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица.

- Комисията не разглежда техническите предложения на участниците, за които е установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор.

- Комисията разглежда допуснатите оферти и проверява за тяхното съответствие с предварително обявените условия.

- Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.

- Когато част от показателите за оценка обхващат параметри от техническото предложение, комисията отваря ценовото предложение, след като е извършила оценяване на офертите по другите показатели.

- Не по-късно от два работни дни преди датата на отвяряне на ценовите предложения комисията обявява чрез съобщение в профила на купувача - https://webapps.eso.bg/zop_profile/, датата, часа и мястото на отварянето. На отварянето могат да присъстват лицата по т. 1.5. Комисията обявява резултатите от оценяването на офертите по другите показатели, отваря ценовите предложения и ги оповестява.

- Когато  предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, възложителят изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Обосновката се представя в 5-дневен срок от получаване на искането.

- Обосновка по т.1.22. може да се отнася до:

- икономически особености на производствения процес, на предоставяните услуги или на строителния метод;

- избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на продуктите или услугите или за изпълнението на строителството;

- оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на строителството, доставките или услугите;

- спазването на задълженията по чл. 115 от ЗОП, а именно: „при изпълнението на договорите за обществени поръчки изпълнителите и техните подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно приложение № 10”;

- възможността участникът да получи държавна помощ;

- Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност относно обстоятелствата по т. 1.23., на които се позовава участникът. При необходимост от участника може да бъде изискана уточняваща информация. Обосновката може да не бъде приета и участникът да бъде отстранен само когато представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи. Когато участникът не представи в срок писмената обосновка, комисията го предлага за отстраняване от процедурата.

- Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средните стойности на съответните предложения в останалите оферти, защото не са спазени норми и правила, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 на ЗОП.

1.26. Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти поради получена държавна помощ, когато участникът не може да докаже в предвидения срок, че помощта е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на чл. 107 от ДФЕС.

1.27. Възложителят отстранява от процедура, участник, когато:

1.27.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;

1.27.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 1.27.1., в друга държава членка или трета страна;

1.27.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

това правило не се прилага, когато:

- се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси;

- размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година;

1.27.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5, когато не може да се осигури спазване на принципа за равнопоставеност, кандидатът или участникът, участвал в пазарните консултации и/или в подготовката за възлагане на поръчката, се отстранява от процедурата, ако не може да докаже, че участието му не води до нарушаване на този принцип;

1.27.5. е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

1.27.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;

1.27.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен;

1.27.8. не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията за участие;

1.27.9.е представил оферта, която не отговаря на:

а) предварително обявените условия за поръчката;

б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 от ЗОП – Списък на конвенциите в социалната област и в областа на околната среда;

1.27.10. не е представил в срок обосновката по т. 1.22. или чиято оферта не е приета съгласно т.т. 1.25. – 1.27.

1.27.11. са свързани лица по смисъла на § 2, т. 45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП.

1.28. Точка 1.27.1. и т. 1.27.2. се прилага и когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване.

1.29. Основанията по т. 1.27.1., 1.27.2. и. 1.27.7. се отнасят за лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи, и други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.

1.30. когато участникът е обединение, основанията по 1.27.1. -  т. 1.27.7. се отнасят и за всяко от лицата, включени в обединението.

1.31. Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП или посочените от възложителя основания по чл. 55, ал. 1 от ЗОП и преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 от ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП. Като доказателства за надеждността на участника се представят следните документи:

а) по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2 ЗОП – документ за извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение;

б) по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 3 ЗОП – документ от съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства.

1.32. Възложителят преценява предприетите от участника мерки и ако те са достатъчни, за да се гарантира неговата надежност, участникът не се отстранява от процедурата.

1.33. участник, който с влязла в сила присъда или друг акт съгласно законодателството на държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден актът, е лишен от правото да участва в процедури за обществени поръчки или концесии, няма право да използва предвидената възможност да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност за времето, определено с присъдата или акта.

1.34. участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя в 3-дневен срок от настъпване на обстоятелство по чл. 54, ал. 1, чл. 101, ал. 11 от ЗОП или посочено от възложителя в обявлението основание по чл. 55, ал. 1 от ЗОП.

1.35. участниците – при поискване от страна на възложителя, са длъжни да представят необходимата информация относно правно-организационната форма, под която осъществяват дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, независимо от наименованието на органите, в които участват, или длъжностите, които заемат.

1.36. При подаване на офертата участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствието с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП.

1.37. Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП.

1.38. Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

1.39. Преди сключване на договора за обществената поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

1.40. Когато срокът на валидност на офертите е изтекъл, възложителят кани участниците да го удължат. Участник, който след покана и в определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата си, се отстранява от участие.

2. Разглеждане, оценка и класиране на допуснатите оферти.

2.1. Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия въз основа на икономически най-изгодна оферта по критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена”.

2.2. Методика за оценка на подадените оферти по критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена”

2.2.1. Класирането се извършва на база получената от всяка оферта  Комплексна оценка – КО, като сума от индивидуалните оценки по следните показатели:

ТО – Техническа оценка с тежест в комплексната оценка - 50 %. Максимално възможен брой точки – 100.

ФО – Финансова оценка с тежест в комплексната оценка - 50 %. Максимално възможен брой точки – 100.

2.2.2. Техническа оценка (ТО)

Техническата оценка се формира от следните подпоказатели:

Т1 – Общи загуби на автотрансформатора с коефициент на тежест Кт = 0.70:

Офертата на участник, предложил минимална стойност на параметъра, получава максимален брой от 100 точки. точките на останалите оферти се определят в съотношение към минималната предложена стойност на параметъра по следната формула:

#### Т1 = (ΣРmin/ΣРn) х 100, където

#### Рmin – е минималната предложена стойност на параметъра;

#### Рn   - е предложената стойност на параметъра на n-тия участник;

#### 100 - е максималния брой точки.

ΣPn =Pon+Pkcn + Pохлn са общите загуби на n- тия участник в киловати

Pon cа загубите на празен ход на n-тата оферта в киловати

Pkcn са загубите на късо съединение ВН/СН на 8 стъпало на n-тата оферта в киловати

Pохлn e мощността, консумирана от охладителната система на n-тата оферта в киловати

ΣPmin =Pomin+Pkcmin + Pохлminn са най-ниските предложени общи загуби в киловати.

Т2 – Ниво на звуково налягане, dB (A)  с коефициент на тежест  Кт = 0.10:

Офертата на участник, предложил минимална стойност на параметъра, получава максимален брой от 100 точки. точките на останалите оферти се определят в съотношение към минималната предложена стойност на параметъра по следната формула:

#### Т2 = (Нmin/ Нn) х 100, където

#### Hmin – е минималната предложена стойност на параметъра;

#### Hn   - е предложената стойност на параметъра на n-тия участник;

#### 100 - е максималния брой точки.

Т3 -  Срок за  изпълнение на поръчката  с коефициент на тежест Кт = 0.10:

Офертата на участник, предложил минимална стойност на параметъра, получава максимален брой от 100 точки. точките на останалите оферти се определят в съотношение към минималната предложена стойност на параметъра по следната формула:

#### Т3 = (Сmin/Сn) х 100, където

#### Сmin – е минималната предложена стойност на параметъра;

#### Сn   - е предложената стойност на параметъра на n-тия участник;

#### 100 - е максималния брой точки.

Максималният срок за изпълнение е 12 месеца. Ще бъдат отстранени участници , които предлагат срок за изпълнение повече от 12 месеца.

Предложението по показател „срок за изпълнение на поръчката” задължително се посочва като цяло число и в месеци. При попълнен срок в мерна единица различна от месеци и/или същия не е цяло число, ще се приема, че участникът е дал максималния срок от 12 месеца по дадения показател.

Минималният срок за изпълнение на поръчката е 8 месеца. Участник, който е предложил срок за изпълнение на поръчката по-малко от 8 месеца получава максимален брой от 100 точки.

Т4 - Гаранционен срок на автотрансформатора с коефициент на тежест Кт = 0.10:

Офертата на участник, предложил максимална стойност на параметъра получава максимален брой от 100 точки. точките на останалите оферти се определят в съотношение към максималната предложена стойност на параметъра по следната формула:

#### Т4 = (Гn/Гmax) х 100, където

#### Гmax – е максималната предложена стойност на параметъра;

#### Гn   - е предложената стойност на параметъра на n-тия участник;

Минималният гаранционен срок е 24 месеца. Ще бъдат отстранени предложения, в които гаранционният срок е по-малък от 24 месеца.

Предложението по показател „гаранционен срок” задължително се посочва като цяло число и в месеци. При попълнен гаранционен срок в мерна единица различна от месеци и/или същия не е цяло число, ще се приема, че участникът е дал минималния гаранционен срок от 24 месеца по дадения показател.

Максималният гаранционен срок е 36 месеца. Участник, който е предложил гаранционен срок 36 и повече месеци получава максимален брой от 100 точки.

Оценките по всеки подпоказател на Техническата оценка се попълват в таблицата за техническа оценка. Общата техническа оценка за дадена оферта се получава като сума от точките по отделните показатели, умножени по съответните коефициенти на тежест.

# Т А Б Л И Ц А

за техническа оценка на офертите

| № | КРИТЕРИИ | Кт | участник | участник | участник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | точки | оценка | точки | оценка | точки | оценка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (3х4) | 6 | 7 (3х6) | 8 | 9 (3х8) |
| 1 | Т1 – Общи загуби на автотрансформатора | 0.70 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Т2 – Ниво на звуково налягане | 0.10 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Т3 – Срок за изпълнение на поръчката | 0.10 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Т4 - Гаранционнен срок на автотрансформатора | 0.10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Обща техническа оценка ТО |  |  |  |  |  |  |

2.2.3. Финансова оценка (ФО)

# Финансовата оценка се формира, като офертата на участник, предложил най-ниска цена получава максимален брой точки - 100 точки. точките на останалите оферти се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула:

# Фn = ( Цmin / Цn ) х 100, където

# Цmin – е най-ниската предложена цена;

# Цn   - е цената на n-тия участник;

# 100  - е максималния брой точки.

2.2.4.Комплексната оценка (КО) на допуснатите до участие оферти се формира като сума от техническата и финансовата оценки, умножени по съответните коефициенти на тежест –      0.5 за техническата и 0.5 за финансовата по следната формула:

КО = 0.5 х ТО + 0.5 х ФО.

# Т А Б Л И Ц А

за комплексна оценка на офертите

| № | оценки | участник | участник | участник |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | техническа оценка |  |  |  |
| 2 | техническа оценка х 0,5 |  |  |  |
| 33 | Предлагана цена (лв.) |  |  |  |
| 4 | Финансова оценка |  |  |  |
| 5 | Финансова оценка х 0,5 |  |  |  |
| 6 | Комплексна оценка (ред 2 + ред 5) |  |  |  |
| 7 | КЛАСИРАНЕ |  |  |  |

Забележка: Оценките се изписват до втория знак (цифра), след десетичната точка. Закръглението е както следва: когато третият знак след десетичната точка е от 1 до 4 вкл., вторият знак не се променя; когато третият знак след десетичната точка е от 5 до 9 вкл., към втория знак се прибавя единица.

2.3. Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия. Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира офертата с по-ниска предложена цена.

2.4. Комисията изготвя доклад за резултатите от работата си, който се подписва от всички членове и се предава на възложителя, заедно с цялата документация, за утвърждаване.

РАЗДЕЛ III. УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

1. Общи указания

  - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.

  - Всеки от участниците в процедурата се представлява от лицето, което го представлява по закон или от упълномощено от него лице.

  - Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в процедура за възлагане на обществена поръчка, ако може самостоятелно да подава оферти и да сключва договори съгласно законодателството на държавата, в която е установен.

1.4. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг кандидат или участник, не може да подава самостоятелно оферта.

1.5. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

1.6. Свързани лица (по смисъла на § 2, т.45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП) не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

1.7. Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта.

1.8. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си.

1.9. Лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по решението, обявлението и по документацията за участие до 10 дни преди изтичане на срока за получаване на оферти.

1.10. Възложителят предоставя разясненията по т. 1.9. чрез публикуване на профила на купувача, в 4-дневен срок от получаване на искането, но не по-късно от 6 дни преди срока за получаване на оферти. Възложителят не предоставя разяснения, ако искането е постъпило след срока по т.1.9.

1.11. Документите, свързани с участието в процедурата, се представят в един екземпляр от участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя.

1.12. Документите по т. 1.11. се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

- наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;

- адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;

- наименованието на поръчката, а когато е приложимо – и обособените позиции, за които се подават документите.

1.13. опаковката по т. 1.12. включва следните документи:

1.13.1. информация относно личното състояние на участниците и критериите за подбор;

1.13.2.оферта, съдържаща:

- техническо предложение;

- ценово предложение, поставено в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

1.14. Когато се представят мостри, които трябва да са опаковани отделно от документите по т. 1.13., те се обозначават по начин, от който да е видно кой ги представя, а когато е приложимо – и за коя обособена позиция се отнасят (когато е приложимо).

1.15. Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, в опаковката по т. 1.12. за всяка от позициите се представят поотделно техническите предложения и отделни непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“, с посочване на позицията, за която се отнасят (когато е приложимо).

1.16. За получените оферти при възложителя се води регистър, в който се отбелязват:

- подател на офертата;

- номер, дата и час на получаване;

- причините за връщане на офертата, когато е приложимо.

1.17. При получаване на офертата върху опаковката по т. 1.12. се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването, за което на приносителя се издава документ.

1.18. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.

1.19. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра по т. 1.16.

1.20. В случаите по т. 1.19. не се допуска приемане на оферти от лица, които не са включени в списъка.

1.21. Разходите, свързани с изготвянето и подаването на офертата, са за сметка на участника. Участниците нямат право на претенции за разходи, направени от тях, независимо от резултата от процедурата за възлагане на обществената поръчка.

1.22. Комуникация между възложителя и участниците:

1.22.1. Обменът на информация може да се извърши чрез пощенска или друга куриерска служба, по факс, по електронен път с електронен подпис или чрез комбинация от тези средства.

1.22.2. Всички действия на възложителя към участниците и на участниците към възложителя са в писмен вид.

1.22.3. Решенията на възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се изпращат:

а) на адрес посочен от участника:

- на електронна поща, като съобщението, с което се изпращат, се подписва с електронен подпис, или

- чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка;

б) по факс.

Когато решение, не е получено от участник по някой от начините, посочени в т. 1.22.3, възложителят публикува съобщение до него в профила за купувача. Решението се смята за връчено от датата на публикуване на съобщението.

1.23. При противоречие в записите на отделните документи от документацията за участие валидни са записите в документа с по-висок приоритет, като приоритетите на документите са в следната низходяща последователност:

а)	Решение за откриване на процедурата.

б)	Обявление за обществена поръчка.

в)	Технически спецификации.

г)	Проект на договор за изпълнение на поръчката.

д)	Указания към участниците.

е)	Образци за участие в процедурата.

1.24.За всички неуредени въпроси в настоящата документация се прилагат разпоредбите на действащата нормативна уредба в Р. България.

2. Указания за подготовка на офертата.

При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. Офертите се изготвят на български език.

2.1. опис на документите и информацията (оригинал).

Изготвя се по приложения в документацията образец.

2.2. информация относно личното състояние на участниците:

2.2.1. единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) (оригинал).

Участникът представя ЕЕДОП за съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо – ЕЕДОП се представя за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката.

Изготвя се по приложения в документацията образец.

2.2.2. документ, когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, от който да е видно правното основание за създаване на обединението (заверено от участника копие).

Документът или в друг документ към този за създаване на обединението, подписан от участниците в обединението, трябва да съдържа и следната информация във връзка с настоящата обществена поръчка:

- правата и задълженията на участниците в обединението;

- разпределението на отговорността между членовете на обединението;

- дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

2.2.3. документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо (заверени от участника копия).

Документите се представят в случаите, когато за участника е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП или посочените от възложителя основания по чл. 55, ал. 1 от ЗОП и преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 от ЗОП.

Като доказателства за надеждността на участника се представят следните документи:

а) по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2 ЗОП – документ за извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение;

б) по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 3 ЗОП – документ от съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства.

2.3. техническо предложение, съдържащо:

2.3.1. документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника (оригинал или заверено от участника копие).

2.3.2. предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя (оригинал).

Изготвя се по приложения в документацията образец.

2.3.3. декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП, когато е приложимо (оригинал).

Декларацията не е задължителна част от офертата. същата се представя по преценка на участника, като се посочва информацията, която смята за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка.

изготвя се по приложения в документацията образец.

2.3.4. Мостри, описание и/или снимки на стоките, които ще се доставят (когато е приложимо).

2.3.5. Друга информация и/или документи, изискани от възложителя, когато това се налага от предмета на поръчката.

2.4. Ценово предложение (оригинал).

Ценовото предложение се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Изготвя се по приложения в документацията образец.

2.5. критерии за подбор, на които трябва да отговаря всеки участник и документите, с които се доказват:

2.5.1. да е реализирал минимален общ оборот в размер на 4 000 000 лв. за последните три приключили финансови години.

Оборотът се изчислява на база годишните обороти за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

Оборотът  се доказва със справка - декларация.

Съгласно § 2, т. 66 ДР "Годишен общ оборот" е сумата от нетните приходи от продажби.

2.5.2. да прилага система за управление на качеството.

2.5.2.1.Участникът, в случай че не е производител, следва да прилага система за управление на качеството съгласно БДС EN iso 9001:2008/БДС EN ISO 9001:2015  или еквивалентен с обхват, включващ търговия с електрооборудване (заверено от участника копие).

Съответствието с изискването се доказва с представянето на валиден сертификат, издаден от акредитирани лица, удостоверяващ съответствието на участника със стандарти за системи за управление на качеството по БДС EN iso 9001:2008/ БДС EN ISO 9001:2015  или еквивалентен  (заверено от участника копие).

2.5.2.2. Участникът, в случай че е производител, следва да прилага система за управление на качеството съгласно БДС EN iso 9001:2008/БДС EN ISO 9001:2015  или еквивалентен с обхват, включващ производство на трансформатори. Съответствието с изискването се доказва с представянето на валиден сертификат, издаден от акредитирани лица,  удостоверяващ съответствието на участника със стандарти за системи за управление на качеството по БДС EN iso 9001:2008/БДС EN ISO 9001:2015  или еквивалентен (заверено от участника копие.

Минималните  изисквания са  посочени в обявлението.

2.6. Участникът декларира съответствието си с критериите за подбор по т. 2.5. чрез представяне на ЕЕДОП.

2.7. преди сключването на договора участникът, определен за изпълнител предоставя документите по т. 2.5., удостоверяващи съответствието му с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

2.8. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност той трябва да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

2.9. Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване на условията по т.2.8.

2.10. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

документите за съответните критерии за подбор се представят само за тези от участниците в обединението, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор, включващи минимални изисквания за икономическо и финансово състояние, технически и професионални възможности.

2.11. Когато участникът предвижда подизпълнители при изпълнението на поръчката, подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

2.12. Когато участникът в процедурата е българско физическо или юридическо лице или техни обединения или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения и представя документи, съдържащи се в офертата, които са на чужд език, същите се представят и в превод на български език.

2.13. Когато за някои от посочените документи е определено, че може да се представят чрез „заверено от участника копие”, за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа представляващия участника постави собственоръчен подпис със син цвят под заверката „Вярно с оригинала” и свеж печат на участника.

3. Документи, които трябва да бъдат представени от участника, избран за изпълнител, при подписване на договора за обществената поръчка:

3.1. гаранция за изпълнение на договора в размер на сумата, без ДДС, посочена в обявлението за обществената поръчка, в една от следните форми:

● парична сума, внесена в касата на ЕСО или по банкова сметка на ЕСО ЕАД.

(Информация за банковите сметки на ЕСО ЕАД се намира на Профила на купувача в Раздел Друга Информация - Банкова сметка за внасяне на гаранции: https://webapps.eso.bg/zop_profile/bankAccounts.php)

● банкова гаранция със срок на валидност, съгласно договора.

● застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя със срок на валидност, съгласно договора.

(Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.)

3.2. Документите, съгласно чл. 58 от ЗОП:

3.2.1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 – свидетелство за съдимост;

3.2.2. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 – удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника;

3.2.3. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 – удостоверение от органите на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда".

3.2.4. В случаите, когато Изпълнителят представя гаранция за изпълнение под формата на застраховка:

3.2.4.1. Застраховката се предава на възложителя в оригинал.

3.2.4.2. В застраховката следва да е посочено пълното наименование и ЕИК (или съответно друг идентифициращ номер, когато е приложимо) на възложителя и изпълнителя.

3.2.4.3. Застрахователната премия да е платена изцяло.

3.2.4.4. Изрично да е указан срока на валидност на гаранцията (съгласно проекта на договор).

3.2.4.5. Не се допускат никакви изключения относно основанията, начините и причините за изплащане на застрахователното обезщетениие на Възложителя, различни от условията в проекта на договор.

3.2.4.6. Застрахователят не изисква други документи за изплащане на сумата по застраховката освен уведомяване от Възложителя, че Изпълнителят е в неизпълнение.

3.2.4.7. Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на Възложителя, са за сметка на Изпълнителя.

3.2.4.8. Не се допуска самоучастие при настъпване на застрахователно събитие по застраховката, представляваща гаранция за изпълнение

4. Когато в удостоверението по т. 3.2.3. се съдържа информация за влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение за нарушение по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП, участникът представя декларация, че нарушението не е извършено при изпълнение на договор за обществена поръчка.

5. Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя съответния документ по т. 3.2., издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

6. В случаите по т. 5, когато в съответната държава не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът, представя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно законодартелството на съответната държава. Когато декларацията няма правно значение, участникът представя официално заявлением направено пред компетентен орган в съответната държава.

7. документите по т. 2.5. на Раздел III - Указания към участниците, удостоверяващи съответствието на участника, определен за изпълнител с поставените критерии за подбор.

8. заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено. (представя се когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица)

РАЗДЕЛ IV: ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ОТ ОФЕРТАТА

Опис на документите и информацията

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„....................................................................................................................”

(наименование на поръчката)

| № | Съдържание | Вид и к-во на документите (оригинал или заверено копие; бр.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| информация относно личното състояние на участниците: |
| 1. | единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) |  |
| 22. | документ, когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, от който да е видно правното основание за създаване на обединението |  |
| 3. | документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо |  |
| техническо предложение, съдържащо: |
| 1. | документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника |  |
| 2. | предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя |  |
| 3. | декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП, когато е приложимо |  |
| Ценово предложение поставено в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ |

Дата:	.................			    Подпис и печат: ........................................

.....................................................................

(име и фамилия)

......................................................................

(длъжност на представляващия участника)

Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

Част І: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или възложителя

При процедурите за възлагане на обществени поръчки, за които в Официален вестник на Европейския съюз се публикува покана за участие в състезателна процедура, информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез електронната система за ЕЕДОП. Позоваване на съответното обявление, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз:
OВEС S брой[], дата [], стр.[], 
Номер на обявлението в ОВ S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Когато поканата за участие в състезателна процедура не се публикува в Официален вестник на Европейския съюз, възлагащият орган или възложителят трябва да включи информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана.

В случай, че не се изисква публикуването на обявление в Официален вестник на Европейския съюз, моля, посочете друга информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана (напр. препратка към публикация на национално равнище):  [……]

Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка

Информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез посочената по-горе електронна система за ЕЕДОП. В противен случай тази информация трябва да бъде попълнена от икономическия оператор.

| Идентифициране на възложителя | Отговор: |
| --- | --- |
| Име: | [ ] |
| За коя обществена поръчки се отнася? | Отговор: |
| Название или кратко описание на поръчката: | [ ] |
| Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган или възложителя (ако е приложимо): | [ ] |

Останалата информация във всички раздели на ЕЕДОП следва да бъде попълнена от икономическия оператор

Част II: Информация за икономическия оператор

А: Информация за икономическия оператор

| Идентификация: | Отговор: |
| --- | --- |
| Име: | [ ] |
| Идентификационен номер по ДДС, ако е приложимо: Ако не е приложимо, моля посочете друг национален идентификационен номер, ако е необходимо и приложимо | [ ] [ ] |
| Пощенски адрес: | [……] |
| Лице или лица за контакт: Телефон: Ел. поща: Интернет адрес (уеб адрес) (ако е приложимо): | [……] [……] [……] [……] |
| Обща информация: | Отговор: |
| Икономическият оператор микро-, малко или средно предприятие ли е? | [] Да [] Не |
| Само в случай че поръчката е запазена: икономическият оператор защитено предприятие ли е или социално предприятие, или ще осигури изпълнението на поръчката в контекста на програми за създаване на защитени работни места? Ако „да“, какъв е съответният процент работници с увреждания или в неравностойно положение? Ако се изисква, моля, посочете въпросните служители към коя категория или категории работници с увреждания или в неравностойно положение принадлежат. | [] Да [] Не […] [….] |
| Ако е приложимо, посочете дали икономическият оператор е регистриран в официалния списък на одобрените икономически оператори или дали има еквивалентен сертификат (напр. съгласно национална квалификационна система (система за предварително класиране)? | [] Да [] Не [] Не се прилага |
| Ако „да“: Моля, отговорете на въпросите в останалите части от този раздел, раздел Б и, когато е целесъобразно, раздел В от тази част, попълнете част V, когато е приложимо, и при всички случаи попълнете и подпишете част VI. а) Моля посочете наименованието на списъка или сертификата и съответния регистрационен или сертификационен номер, ако е приложимо: б) Ако сертификатът за регистрацията или за сертифицирането е наличен в електронен формат, моля, посочете: в) Моля, посочете препратки към документите, от които става ясно на какво се основава регистрацията или сертифицирането и, ако е приложимо, класификацията в официалния списък: г) Регистрацията или сертифицирането обхваща ли всички задължителни критерии за подбор? Ако „не“: В допълнение моля, попълнете липсващата информация в част ІV, раздели А, Б, В или Г според случая САМО ако това се изисква съгласно съответното обявление или документацията за обществената поръчка: д) Икономическият оператор може ли да представи удостоверение за плащането на социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни във всяка държава членка? Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | a) [……] б) (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] в) [……] г) [] Да [] Не д) [] Да [] Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| Форма на участие: | Отговор: |
| Икономическият оператор участва ли в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори? | [] Да [] Не |
| Ако „да“, моля, уверете се, че останалите участващи оператори представят отделен ЕЕДОП. |
| Ако „да“: а) моля, посочете ролята на икономическия оператор в групата (ръководител на групата, отговорник за конкретни задачи...): б) моля, посочете другите икономически оператори, които участват заедно в процедурата за възлагане на обществена поръчка: в) когато е приложимо, посочете името на участващата група: | а): [……] б): [……] в): [……] |
| Обособени позиции | Отговор: |
| Когато е приложимо, означение на обособената/ите позиция/и, за които икономическият оператор желае да направи оферта: | [ ] |

Б: Информация за представителите на икономическия оператор

Ако е приложимо, моля, посочете името/ната и адреса/ите на лицето/ата, упълномощено/и да представляват икономическия оператор за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка:

| Представителство, ако има такива: | Отговор: |
| --- | --- |
| Пълното име заедно с датата и мястото на раждане, ако е необходимо: | [……]; [……] |
| Длъжност/Действащ в качеството си на: | [……] |
| Пощенски адрес: | [……] |
| Телефон: | [……] |
| Ел. поща: | [……] |
| Ако е необходимо, моля да предоставите подробна информация за представителството (форми, обхват, цел...): | [……] |

В: Информация относно използването на капацитета на други субекти

| Използване на чужд капацитет: | Отговор: |
| --- | --- |
| Икономическият оператор ще използва ли капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в част IV, и критериите и правилата (ако има такива), посочени в част V по-долу? | []Да []Не |

Ако „да“, моля, представете отделно за всеки от съответните субекти надлежно попълнен и подписан от тях ЕЕДОП, в който се посочва информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от настоящата част и от част III. 
Обръщаме Ви внимание, че следва да бъдат включени и техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, и особено тези, които отговарят за контрола на качеството, а при обществените поръчки за строителство — тези, които предприемачът може да използва за извършване на строителството. 
Посочете информацията съгласно части IV и V за всеки от съответните субекти, доколкото тя има отношение към специфичния капацитет, който икономическият оператор ще използва.

Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да използва

(разделът се попълва само ако тази информация се изисква изрично от възлагащия орган или възложителя)

| Възлагане на подизпълнители: | Отговор: |
| --- | --- |
| Икономическият оператор възнамерява ли да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката? | []Да []Не Ако да и доколкото е известно, моля, приложете списък на предлаганите подизпълнители: [……] |

Ако възлагащият орган или възложителят изрично изисква тази информация в допълнение към информацията съгласно настоящия раздел, моля да предоставите информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от настоящата част и част ІІІ за всяка (категория) съответни подизпълнители.

Част III: Основания за изключване

А: Основания, свързани с наказателни присъди

Член 57, параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС съдържа следните основания за изключване:

- Участие в престъпна организация:

- Корупция:

- Измама:

- Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични дейности:

- Изпиране на пари или финансиране на тероризъм

- Детски труд и други форми на трафик на хора

| Основания, свързани с наказателни присъди съгласно националните разпоредби за прилагане на основанията, посочени в член 57, параграф 1 от Директивата: | Отговор: |
| --- | --- |
| Издадена ли е по отношение на икономическия оператор или на лице, което е член на неговия административен, управителен или надзорен орган или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, окончателна присъда във връзка с едно от изброените по-горе основания, която е произнесена най-много преди пет години, или съгласно която продължава да се прилага период на изключване, пряко определен в присъдата? | [] Да [] Не Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| Ако „да“, моля посочете: а) дата на присъдата, посочете за коя от точки 1 — 6 се отнася и основанието(ята) за нея; б) посочете лицето, което е осъдено [ ]; в) доколкото е пряко указано в присъдата: | a) дата:[ ], буква(и): [ ], причина(а):[ ] б) [……] в) продължителността на срока на изключване [……] и съответната(ите) точка(и) [ ] Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| В случай на присъда, икономическият оператор взел ли е мерки, с които да докаже своята надеждност въпреки наличието на съответните основания за изключване („реабилитиране по своя инициатива“)? | [] Да [] Не |
| Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: | [……] |

Б: Основания, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски

| Плащане на данъци или социалноосигурителни вноски: | Отговор: |
| --- | --- |
| Икономическият оператор изпълнил ли е всички свои задължения, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски, както в страната, в която той е установен, така и в държавата членка на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от страната на установяване? | [] Да [] Не |
| Ако „не“, моля посочете: а) съответната страна или държава членка; б) размера на съответната сума; в) как е установено нарушението на задълженията: 1) чрез съдебно решение или административен акт: Решението или актът с окончателен и обвързващ характер ли е? Моля, посочете датата на присъдата или решението/акта. В случай на присъда — срокът на изключване, ако е определен пряко в присъдата: 2) по друг начин? Моля, уточнете: г) Икономическият оператор изпълнил ли е задълженията си, като изплати или поеме обвързващ ангажимент да изплати дължимите данъци или социалноосигурителни вноски, включително, когато е приложимо, всички начислени лихви или глоби? | Данъци | Социалноосигурителни вноски |
|  | a) [……] б) [……] в1) [] Да [] Не [] Да [] Не [……] [……] в2) [ …] г) [] Да [] Не Ако „да“, моля, опишете подробно: [……] | a) [……]б) [……] в1) [] Да [] Не [] Да [] Не [……] [……] в2) [ …] г) [] Да [] Не Ако „да“, моля, опишете подробно: [……] |
| Ако съответните документи по отношение на плащането на данъци или социалноосигурителни вноски е на разположение в електронен формат, моля, посочете: | (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |

В: Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение

Моля, имайте предвид, че за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка някои от следните основания за изключване може да са формулирани по-точно в националното право, в обявлението или в документацията за поръчката. Така например в националното право може да е предвидено понятието „сериозно професионално нарушение“ да обхваща няколко различни форми на поведение.

| Информация относно евентуална несъстоятелност, конфликт на интереси или професионално нарушение | Отговор: |
| --- | --- |
| Икономическият оператор нарушил ли е, доколкото му е известно, задълженията си в областта на екологичното, социалното или трудовото право? | [] Да [] Не |
|  | Ако „да“, икономическият оператор взел ли е мерки, с които да докаже своята надеждност въпреки наличието на основанието за изключване („реабилитиране по своя инициатива“)? [] Да [] Не Ако да“, моля опишете предприетите мерки: [……] |
| Икономическият оператор в една от следните ситуации ли е: а) обявен в несъстоятелност, или б) предмет на производство по несъстоятелност или ликвидация, или в) споразумение с кредиторите, или г) всякаква аналогична ситуация, възникваща от сходна процедура съгласно националните законови и подзаконови актове, или д) неговите активи се администрират от ликвидатор или от съда, или е) стопанската му дейност е прекратена? Ако „да“: Моля представете подробности: Моля, посочете причините, поради които икономическият оператор ще бъде в състояние да изпълни поръчката, като се вземат предвид приложимите национални норми и мерки за продължаване на стопанската дейност при тези обстоятелства? Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [] Да [] Не [……] [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| Икономическият оператор извършил ли е тежко професионално нарушение? Ако „да“, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не, [……] |
|  | Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [……] |
| Икономическият оператор сключил ли е споразумения с други икономически оператори, насочени към нарушаване на конкуренцията? Ако „да“, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не […] |
|  | Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [……] |
| Икономическият оператор има ли информация за конфликт на интереси, свързан с участието му в процедурата за възлагане на обществена поръчка? Ако „да“, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не […] |
| Икономическият оператор или свързано с него предприятие, предоставял ли е консултантски услуги на възлагащия орган или на възложителя или участвал ли е по друг начин в подготовката на процедурата за възлагане на обществена поръчка? Ако „да“, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не […] |
| Случвало ли се е в миналото договор за обществена поръчка, договор за поръчка с възложител или договор за концесия на икономическия оператор да е бил предсрочно прекратен или да са му били налагани обезщетения или други подобни санкции във връзка с такава поръчка в миналото? Ако „да“, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не […] |
|  | Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [……] |
| Може ли икономическият оператор да потвърди, че: а) не е виновен за подаване на неверни данни при предоставянето на информацията, необходима за проверката за липса на основания за изключване или за изпълнението на критериите за подбор; б) не е укрил такава информация; в) може без забавяне да предостави придружаващите документи, изисквани от възлагащия орган или възложителя; и г) не се е опитал да упражни непозволено влияние върху процеса на вземане на решения от възлагащия орган или възложителя, да получи поверителна информация, която може да му даде неоправдани предимства в процедурата за възлагане на обществена поръчка, или да предостави поради небрежност подвеждаща информация, която може да окаже съществено влияние върху решенията по отношение на изключването, подбора или възлагането? | [] Да [] Не |

Г: Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка

| Специфични национални основания за изключване | Отговор: |
| --- | --- |
| Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване, които са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка? Ако документацията, изисквана в съответното обявление или в документацията за поръчката са достъпни по електронен път, моля, посочете: | […] [] Да [] Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| В случай че се прилага някое специфично национално основание за изключване, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: | [] Да [] Не […] |

Част IV: Критерии за подбор

Относно критериите за подбор (раздел( или раздели А—Г от настоящата част) икономическият оператор заявява, че

(: Общо указание за всички критерии за подбор

Икономическият оператор следва да попълни тази информация само ако възлагащият орган или възложителят е посочил в съответното обявление или в документацията за поръчката, посочена в обявлението, че икономическият оператор може да се ограничи до попълването й в раздел ( от част ІV, без да трябва да я попълва в друг раздел на част ІV:

| Спазване на всички изисквани критерии за подбор | Отговор: |
| --- | --- |
| Той отговаря на изискваните критерии за подбор: | [] Да [] Не |

А: Годност

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

| Годност | Отговор: |
| --- | --- |
| 1) Той е вписан в съответния професионален или търговски регистър в държавата членка, в която е установен: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | […] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 2) При поръчки за услуги: Необходимо ли е специално разрешение или членство в определена организация, за да може икономическият оператор да изпълни съответната услуга в държавата на установяване? Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [] Да [] Не Ако да, моля посочете какво и дали икономическият оператор го притежава: […] [] Да [] Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |

Б: икономическо и финансово състояние

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

| Икономическо и финансово състояние | Отговор: |
| --- | --- |
| 1а) Неговият („общ“) годишен оборот за броя финансови години, изисквани в съответното обявление или в документацията за поръчката, е както следва: и/или 1б) Неговият среден годишен оборот за броя години, изисквани в съответното обявление или в документацията за поръчката, е както следва(): Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута (брой години, среден оборот): [……],[……][…]валута (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 2а) Неговият („конкретен“) годишен оборот в стопанската област, обхваната от поръчката и посочена в съответното обявление, или в документацията за поръчката, за изисквания брой финансови години, е както следва: и/или 2б) Неговият среден годишен оборот в областта и за броя години, изисквани в съответното обявление или документацията за поръчката, е както следва: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута (брой години, среден оборот): [……],[……][…]валута (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [……][……][……][……] |
| 3) В случай че липсва информация относно оборота (общия или конкретния) за целия изискуем период, моля, посочете датата, на която икономическият оператор е учреден или е започнал дейността си: | [……] |
| 4) Що се отнася до финансовите съотношения, посочени в съответното обявление, или в документацията за обществената поръчка, икономическият оператор заявява, че реалната им стойност е, както следва: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | (посочване на изискваното съотношение — съотношение между х и у — и стойността): […], [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 5) Застрахователната сума по неговата застрахователна полица за риска „професионална отговорност“ възлиза на: Ако съответната информация е на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [……],[……][…]валута (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 6) Що се отнася до другите икономически или финансови изисквания, ако има такива, които може да са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, икономическият оператор заявява, че: Ако съответната документация, която може да е била посочена в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, е достъпна по електронен път, моля, посочете: | […] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [……][……][……][……] |

В: Технически и професионални способности

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

| Технически и професионални способности | Отговор: |
| --- | --- |
| 1а) Само за обществените поръчки за строителство: През референтния период икономическият оператор е извършил следните строителни дейности от конкретния вид: Ако съответните документи относно доброто изпълнение и резултат от най-важните строителни работи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | Брой години (този период е определен в обявлението или документацията за обществената поръчка): [……] Строителни работи: [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 1б) Само за обществени поръчки за доставки и обществени поръчки за услуги: През референтния период икономическият оператор е извършил следните основни доставки или е предоставил следните основни услуги от посочения вид: При изготвяне на списъка, моля, посочете сумите, датите и получателите, независимо дали са публични или частни субекти: | Брой години (този период е определен в обявлението или документацията за обществената поръчка): [……] Описание Суми Дати Получатели |
| 2) Той може да използва следните технически лица или органи, особено тези, отговарящи за контрола на качеството: При обществените поръчки за строителство икономическият оператор ще може да използва технически лица или органи при извършване на строителството: | [……] [……] |
| 3) Той използва следните технически съоръжения и мерки за гарантиране на качество, а съоръженията за проучване и изследване са както следва: | [……] |
| 4) При изпълнение на поръчката той ще бъде в състояние да прилага следните системи за управление и за проследяване на веригата на доставка: | [……] |
| 5) За комплексни стоки или услуги или, по изключение, за стоки или услуги, които са със специално предназначение: Икономическият оператор ще позволи ли извършването на проверки на неговия производствен или технически капацитет и, когато е необходимо, на средствата за проучване и изследване, с които разполага, както и на мерките за контрол на качеството? | [] Да [] Не |
| 6) Следната образователна и професионална квалификация се притежава от: а) доставчика на услуга или самия изпълнител, и/или (в зависимост от изискванията, посочени в обявлението, или в документацията за обществената поръчка) б) неговия ръководен състав: | a) [……] б) [……] |
| 7) При изпълнение на поръчката икономическият оператор ще може да приложи следните мерки за управление на околната среда: | [……] |
| 8) Средната годишна численост на състава на икономическия оператор и броят на ръководния персонал през последните три години са, както следва: | Година, средна годишна численост на състава: [……],[……], [……],[……], [……],[……], Година, брой на ръководните кадри: [……],[……], [……],[……], [……],[……] |
| 9) Следните инструменти, съоръжения или техническо оборудване ще бъдат на негово разположение за изпълнение на договора: | [……] |
| 10) Икономическият оператор възнамерява евентуално да възложи на подизпълнител изпълнението на следната част (процентно изражение) от поръчката: | [……] |
| 11) За обществени поръчки за доставки: Икономическият оператор ще достави изискваните мостри, описания или снимки на продуктите, които не трябва да са придружени от сертификати за автентичност. Ако е приложимо, икономическият оператор декларира, че ще осигури изискваните сертификати за автентичност. Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | […] [] Да [] Не [] Да[] Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 12) За обществени поръчки за доставки: Икономическият оператор може ли да представи изискваните сертификати, изготвени от официално признати институции или агенции по контрол на качеството, доказващи съответствието на продуктите, които могат да бъдат ясно идентифицирани чрез позоваване на технически спецификации или стандарти, посочени в обявлението или в документацията за поръчката? Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства могат да бъдат представени: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [] Да [] Не […] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |

Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато стандартите за осигуряване на качеството и/или стандартите за екологично управление са били изискани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за обществената поръчка, посочена в обявлението.

| Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление | Отговор: |
| --- | --- |
| Икономическият оператор ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи и доказващи, че икономическият оператор отговаря на стандартите за осигуряване на качеството, включително тези за достъпност за хора с увреждания. Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства относно схемата за гарантиране на качеството могат да бъдат представени: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [] Да [] Не [……] [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| Икономическият оператор ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи, доказващи, че икономическият оператор отговаря на задължителните стандарти или системи за екологично управление? Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства относно стандартите или системите за екологично управление могат да бъдат представени: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [] Да [] Не [……] [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |

Част V: Намаляване на броя на квалифицираните кандидати

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато възлагащият орган или възложителят е посочил обективните и недискриминационни критерии или правила, които трябва да бъдат приложени с цел ограничаване броя на кандидатите, които ще бъдат поканени за представяне на оферти или за провеждане на диалог. Тази информация, която може да бъде съпроводена от изисквания относно видовете сертификати или форми на документални доказателства, ако има такива, които трябва да бъдат представени, се съдържа в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, посочена в обявлението.
Само при ограничени процедури, състезателни процедури с договаряне, процедури за състезателен диалог и партньорства за иновации:

Икономическият оператор декларира, че:

| Намаляване на броя | Отговор: |
| --- | --- |
| Той изпълнява целите и недискриминационните критерии или правила, които трябва да бъдат приложени, за да се ограничи броят на кандидатите по следния начин: В случай, че се изискват някои сертификати или други форми на документални доказателства, моля, посочете за всеки от тях, дали икономическият оператор разполага с изискваните документи: Ако някои от тези сертификати или форми на документални доказателства са на разположение в електронен формат, моля, посочете за всички от тях: | [……] […] [] Да [] Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [……][……][……][……] |

Част VI: Заключителни положения

Долуподписаният декларира, че информацията, посочена в части II – V по-горе, е вярна и точна, и че е представена с ясното разбиране на последствията при представяне на неверни данни.

Долуподписаният официално декларира, че е в състояние при поискване и без забава да представи указаните сертификати и други форми на документални доказателства, освен в случаите, когато:

а) възлагащият орган или възложителят може да получи придружаващите документи чрез пряк достъп до съответната национална база данни във всяка държава членка, която е достъпна безплатно; или

б) считано от 18 октомври 2018 г. най-късно, възлагащият орган или възложителят вече притежава съответната документация.

Долуподписаният дава официално съгласие [посочете възлагащия орган или възложителя съгласно част I, раздел A] да получи достъп до документите, подкрепящи информацията, която е предоставена в [посочете съответната част, раздел/ точка/и] от настоящия Единен европейски документ за обществени поръчки за целите на [посочете процедурата за възлагане на обществена поръчка: (кратко описание, препратка към публикацията в Официален вестник на Европейския съюз, референтен номер)].

Дата, място, подпис(и):  [……]

До

ЕСО ЕАД

гр. София 1618

бул. „Цар Борис III“ № 201

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на автотрансформатор 200 000 кVA, 230/121/10,5 kV“

от  ................................................................................................................................

(наименование на участника)

представяме Ви нашето предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената процедура с горепосочения предмет, както следва:

- Срок за изпълнение на поръчката (доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация): .......................................... (не повече от 12) месеца, считано от датата на влизане на договора в сила.

- Гаранционен срок на автотрансформатора: ..............................(не по-малко от 24) месеца, считано от датата на монтажа.

- Гаранционен  срок на антикорозионното покритие: …………………….. (не по-малко от 180) месеца, считано от датата на монтажа.

- Техническите спецификации, на които отговаря предлагания от нас автотрансформатор са посочени в попълнената колона „Предложение на участника” в следната Таблица 1

Таблица1.

| № | Технически параметри и минимални изисквания на Възложителя | Предложение на Участника |
| --- | --- | --- |
| 1 | Брой фази | трифазен |  |
| 2 | Обявена честота, fr | 50 Hz |  |
| 3 | Обявена мощност, Sr | ВН 200 000 kVA; СН 200 000 kVA; HH 100 000 kVA. |  |
| 4 | Обявени напрежения, Ur | ВН 230 kV; СН 121 kV; HH 10,5 kV. |  |
| 5 | Най-високо напрежение на оборудването Um | ВН 245 kV; СН 123 kV; НН 12 kV. |  |
| 6 | Намотка с отклонения | Регулационната намотка е свързана към извода СН и регулира напрежението 121 kV |  |
| 7 | Брой отклонения | 15 |  |
| 8 | Обхват на отклоненията | 121±6х2.0% |  |
| 9 | Регулиране на напрежението | под товар |  |
| 10 | Отклонение с максимален ток (CH) | От 1во до 4то стъпало остава постоянен, виж таблица 3. |  |
| 11 | Изолационно ниво | ВН Um 245 / SI 750 / LI 950 / LIC 1045 / AC 395 kV; ВН N Um 52 / LI 250 / AC 95 kV; СН Um 123 / LI 550 / LIC 605 / AC 230 kV; HH Um 12 / LI 95 / LIC 105 / AC 28 kV; |  |
| 12 | Свързване на намотките | YNa0d11 |  |
| 13 | Спомагателно захранващо напрежение | 3х400 V, +10/ -15 %, 50 Hz |  |
| 14 | Вериги за управление и сигнализация | 230 VАС, 50 Hz |  |
| 15 | Сигнални вериги | 220 VDC |  |
| 16 | Загуби на празен ход при Ur =230 kV | да се посочи |  |
| 17 | Ток на празен ход при Ur | да се посочи |  |
| 18 | Загуби на късо съединение ВН/CH8ст за мощност 200 000 kVA | да се посочи |  |
| 19 | Импеданси на к.с. Zsc за мощност 200000 kVA | ВН/СН 1ст 18,3%; ВН/СН 8ст 10,2%; ВН/СН 15ст 6,5%; ВН/НН ~ 31,4%; СН/НН 1ст ~ 21,7%; СН/НН 8ст ~ 20,1%; СН/НН 15ст ~ 21,4%. |  |
| 20 | Цикъл на натоварване | Участникът да посочи допустимите претоварвания и продължителност |  |
| 21 | Вградени токови трансформатори на линейните изводи и неутралата | Съгласно таблица 2 |  |
| 22 | Ниво на звуково налягане | ≤ 85 dB(A) |  |
| 23 | Устойчивост на к.с. | Доказване с изчисление. Продължителност 10 s при максимален ток на външни к.с.; |  |
| 24 | Консумирана мощност от охладителната система | да се посочи |  |
| 25 | Гаранционен срок | ≥ 24 месеца |  |
| 26 | Гаранционен срок на антикорозионното покритие | ≥ 15 години |  |

5. Заводските приемни изпитания ще се проведат в специализирана лаборатория, акредитирана по изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2006. Обемът и последователността на приемо-предавателните изпитвания са посочени в Таблица 2 както следва:

Таблица 2.

| № | Изпитване |  | Метод БДС EN … | Потвържде-ние на Участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Механическа устойчивост на автотрансформатора на вакуум (R) | да | 60076-1, cl. 11.9 |  |
| 2 | Проверка конструкцията на автотрансформатора | да | Техническа документация |  |
| 3 | Газхроматографски анализ на тр-ното масло (R) | да | 60599 |  |
| 4 | Измерване на електрическата якост на трансформаторното масло (R) | да | 60156 |  |
| 5 | Измерване на изолационни съпротивления, tan δ и капацитети (R) | да | 60076-1, cl. 11.1.2.2 |  |
| 6 | Измерване на изолационно съпротивление на магнитопровода и притегателната система (R) | да | 60076-1, cl. 11.1.2.1 |  |
| 7 | Измерване на коефициента на трансформация и проверка групата на свързване на намотките (R) | да | 60076-1, cl. 11.3 |  |
| 8 | Измерване съпротивлението на намотките с постоянен ток (R) | да | 60076-1, cl. 11.2 |  |
| 9 | Измерване на загубите и тока на празен ход (R) | да | 60076-1, cl. 11.5 |  |
| 10 | Измерване на импеданси и загуби на късо съединение(R) | да | 60076-1, cl. 11.4 |  |
| 11 | Функционална проверка на работата на стъпалния регулатор и моторното задвижване (R) | да | 60076-1, cl. 11.7 |  |
| 12 | Измерване на импеданси с нулева последователност (S) | да | 60076-1, cl. 11.6 |  |
| 13 | Функционална проверка на работата на шкафа за управление на охладителната система(R) | да | документация |  |
| 14 | Проверка на полярност и преводно отношение на вградените токови трансформатори (R) | да | 61869-2 |  |
| 15 | Измерване на звуково налягане – при режим на празен ход и максимална работна индукция (Т) | да или по документи | 60076-10 |  |
| 16 | Изпитване на загряване (T) Измерване на консумираната мощност от охладителната система (T) | да или по изчисление | 60076-2 |  |
| 17 | Газхроматографски анализ на тр-ното масло (R) | да | 60599 |  |
| 18 | Изпитване с комутационен импулс SI (R) | да | 60076-3, cl. 14 |  |
| 19 | Изпитване с мълниево импулсно напрежение LIC на А, В, С, Аm, Bm и Cm (R) | да | 60076-3, cl. 13.3 |  |
| 20 | Изпитване с напрежение от външен източник AV на неутралата и намотка НН (R) | да | 60076-3, cl. 10 |  |
| 21 | Изпитване с индуктирано напрежение IVW (R) | да | 60076-3, cl. 11.2 |  |
| 22 | Изпитване с индуктирано напрежение IVPD (R) | да | 60076-3, cl. 11.3 |  |
| 23 | Газхроматографски анализ на тр-ното масло (R) | да | 60599 |  |
| 24 | Изпитване на трансформатора на маслоплътност (R) | да | 60076-1, cl. 11.8 |  |
| 25 | Механическа устойчивост на трансформатора на повишено налягане (R) | да | 60076-1, cl. 11.10 |  |
| 26 | Проверка дебелината на антикорозионното покритие (S) | да | Измерване |  |
| 27 | Изпитване на стъпалния регулатор (T) + (R) | по документи | 60214 |  |
| 28 | Изпитване на проходните изводи (T) + (R) | по документи | 60137 |  |
| ( R ) - контролно изпитване; ( S ) – специално изпитване; ( T ) – типово изпитване |

Забележки:

1. Участникът задължително трябва да попълни всички редове от колоната "Предложение на Участника".

2. Всяко едно от изискванията на Възложителя е задължително. Неизпълнението, на което и да е от тези условия води до отстраняване на Участника.

#### 6. Декларираме, че:

#### 6.1. Предлаганият от нас автотрансформатор е произведен в условията на внедрена система за управление на качеството съгласно БДС ЕN ISO-9001:2008/БДС ЕN ISO 9001:2015 или еквивалент, с обхват производство на трансформатори, съгласно приложения документ.

6.2 Предлаганият от нас автотрансформатор е произведен в условията на внедрена система за управление по отношение на околната среда съгласно БДС ЕN ISO-14001:2015 или еквивалент, съгласно приложения документ.

6.3. Декларираме, че производителят на предлагания от нас автотрансформатор е произвел през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, поне един трансформатор с мощност ≥ 100 MVA и напрежение ≥ 110 kV.

#### 6.4. Приемаме клаузите на приложения в документацията за участие в процедурата проект на договор.

#### 6.5. Направените от нас предложения и поети ангажименти са валидни за срока, посочен в обявлението, считано от датата на подаване на офертата.

#### 6.6. В случай, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, преди сключване  на договора ще представим на възложителя всички документи, посочени в т. 3 от Раздел III „Указания към участниците“, както и в документацията за участие като цяло.

#### Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с изискванията на възложителя.

7. Приложения:

7.1.	Описание на конструкцията на автотрансформатора.

7.2.	Описание на комплектоващите възли и детайли и техните характеристики, в т.ч. каталози, сертификати, протоколи и др. и техните инструкции за експлоатация.

7.3.	Габаритни чертежи с приблизителни размери в транспортно и експлоатационно състояние.

7.4.	Документи, удостоверяващи че предлагания автотрансформатор е произведен в условията на внедрена система за управление на качеството БДС ЕN ISO-9001:2008/БДС ЕN ISO 9001:2015 или еквивалент. (Заверено от кандидата копие на валиден сертификат към момента на подаване на офертата).

7.5 Документи, удостоверяващи че предлагания автотрансформатор е произведен в условията на внедрена система за управление по отношение на околната среда съгласно БДС ЕN ISO-14001:2015 или еквивалент. (Заверено от кандидата копие на валиден сертификат към момента на подаване на офертата)

7.6. Документи, доказващи, че производителят на предлагания автотрансформатор е произвел през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, поне един трансформатор с мощност ≥ 100 MVA и напрежение ≥ 110 kV.

7.7.	Списък на всички стандарти, използвани за изработването и изпитването на автотрансформатора.

7.8. Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП. (когато е приложимо).

7.9. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника. (когато е приложимо)

Дата:	.................			    Подпис и печат:...........................................................

.....................................................................

(име и фамилия)

....................................................................

(длъжност на представляващия участника)

Предложенията на участниците в обществената поръчка трябва да съответстват на посочените от Възложителя в техническите спецификации стандарти, работни характеристики, функционални изисквания, параметри, сертификати и др. или да са еквивалентни на тях. Доказването на еквивалентност (включително пълна съвместимост) е задължение на съответния участник.

Д Е К Л А Р А Ц И Я

За конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП

(попълва се когато е приложимо)

Долуподписаният/ -ата.......... .....................................................................................................,

(собствено, бащино, фамилно име)

притежаващ/а лична карта №........................., издадена на ...........................от ................ .....................................................................– гр............................................................................,

адрес:......................... ...................................................................................................................,

(постоянен адрес)

в качеството ми на....... ................................................................................................................

(посочете длъжността)

на....................................................................................................................................................,

(посочете наименованието на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „..................................................................................................................................................”,

(наименование на поръчката)

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

В представеното от мен техническо предложение в част: ..........................................

(посочва се коя част/части от техн. предложение)

има конфиденциален характер по отношение на .............................................. информация

(технически, търговски тайни, защитена със закон и др.,)

на основание................................................................................................................................                                                                                                                                                                        (посочва се правното основание, въз основа на което същата се квалифицира като конфиденциална)

и същата не следва да се разкрива от възложителя, освен в предвидените от закона случаи.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:.........................                                		 ДЕКЛАРАТОР:..................

(подпис и печат)

Забележка: Декларацията се подава от законния представител на участника или от упълномощено от него лице.

До

ЕСО ЕАД

гр. София 1618

бул. „Цар Борис III“ № 201

ценово ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на автотрансформатор 200 000 кVA, 230/121/10,5 kV“

от  ....................................................................................................................

(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

представяме Ви нашето ценово прeдложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената процедура с горепосочения предмет, както следва:

Предлаганата от нас обща цена за цялостно изпълнение на поръчката  е .............................. (...........словом............) лева, без ДДС.

Единичните и общите цени, с включени всички разходи, свързани с изпълнението на поръчката, са дадени в следната ценова таблица:

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

| № | наименование | Кол-во брой | Ед. цена в лева, без ДДС | Обща цена в лева, без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на автотрансформатор | 1 |  |  |
| 2. | Резервни части |  |  |  |
| 2.1. | Охладително тяло | 1 |  |  |
| 2.2. | Двигател вентилатор | 1 |  |  |
| 2.3. | Циркулационна помпа | 1 |  |  |
| 2.4. | Проходен извод ВН | 1 |  |  |
| 2.5. | Проходен извод СрН | 1 |  |  |
| 2.6. | Проходен извод НН | 1 |  |  |
| 2.7. | Проходен извод неутрала | 1 |  |  |
|  | ОБЩА ЦЕНА |  |  |  |

# При несъответствие между цифровата и изписаната словом обща предлагана цена, валидна ще бъде изписаната словом обща предлагана цена. в случай, че бъде открито такова несъответствие и бъдем избрани за изпълнител, ще бъдем задължени да приведем цифровата в съответствие с изписаната словом обща предлагана цена на офертата.

Нашето ценово предложение включва всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката, при условията, изискванията и обема, както е определено в документацията за участие.

Цените са с включени всички разходи на Изпълнителя до мястото на доставка на Възложителя, включително опаковка, маркировка и всички такси на територията на Изпълнителя, включително застраховката за транзита по време на транспорта до краен получател в Р България.

Забележки:

1. Изпълнителят е длъжен да извърши приемни изпитания, в присъствието на представители на възложителя.

2.Разходите на представителите на възложителя  за провеждане на приемни изпитания като  пътни, дневни и квартирни, както и вътрешен транспорт (съгласно Наредба за командировките в страната и чужбина) са за сметка на Възложителя.

Дата:	.................			    Подпис и печат: ........................................

.....................................................................

(име и фамилия, длъжност на представляващия участника)

РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

Д О Г О В О Р

№………………/……………..г.

Днес, ...........................г., в гр. София, между:

Електроенергиен системен оператор” ЕАД (ЕСО ЕАД) със седалище и адрес на управление гр. София 1618, община Столична, район Витоша, бул. „Цар Борис III” №201, ЕИК 175201304, представлявано от Иван Василев Йотов – изпълнителен директор, съгласно Решение по т. 2 от заседание на Управителния съвет на ЕСО ЕАД от 27.11.2014 г. и Решение от заседание на Надзорния съвет на ЕСО ЕАД от 28.11.2014 г.наричан по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,

и

[Наименование на изпълнителя], с адрес: / със седалище и адрес на управление: ............................................................................

ЕИК / код по Регистър БУЛСТАТ  регистрационен номер или друг идентификационен код …........................ и ДДС номер …..................................................................................,

представляван/а/о от ..........................................., в качеството на ........................................., съгласно ......................................... наричан/а/о за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

На основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществени поръчки и решение №........................ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ по обществена поръчка с предмет: „Доставка на автотрансформатор 200 000 kVA, 230/121/10.5 kV ”, се сключи този договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на .....................................................  (наричан за краткост „стока“ или „трансформатор”).

2. ЦЕНА

2.1. Общата цена на договора за изпълнение на поръчката e ..............  (……словом………) лева, без ДДС, в това число:

2.1.1. Цената за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на автотрансформатора ………… (……словом………) лева, без ДДС;

2.1.2. Цената за доставените резервни части е  ………… (……словом………) лева, без ДДС.

2.2. Цената по чл. 2.1. включва всички преки и непреки разходи на изпълнителя, свързани с изпълнението на поръчката.

2.3. Цената е с включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на стоката, включително застраховка на стоката по време на транспорт.

2.4. Митническото оформяне и митата са задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и за негова сметка, ако има такива.

3. условия и НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

#### 3.1. Заплащането на изпълнените доставка и монтаж ще се извърши в размер на 80 % от фактурираната стойност по чл. 2.1.1, в срок до 30 календарни дни, с банков превод, по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след представяне на:

#### (а) Оригинална данъчна фактура за 100% от стойността по чл.2.1.1, издадена не по-късно от 5 дни, след датата на протокола по т. (б).

#### (б) Оригинален приемо-предавателен протокол по чл. 6.16, подписан от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

3.2.Изплащането на оставащата дължима сума ще се извърши до 30 дни, след датата на съставяне на  оригинален протокол за въвеждане в експлоатация, подписан от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, удостоверяващ приемането без забележки на доставката, монтажа и успешно проведени 72-часови проби при експлоатационни условия.

#### 3.3. Заплащането на доставените резервни части ще се извърши в размер на 100 %  от фактурираната стойност по чл. 2.1.2, в срок до 30 календарни дни, с банков превод, по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след представяне на:

#### (а) Оригинална данъчна фактура за 100% от стойността по чл.2.1.2, издадена не по-късно от 5 дни, след датата на протокола по т. (б).

#### (б) Оригинален приемо-предавателен протокол  по чл. 6.11.

3.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да издава фактура за извършените дейности по договора в срок не по-късно от пет календарни дни от подписването на протоколите по чл.3.1, съответно по чл. 3.3, и да я представи на упълномощените лица на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

3.5. Срокът за плащане започва да тече от  датата на подписване на данъчната фактура от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

3.6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да извърши плащанията към подизпълнителя/ите при условията на чл. 66, ал.4 - ал.8 от ЗОП, при съответно приложение и на чл. 3.1.-3.5.

3.7. Разходите на представителите на възложителя  за провеждане на приемни изпитания като пътни, дневни и квартирни, както и вътрешен транспорт (съгласно Наредба за командировките в страната и чужбина) са за негова сметка.

4. СРОКОВЕ ПО ДОГОВОРА, МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

4.1. Срокът на действие на  договора е от датата на влизането му в сила до изпълнение на всички задължения по него.

4.2. Срокът за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация ( включително предаване на резервните части съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ) е ................. (не повече от 12) месеца, считано от датата на влизане на договора в сила до датата на протокола по чл. 6.21, в това число:

4.2.1.  Срок за представяне на документите (в два екземпляра) по  т. 14.2. от раздел I от Техническите спецификации на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – до 2 ( два  ) месеца след подписването от страните  на договора за възлагане на обществената поръчка,

4.3. В срока по чл. 4.2. не се включва времето от предаване на разработките по чл. 4.2.1.  на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до представяне на становище по тях.

# 4.4. Не се включва в определения по чл. 4.2. срок за изпълнение на договора, времето за престой в следните случаи:

# 4.4.1. Когато, не по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е наредил временно спиране на всички видове работи или на вид работа, която обективно налага забавено изпълнение на други видове работи. За причините и времетраенето на престоя се съставя и подписва двустранен протокол.

# 4.4.2. Когато държавни компетентни органи или извънредни събития наредят или предизвикат временно спиране на изпълнението .

4.5. Място на изпълнение на Договора - за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация е открита разпределителна уредба 220 kV на територията на електрическа подстанция „ТЕЦ Варна”.

# 4.6. За причините и времетраенето на престоя по чл. 4.4. се съставя и подписва двустранен протокол.

4.7. Не се включва в определения по чл. 4.2. срок за изпълнение на договора, времето от датата на протокола по чл. 6.16. до датата на  писменото уведомление по чл. 6.17. от този договор.

5. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

5.1. При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение на договора в размер на .................. лв., представляващи 5% от неговата стойност. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми:

- неотменима и безусловно платима банкова гаранция в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  със срок на валидност 30 дни след изтичане на срока на договора по чл. 4.2. или ДА парична сума, внесена по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

- застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, със срок на валидност 30 дни след изтичане на срока на договора по чл. 4.2.

5.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа валидността на банковата гаранция за изпълнение/застраховката в пълен размер за срок 30 дни след изтичане на срока на договора по чл. 4.2.

5.3. Ако в банковата гаранция за изпълнение или в застраховката, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя  е посочена дата, като срок на валидност на гаранцията и този срок изтича преди срока на договора по чл. 5.1, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, до 10 (десет) дни преди посочената дата, да представи гаранция с удължена валидност, съгласно чл. 5.2.

5.3. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не удължи валидността на банковата гаранция/застраховката, съгласно чл. 5.2, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да отправи към банката/застрахователя писмено искане за плащане в полза на възложителя или да прихване стойността на гаранцията от сумата за плащане и да задържи гаранцията за изпълнение под формата на паричен депозит.

5.4. При липса на претенции към изпълнителя, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение на договора или неинкасираната част от нея в срок до 30 дни, след изтичане на договора по чл. 4.2, без да дължи лихва за периода, през който средствата законно са престояли у него.

6.ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА

6.1. Преди експедицията на стоката от завода-производител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да проведе приемни изпитания в присъствието на представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в обем, посочен в техническите спецификации на възложителя.

6.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено уведомление, придружено с програма за извършване на приемните изпитания не по-късно от 20 (двадесет) работни дни преди началната дата за провеждане на приемните изпитания. Приемните изпитания ще бъдат провеждани след одобрение на програмата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

6.3. Резултатите от изпитанията се отразяват в протоколи, подписани от представителите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Изпитанията се считат за успешни, ако стоката постигне изискуемите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ параметри.

6.4. В случай, че по време на приемните изпитания стоката не постигне някой от параметрите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже приемането й. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани недостатъците и повредите за постигане на договорните параметри. Всички разходи, свързани с повторното провеждане на изпитанията и осигуряването на присъствието на представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ще бъдат за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В случай на неуспешни повторни изпитания ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже доставката и да прекрати договора.

6.5. неуспешните изпитания (ако има такива) не променят договорения срок на доставка.

6.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено уведомление за извършване на доставката не по-късно от 10 (десет) работни дни от датата, на която стоката ще бъде доставена.

6.7. В писменото уведомление по чл.6.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ посочва дата на доставка, количествата и номенклатурата на доставяната стока, съпровождащите я транспортни документи (с посочените транспортни единици) и име на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (упълномощено лице), който ще присъства при приемането на стоката.

6.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ създава организация в деня на доставка и присъствието на технически и/или други лица за приемането на стоката.

6.9. Не се пристъпва към разтоварване на стоката, ако на мястото на доставка не присъства упълномощен представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в чието присъствие става разтоварването.

6.10. При доставка стоката ще бъде придружавана от:

- подробно техническо описание (вкл. усилия на аксиално притягане на намотките, схема на заземяване на активната част);

- инструкция за транспорт, съхранение, монтаж, въвеждане в работа и поддържане на автотрансформатора и на съставните му части;

- електрически схеми;

- габаритни чертежи и чертежи на съставните части на автотрансформатора, необходими за транспортирането, монтажа, експлоатацията и поддържането;

- паспорт на автотрансформатора и пълен комплект протоколи за всички проведени изпитвания;

- резервните части съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

6.11. Доставяната стока (включително резервните части) се приема с протокол, подписан в три оригинални екземпляра от представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и упълномощения представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

6.12. В случай, че по време на разтоварване на стоката се констатират дефекти (нарушена цялост, смачкване, огъване и др. на доставената стока) или липси, некомплектност или нестандартност на стоката или нейно несъответствие с предварително обявените условия по обществената поръчка, се съставя констативен протокол, в който подробно се описват всички обстоятелства и факти, установени в процеса на разтоварване на доставената стока. Приема се годна стока, отговаряща на всички изисквания по проведената обществена поръчка. Дефектна (или с недостатъци или не съгласно уговореното или с каквито и да било други несъответствия) стока не се приема и се счита недоставена.

6.13. В случай, че стоката не може да бъде приета в рамките на работния ден, приемането продължава на следващия работен ден.

6.14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за съхранението на неприетата стока.

6.15. Всички разходи, възникнали като резултат от неточност в документите или закъснение, ще бъдат за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

6.16. За  успешно извършения монтаж се съставя приемо – предавателен протокол, подписан от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в два оригинални екземпляра-по един за всяка от страните.

6.17.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за готовността за въвеждане на автотрансформатора в експлоатация.

6.18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва и представя протоколи от предпусковите измервания, съгласно Техническите спецификации и уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  за готовността си за провеждане на 72-часови проби. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за датата и часа на започване  на 72-часовите проби.

6.19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ провежда 72-часови проби при експлоатационни условия в присъствието на представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

6.20. В случай на некоректна работа на автотрансформатора по време на 72-часовите проби ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани недостатъците и да ги проведе повторно. Всички разходи, свързани с повторното провеждане на изпитанията ще бъдат за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

6.21. За въвеждане в експлоатация на стоката се подписва протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, удостоверяващ приемането без забележки на доставката, монтажа и успешно проведени 72-часови проби при експлоатационни условия.

6.22. Собствеността и рискът от погиването и повреждането на стоката преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след подписване на протокола по чл. 6.21.

6.23. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на дейност по договора, за която изпълнителят е сключил договор за подизпълнение, в присъствието на изпълнителя и на подизпълнителя.

6.24. Всички разходи, възникнали като резултат от неточност в документите или закъснение, ще бъдат за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

6.25. Приемането на стоката от Възложителя и подписването на протокола по чл.6.21. от този договор не освобождава по какъвто и да е начин Изпълнителя от гаранционна отговорност или от други задължения, произтичащи от договора.

6.26. Писменото уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по чл. 6.18. се изпраща не по-късно от 5 (пет) работни дни преди датата на започване на 72-часови проби.

7. ГАРАНЦИИ И КАЧЕСТВО

7.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че доставената стока е нова и неизползвана. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира също, че стоката,  доставена по този договор няма видими или скрити дефекти, произтичащи от  материалите или от някакво действие или пропуск на завода-производител или ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които могат да се проявят при нормалната им употреба при съществуващите условия в страната на крайния получател.

7.2. Качеството на стоката и монтажа й трябва да отговаря на условията на този договор, техническите спесификации на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на техническите изисквания на завода-производител.

7.3. Гаранционният срок на стоката, предмет на договора е ......................... месеца, считано от датата на монтажа, съгласно протокола по чл. 6.16 от настоящия договор. Гаранционните  срокове  се удължават с времето на престой в случаите (ако има такива) по чл. 4.4.1. и чл.4.4.2.

7.4. Гаранционният срок на антикорозионното покритие е ................................... години, считано от датата на монтажа, съгласно протокола по чл. 6.16 от настоящия договор.

7.5. В случай на повреди, настъпили през гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да ремонтира повредената стока или да я подмени с нова, след получаване на писмено уведомление от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

7.6. Всички разходи, свързани с ремонта и подмяната на повредената стока нейната доставка монтаж и наново въвеждане в експлоатация по време на гаранционния срок, ще бъдат за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

7.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да отстрани възникналите дефекти / ремонтира повредената стока в срок до 30 (тридесет)  календарни дни, считано от уведомлението по чл. 7.5.

7.8. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, след като е бил уведомен, не предприеме необходимите действия по чл.7.5, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да предприеме сам необходимите мерки за отстраняване на проблема, като рискът и разходите са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без това да пречи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси правата си по този договор срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

7.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща разходите на Възложителя по чл.7.8. от този договор в тридесетдневен срок от уведомяването.

8. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

8.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да наблюдава и контролира изпълнението на поръчката.

8.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно качество, стадии на изпълнение, съответствие с техническите изисквания, без това да пречи на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

8.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение при неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на клауза от договора и да получи неустойка в размера, определен в чл.11.1. и чл. 11.2. от настоящия договор.

8.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прави рекламации съгласно чл.7. от този договор, включително относно резервните части, предмет на доставка.

8.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер, при условия и в срокове съгласно настоящия договор.

8.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в настоящия договор.

8.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на работата по договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на договора, ако такова съдействие е необходимо.

8.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да прехвърля задължения  по договора на трети лица.

8.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни поръчката качествено в съответствие с техническите спецификации и в съответствие с предложеното в офертата му, включително техническото предложение, които са неразделни части от настоящия договор.

8.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението на поръчката, както и да не използва информация, станала му известна при или по повод изпълнение на настоящия договор.

8.11. В срок до 5 дни от датата на сключването на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договори за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в неговата оферта. (когато е приложимо).

8.12. В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение (когато е приложимо) или на допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата подизпълнител, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпрати копие на договора или допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че не е нарушена забраната по чл. 66, ал. 2 и 11 от ЗОП (когато е приложимо).

8.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да се съобразява с всички указания/инструкции за безопасност, в писмена или устна форма, дадени му от служители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при или по повод изпълнението на договора или при присъствието му на мястото на изпълнение.

8.14. Чл. 8.13. се прилага и за служителите и работниците на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

8.15. Организацията на работата, контрола по нейното изпълнение, включително по нейното качествено и безопасно изпълнение са изцяло задължение и отговорност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

9. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА

9.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да третира конфиденциално всички документи, информация и данни, получени от Възложителя и да ги използва единствено за целите на изпълнението на договора, да не ги разгласява по какъвто и да е начин.

10. ПАТЕНТНИ ПРАВА

10.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира патентната чистота на доставената от него стока, предмет на този договор и на всяка и всички части от тях.

10.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да обезщети ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички претърпени от него вреди по искове срещу него от страна на трети лица, претендиращи за патентни права върху доставената стока. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дава съгласието си да бъде привличан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като подпомагаща страна (трето лице) по всички такива производства, заведени срещу него.

11. САНКЦИИ

11.1. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е в забава при изпълнение на договора, (с изключение на случаите на форс мажор), ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойки в размер на 0,2 % на ден върху стойността на договора, без ДДС, но не повече от 20% от тази стойност. Санкцията за забава не освобождава изпълнителя от неговото задължение да завърши изпълнението на поръчката, както и от другите му задължения и отговорности по настоящия договор.

11.2. В случай, че при провеждане на заводските приемни изпитания общите загуби надвишат стойността (не повече от 10% включително), посочена в техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 6000 лв/kW надвишение.

11.3. възложителят уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за стойността на начислената неустойка и определя срок, в който съответната сума да бъде внесена по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

11.4. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не заплати съответната стойност на начислената неустойка в определения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прихване стойността на неустойката от гаранцията за изпълнение или от сумата за плащане.

11.5. В случаите по чл. 11.4., когато гаранцията за изпълнение не покрива размера на неустойките, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще намали сумата за плащане, дължима на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, със стойността на разликата.

11.6. При настъпване на вреди за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по-големи от договорените неустойки, той има право да претендира обезщетение за тях пред съответния компетентен български съд.

11.7. При неизпълнение на договорно задължение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията за изпълнение на договора.

11.8. Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не изпълни задължението си да извърши плащанията в договорените срокове, той дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на законната лихва за периода на закъснение.

12. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

12.1. Непреодолима сила е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, независещо от волята на страните, включващо, но не ограничаващо се до: природни бедствия, генерални стачки, локаут, безредици, война, революция или разпоредби на органи на държавната власт и управление.

12.2. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, уведомява писмено в три дневен срок другата страна в какво се състои същата. При неизпълнение на това задължение се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. Непреодолимата сила се доказва от засегнатата страна със сертификат за форс мажор, издаден по съответния ред от БТПП, гр. София.

12.3. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира.

12.4. Ако непреодолимата сила трае повече от петнадесет дни, всяка от страните има право да прекрати договора с 10-дневно предизвестие. В този случай не се налагат санкции и неустойки не се дължат.

13.НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

13.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може, без това да попречи на търсенето на друго обезщетение за нарушаване на договора, чрез писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да развали договора частично или изцяло:

13.1.1. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не успее да достави стоката за повече от 15 календарни дни след договорения срок;

13.1.2. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не успее да изпълни някое свое друго задължение по Договора или ако не предприеме мерки за изпълнението му до 15 календарни дни след като е бил писмено уведомен за това.

13.2. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ развали Договора изцяло или частично, той може да достави както сметне за необходимо стоката, вместо недоставената и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще бъде отговорен пред него за всички разходи за стока. Въпреки това ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще продължи изпълнението на този договор в частта, в която не е прекратен.

14. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Договорът може да бъде прекратен в следните случаи:

14.1. Непреодолима сила съгласно чл.12.

14.2. Възложителят има право да прекрати едностранно договора с 5-дневно писмено предизвестие.

14.3. В случаите на чл. 14.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди и/или пропуснати ползи.

14.4. В случай на взаимно съгласие между страните, при което се подписва двустранен протокол за уреждане на финансовите им отношения до момента на прекратяването.

14.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време да прекрати договора чрез писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без компенсации за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ банкрутира или по друг начин стане неплатежоспособен при условие, че това прекратяване няма да се отрази или бъде в ущърб на някакво право на действие или удовлетворение, произтекло или което ще произтече впоследствие за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

14.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, които възникнат след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди от сключването на договора. Претърпените вреди представляват действително направените и необходими разходи за изпълнението на договора към момента на прекратяването му .

14.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора незабавно, без да дължи каквото и да било обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случай, че последният наруши което и да било изискване за конфиденциалност по този договор или по споразумението за конфиденциалност, неразделна част от този договор.

14.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора незабавно, без да дължи каквото и да било обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в случай, че при провеждане на заводските приемни изпитания общите загуби на автотрансформатора надвишат 10% от стойността, декларирана в техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

15. СПОРОВЕ

15.1. Всички спорове, възникнали при тълкуването или изпълнението на този договор, неговите Приложения или прилежащите към него документи, ще бъдат решавани по взаимно съгласие въз основа на договаряне. При непостигане на съгласие - спорът се отнася за решаване от компетентния български съд.

15.2. Ако в четиринадесет дневен срок от възникване на спора не се постигне съгласие, се счита, че такова не може да бъде постигнато – че е налице несъгласие.

16. УСЛОВИЯ ЗА ВЛИЗАНЕ НА ДОГОВОРА В СИЛА

16.1. Договорът се счита за сключен от подписването му от двете страни и подписване на споразумението за конфиденциалност, неразделна част от този договор.

17. СЪОБЩЕНИЯ

17.1. Всички съобщения между страните са валидни, ако са направени в писмена форма.

17.2. За дата на съобщението се счита:

-  при лично предаване на съобщението – датата на предаването;

- при изпращане с препоръчано писмо или куриерска служба – датата на доставка, отбелязана върху известието за доставка или на куриерската разписка;

- при изпращане чрез факс – датата на получено автоматично генерирано съобщение, потвърждаващо изпращането.

18. ОБЩИ УСЛОВИЯ

18.1. Всички срокове по този договор, посочени в дни, следва да се разбират в календарни дни, освен ако изрично е посочено друго.

18.2. За неуредени с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащите нормативни актове в Р. България.

18.3. Настоящият договор може да бъде допълван и/или изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в писмена форма и подписани от двете страни при условията на чл.116 от ЗОП.

Настоящият договор е съставен и подписан в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

#### Приложения, представляващи неразделна част от договора:

#### 1. Технически спецификации от документацията за участие в процедурата за обществената поръчка.

#### 2. Техническото предложение и Ценовото предложение от Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

#### 3. Споразумение № 1 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

#### 4. Споразумение № 2 за конфиденциалност.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ :                                                             ИЗПЪЛНИТЕЛ :

СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

За осигуряване на  здравословни и безопасни условия на труд

към Договор №. ...............от ...........2017 г.

Днес .............2017 г., в гр. София между:

„Електроенергиен системен оператор” ЕАД със седалище и адрес на управление гр. София 1618, бул. „Цар Борис III” № 201, ЕИК 175201304, представлявано от Иван Василев Йотов – изпълнителен директор, наричан по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ  и

„.......(Име на фирма)............................................”, със седалище и адрес на управление гр. .................., община .............., ул. ....................., ЕИК ................., представлявано от..... (име, фамилия).......................... – (длъжност)............, , наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи това Споразумение  за следното:

І. ОБЩИ  условия

1. Това споразумение се сключва на основание чл. 18 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и във връзка с мероприятията по изпълнение на ПРАВИЛНИК за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи, наричано за кратко по - нататък „Правилник”.

2. Със споразумението се определят изискванията и задълженията, които страните приемат да изпълнят за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работещите, назначени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и живота и здравето на други лица, които се намират в  района на извършваната от тях дейност.

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по сключения договор за възлагане на работа е външна организация, а нейният ръководител е работодател за съответния  външен по отношение на предприятието персонал.

4. При извършване на всички видове работи и дейности в обекти на ЕСО ЕАД, Правилникът е  еднакво  задължителен за страните по договорa. Длъжностните лица от страна на Възложителя и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които ръководят и управляват трудовите процеси, отговарят  за  осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в ръководените от тях работи и дейности. Те са длъжни незабавно да се информират взаимно за всички опасности и вредности.

ІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ  НА  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

5. Да  определи  длъжностно  лице /или лица/, което да контролира и подпомага организацията и координацията на работата, извършвана от отговорните ръководители, определени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, да предприема мерки за въздействие при нарушаване на нормите и изискванията от страна на ръководители и изпълнители, включително спиране на работата.

6. Да определи длъжностно лице /или лица/, което да приема, да изисква и извършва проверка на всички предвидени в Правилника документи, включително и удостоверенията за притежавана  квалификационна  група  по  безопасност  на  труда от изпълнителя.

7. Да осигури инструктиране на персонала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ според изискванията на  Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г. за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работници и служители по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ДВ бр. 102/22.12.2009 г., в сила от 01.01.2010 г., посл. Изм. ДВ бр. 25/30.03.2010 г.) и в съответствие с мястото и конкретните условия  на работата, която групата или част от нея ще извършва.

8. Да осигурява издаването на наряди за работа в съответствие с конкретните условия и  съобразно реда, установен от Правилника.

9. Да осигурява обезопасяване на работните места.

10. Да осигурява спазване на определената в Правилника процедура за допускане на  групата до работа.

ІІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

11. Да извърши правилен подбор при съставяне списъка на ръководния и изпълнителски  персонал, който ще изпълнява работата по сключения договор, по отношение на  професионалната квалификация и тази по безопасността на труда.

12. Да определи от състава си правоспособни лица с квалификация, опит и техническа компетентност за отговорни ръководители и изпълнители по смисъла на Правилника, по безопасността на групата, работеща на съответния обект.

13. Да представи на Възложителя, чрез ръководителя на групата, документи, които  се изискват от Правилника.

14. Да спазва всички ограничения и забрани за извеждане и допускане до работа на лица и бригади, които са предвидени в Правилника.

15. Отговорният ръководител или изпълнителят по смисъла на Правилника приема всяко  работно място от допускащия, като проверява изпълнението на техническите  мероприятия  за  обезопасяване, както и  тяхната  достатъчност, и отговаря за цялостното и правилното изпълнение на указаните в наряда мерки за безопасност.

16. Отговорните ръководители и/или изпълнители по смисъла на Правилника на изпълнителя постоянно упражняват контрол за спазване изискванията на Правилника и инструкциите по безопасността на труда от членовете на групата и предприемат мерки за  отстраняване  на  нарушенията.

17. При цялото времетраене на  работата отговорният ръководител и / или  изпълнителят по смисъла на Правилника, съвместно с допускащия  да извършат всички записвания по  оформяне на наряда според естеството, продължителността и условията на работа, както и при окончателното завършване на работата и закриване на наряда.

18. Да уведомява писмено Възложителя за предприетите мерки и подадени от него предложения, искания за санкциониране на лица, допуснали нарушения на изискванията по безопасността на труда.

19. Да  осигурява  безприкословно изпълняване разпорежданията на упълномощените  длъжностни лица от Възложителя. При констатирани нарушения на  технологичната дисциплина и правилата по безопасност на работа, е длъжен незабавно да прекрати трудовия процес до отстраняване на нарушенията.

20. В случай на трудова злополука с лица от персонала му, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да уведомява веднага съответното поделение на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” и ВъзложителяТ, след което предприема мерки и да оказва съдействие  на компетентните органи за изясняване  обстоятелствата и причините за злополуката. Декларация за трудова злополука се съставя от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ІV. ПРИНУДИТЕЛНИ МЕРКИ И САНКЦИИ.

21. Длъжностните лица, упълномощени от Възложителя, при констатиране на  нарушения на правилата по безопасността на труда от страна на персонала на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са задължени:

      - да дават веднага предписания за отстраняване на нарушенията;

      - да отстраняват отделни членове или група /бригада/ като спират работата, ако  извършените нарушения налагат това, както и да дават на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмени  предложения-искания за налагане санкции на лица, извършили нарушения.

22. Вредите, причинени от влошаване качеството и удължаване сроковете на  извършваните работи, поради отстраняване на отделни лица или спиране работата на  групи /бригади/, за допуснати нарушения на изискванията на правилниците и  инструкциите по безопасността на труда, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра по един за всяка от  страните и е неразделна част от сключения между страните договор.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ :                                                         ИЗПЪЛНИТЕЛ :

# СПОРАЗУМЕНИЕ № 2

# за конфиденциалност

към договор №. ...............от ...........2017 г.

Днес .............2017 г., в гр. София между:

„Електроенергиен системен оператор” ЕАД със седалище и адрес на управление гр. София 1618, община Столична, район Витоша, бул. „Цар Борис III”   № 201, ЕИК 175201304, представлявано от Иван Василев Йотов – изпълнителен директор, наричан по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ  и

“.......(Име на фирма)............................................”, със седалище и адрес на управление гр. .................., община .............., ул. ....................., ЕИК ................., представлявано от..... (име, фамилия).......................... – (длъжност)............, наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи това Споразумение  за следното:

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не разгласява по никакъв начин конфиденциална информация, станала му известна по повод изпълнение на горепосочения договор, отнасяща се за „Електроенергиен системен оператор” ЕАД, пред вертикално интегрираното предприятие – „Български енергиен холдинг” ЕАД или която и да е друга част от него.

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да пази конфиденциалната информация добросъвестно и да не разпространява и публикува, както и да не я предоставя на лица, които нямат право на достъп до нея.

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да върне при поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  всички предоставени му документи и носители на информация.

Настоящето  споразумение  се  състави  в  два  еднообразни  екземпляра  по  един  за  всяка  от  страните и е неразделна част от сключения между страните договор.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ :                                                         ИЗПЪЛНИТЕЛ :

- Конфиденциална информация по смисъла на настоящото споразумение е всяка търговска, техническа или финансова информация, получена в писмен, устен или електронен вид, включително информация относно интелектуална собственост, сделките, деловите връзки и финансовото състояние на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД или на негови партньори.

- Разгласяване на конфиденциална информация по смисъла на настоящото споразумение представлява всякакъв вид устно или писмено изявление, предаване на информация на хартиен, електронен или друг носител, включително по поща, факс или електронна поща, както и всякакъв друг начин на разгласяване на информация, в това число чрез средствата за масово осведомяване, печатните издания или интернет.

- Задължението за запазване на конфиденциалност е безсрочно и не зависи от прекратяването, развалянето, нищожността или унищожаването на каквито и да е правоотношения с „Електроенергиен системен оператор” ЕАД.

- Задължението за запазване на конфиденциалност не е приложимо по отношение на информация, която е предадена по искане на компетентен орган, както и по отношение на информация, която е била публично оповестена или е била придобита от трети лица.

Раздел vI: образци на документи, които се представят при сключване на договора от участника, избран за изпълнител

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният/ -ата.......... ............................................................................................,

(собствено, бащино, фамилно име)

притежаващ/а лична карта №........................., издадена на ...........................от ............... .............................................................– гр...............................................................................,

адрес:................. ......................................................................................................................,

(постоянен адрес)

в качеството ми на....... .....................................................................................................

(посочете длъжността)

на................................................................................................................................................,

(посочете наименованието на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „..............................................................................................................................................”,

(наименование на поръчката)

ДЕКЛАРИРАМ ЧЕ:

Общият оборот за последните 3 приключили финансови години  e ........................... лв.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:...........................                                 ДЕКЛАРАТОР:..........................

(подпис и печат)

Съгласно § 2, т. 66 ДР "Годишен общ оборот" е сумата от нетните приходи от продажби.

Забележка: Декларацията се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице, което подава офертата.

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 66 от ЗОП

за ползване на подизпълнители

Долуподписаният/ -ата.......... ..............................................................................................,

(собствено, бащино, фамилно име)

притежаващ/а лична карта №........................., издадена на ................от ....................................................– гр.....................................................................................,

адрес:..............................................................................................................................................,

(постоянен адрес)

в качеството ми на....... ..........................................................................................................

(посочете длъжността)

на....................................................................................................................................................,

(посочете наименованието на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „....................................................................................................................................................”,

(наименование на поръчката)

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

При изпълнението на настоящата поръчка ще ползвам подизпълнител/и, както следва:

| Номер по ред | Видове работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители | Съответстващ на видовете работи дял в проценти (%) от обема на поръчката | Предвидени подизпълнители (посочват се имената, ЕИК и адресите на подизпълнителите, предвидени да изпълняват съответните видове работи) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Във връзка с горното, прилагам писмено съгласие (декларация/и) за участие от страна на посочените подизпълнители.

В случай, че бъда определен за изпълнител на горепосочената поръчка, в срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител ще представя копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 от ЗОП.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:.........................                                		 ДЕКЛАРАТОР:..................

(подпис и печат)

Забележка: Декларацията се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице, което подава офертата.

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за съгласие за участие като подизпълнител

Долуподписаният/ -ата.......... .....................................................................................................,

(собствено, бащино, фамилно име)

притежаващ/а лична карта №........................., издадена на ...........................от ................... .....................................................................– гр...........................................................................,

адрес:......................... ..................................................................................................................,

(постоянен адрес)

в качеството ми на....... ................................................................................................................

(посочете длъжността)

на...................................................................................................................................................,

(посочете наименованието на подизпълнителя)

ЕИК/адрес на управление...........................................................................................................,

във връзка с обявената от ..........................................................................................................,

(наименование на възложителя)

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ...................................................

........................................................................................................................................................

(наименование на поръчката)

ДЕКЛАРИРАМ:

съгласен съм да участвам като подизпълнител на ..................................................

..........................................................................................................................................

(наименование на участника в процедурата, на който сте подизпълнител)

при изпълнение на горецитираната поръчка.

Видовете работи от предмета на поръчката, които ще изпълнявам като подизпълнител представляват ........% от общия обем на поръчката и са както следва:

1...................

2...................

(изброяват се видовете работи, в съответствие данните, посочени в декларацията от участника за ползване на подизпълнители)

Запознат съм с разпоредбата на чл. 101, ал. 9 от ЗОП, че заявявайки желанието си да бъда подизпълнител, нямам право да представям самостоятелна оферта в горецитираната процедура.

Във връзка с изискванията на процедурата, приложено представяме следните документи за доказване съответствието ни със съответните критерии за подбор, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняваме (изброяват се):

1...................

2...................

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:.........................                                		 ДЕКЛАРАТОР:..................

(подпис и печат)

Забележка: Декларацията се подписва от законния представител на всеки подизпълнител (ако са повече от един) или от упълномощено от него лице.

Образец на банкова гаранция за изпълнение на договор                                                                                       До

ЕСО ЕАД

гр. София 1618

бул. „Цар Борис III”, № 201

Известени сме, че нашият Клиент,				    (наименование и адрес на участника),  наричан за краткост по-долу Изпълнител, с Ваше Решение № 		/		г. (посочва се № и дата на Решението за класиране) е класиран на първо място в процедурата за възлагане на обществена поръчка с обект: 									 (наименование на поръчката дадено от възложителя), с което е определен за Изпълнител на посочената обществена поръчка.

Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона за обществените поръчки, при подписването на Договора за възлагането на обществената поръчка, Изпълнителят следва на Вас, в качеството Ви на Възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция за изпълнение открита във Ваша полза, за сумата в размер на 		 % (посочва се размера от Обявлението) от общата стойност на поръчката, а именно  			 (словом: 							) (посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията), за да гарантира предстоящото изпълнение на задължения си, в съответствие с договорените условия.

Като се има предвид гореспоменатото, ние ______________ (наименование и адрес на Банката), с настоящото поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим всяка сума, предявена от Вас, но общия размер на които не надвишават 	 (словом: 					) (посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията), в срок до 3 (три) работни дни след получаването на първо Ваше писмено поискване, съдържащо Вашата декларация, без каквито и други доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил договорните си задължения.

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция e приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно шифровано SWIFT съобщение от обслужващата Ви банка, потвърждаващ че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща или внесено от упълномощено от Вас лице и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане или по SWIFT на посочения по-горе адрес.

Тази гаранция влиза в сила, от момента на нейното издаване.

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече на 30-я ден, след изтичане срока на договора, до която дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали оригиналът на банковата гаранция ни е изпратен обратно или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.

Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.

Подпис и печат,

(БАНКА)

Всичките текстове в образеца са примерни. Участниците могат да представят и банкова гаранция по образец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на възложителя. Текстът в гаранцията относно безусловността и неотменяемостта е задължителен!

# Footnotes

Службите на Комисията ще предоставят безплатен достъп до електронната система за ЕЕДОП на възлагащите органи, възложителите, икономическите оператори, доставчиците на електронни услуги и други заинтересовани страни

За възлагащите органи: или обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура, или обявление за поръчка.
За възложителите: периодично индикативно обявление, използвано като покана за участие в състезателна процедура, обявление за поръчка или обявление за съществуването на квалификационна система.

Информацията да се копира от раздел I, точка I.1 от съответното обявление. В случай на съвместна процедура за възлагане на обществена поръчка, моля, посочете имената на всички заинтересовани възложители на обществени поръчки.

Вж. точки II. 1.1 и II.1.3 от съответното обявление

Вж. точка II. 1.1 от съответното обявление

Моля повторете информацията относно лицата за контакт толкова пъти, колкото е необходимо.

Вж. Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36). Тази информация се изисква само за статистически цели. 
Микропредприятия: .предприятие, в което са заети по-малко от 10 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 2 млн. евро.
Малки предприятия .предприятие, в което са заети по-малко от 50 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 10 млн. евро.
Средни предприятия, предприятия, които не са нито микро-, нито малки предприятия и в които са заети по-малко от 250 лица и чийто годишен оборот не надхвърля 50 млн. евро, и/или годишният им счетоводен баланс не надхвърля 43 милиона евро.

Вж. точка III.1.5 от обявлението за поръчка

Т.е. основната му цел е социалната и професионална интеграция на хора с увреждания или в неравностойно положение.

Позоваванията и класификацията, ако има такива, са определени в сертификацията.

По-специално като част от група, консорциум, съвместно предприятие или други подобни.

Например за технически органи, участващи в контрола на качеството: част IV, раздел В, точка 3:

Съгласно определението в член 2 от Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета от 24 октомври 2008 г. относно борбата с организираната престъпност (ОВ L 300, 11.11.2008 г., стр. 42).

Съгласно определението в член 3 от Конвенцията за борба с корупцията, в която участват длъжностни лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите — членки на Европейския съюз,  ОВ С 195, 25.6.1997 г., стр. 1, и вчлен 2, параграф 1 от Рамково решение 2003/568/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 г. относно борбата с корупцията в частния сектор (ОВ L 192, 31.7.2003 г., стp. 54). Това основание за изключване обхваща и корупцията съгласно определението в националното законодателство на възлагащия орган (възложителя) или на икономическия оператор.

По смисъла на член 1 от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ C 316, 27.11.1995 г., стр. 48).

Съгласно определението в членове 1 и 3 от Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002 г. относно борбата срещу тероризма (ОВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 3). Това основание за изключване също обхваща подбудителство, помагачество или съучастие или опит за извършване на престъпление, както е посочено в член 4 от същото рамково решение.

Съгласно определението в член 1 от Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм (ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15).

Съгласно определението в член 2 от Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета (ОВ L 101, 15.4.2011 г., стр. 1).

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

В съответствие с националните разпоредби за прилагане на член 57, параграф 6 от Директива 2014/24/ЕС.

Като се има предвид естеството на извършените престъпления (еднократни, повтарящи се, системни...), обяснението трябва да покаже адекватността на мерките, които ще бъдат предприети.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Вж. член 57, параграф 4 от Директива 2014/24/ЕС

Както е посочено за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка в националното право, в обявлението или документацията за обществената поръчката или в член 18, параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС

Вж. националното законодателство, съответното обявление или документацията за обществената поръчка.

Тази информация не трябва да се дава, ако изключването на икономически оператори в един от случаите, изброени в букви а) — е), е задължително съгласно приложимото национално право без каквато и да е възможност за дерогация, дори ако икономическият оператор е в състояние да изпълни поръчката.

Ако е приложимо, вж. определенията в националното законодателство, съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

Както е посочено в националното законодателство, съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Както е описано в приложение XI към Директива 2014/24/ЕС; възможно е по отношение на икономическите оператори от някои държави членки да се прилагат други изисквания, посочени в същото приложение

Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

Например съотношението между активите и пасивите.

Например съотношението между активите и пасивите.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до пет години и да приемат опит отпреди повече от пет години.

Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до три години и да приемат опит отпреди повече от три години.

С други думи, всички получатели следва да бъдат изброени и списъкът следва да включва публичните и частните клиенти за съответните доставки или услуги.

За техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, но чийто капацитет той използва съгласно посоченото в част II, раздел В, следва да се попълнят отделни ЕЕДОП.

Проверката се извършва от възлагащия орган или, при съгласие от негова страна, от негово име от компетентен официален орган на държавата, в която е установен доставчикът на стоки или услуги;

Ако икономическият оператор е решил да възложи подизпълнението на част от договора и ще използва капацитета на подизпълнителя, за да изпълни тази част, моля, попълнете отделен ЕЕДОП за подизпълнителите, вж. част II, раздел В по-горе.

Моля, посочете ясно към кой документ се отнася отговорът.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

При условие, че икономическият оператор е предоставил необходимата информация (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията), която позволява на възлагащия орган или на възложителя да го направи. Когато се изисква, това трябва да бъде съпроводено от съответното съгласие за достъп.

В зависимост от националните разпоредби за прилагането на член 59, параграф 5, втора алинея от Директива 2014/24/ЕС