Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

РЕФ. № МЕР-ХС/2020/032

ЗА УЧАСТИЕ В ОГРАНИЧЕНА ПРОЦЕДУРА

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Доставка на лицеви панели, командно-релейни шкафове, командни шкафове собствени

нужди прав и променлив ток и централна сигнализация за п/ст Гледка, п/ст Крумовград

и п/ст Момчилград“

# Хасково, 2020г.

# С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

# Раздел І.	Технически спецификации

# Раздел ІІ.	правила за провеждане на процедурата

# Раздел ІІІ.	Указания към участниците

# Раздел IV.	образци на документи от офертата

# Раздел V.	Проект на договор

Раздел VI.	Oбразци на документи, които се представят от участника, избран за       изпълнител, при сключване на договора

РАЗДЕЛ І: ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

В настоящия раздел - Технически спецификации са посочени основните норми, параметри и изисквания на необходимите за доставка командни и релейни шкафове за монтаж в подстанции собственост на ЕСО ЕАД и обслужвани от МЕПР Кърджали.

I. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА

1. Общи изисквания

Ще се доставят окомплектовани с апаратура метални шкафове от затворен тип, стоящи, за неподвижен монтаж. Шкафовете трябва да отговарят на изискванията описани в квалификационната система за доставка на командни и релейни шкафове, лицеви панели и монтажни плочи и на настоящите технически спецификации към конструктивното изпълнение, размерите и окомплектовката с апаратура.

2. Предназначение

Командните шкафове собствени нужди прaв и променлив ток ще се използват за монтаж на автоматични предпазители, бутони, релета, клемореди и вторична комутация. Те са предвидени за неподвижно монтиране в командна зала, при нормални климатични условия и среда с нормална пожарна опасност съгласно НАРЕДБА № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

Командните шкафове централна сигнализация ще се използват за монтаж на цифрови сигнални устройства, бутони, релета, АП, клемореди вторична комутация, вторична комутация, звънец 220V DC, звънец 220VAC, пакетни превключватели и сирена. Те са предвидени за неподвижно монтиране в командна зала.

Релейните шкафове ще се използват за монтаж на цифрови релейни защити, локални контролери и друга апаратура.

3. Обем на поръчката

Типовете командни и релейни шкафове и количествата за доставка са посочени в Таблица1

Таблица 1

| № | Описание | Мярка | Коли-чество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Команден шкаф собствени нужди 220V DC, ламаринен, размери 600/2200/600мм, оборудван по спецификация | бр. | 3 |
| 2 | Команден шкаф собствени нужди 380/220V АC, ламаринен, размери 600/2200/600мм, оборудван по спецификация | бр. | 3 |
| 3 | Команден шкаф ЦС, ламаринен, размери 600/2200/600мм, оборудван по спецификация | бр. | 3 |
| 4 | Релеен шкаф за извод 110 kV, ламаринен, размери 600/2200/500мм, оборудван по спецификация | бр. | 9 |
| 5 | Релеен шкаф за трансформатор 110 kV, ламаринен, размери 800/2200/500мм, оборудван по спецификация | бр. | 3 |
| 6 | Релеен шкаф за СП 110 kV, ламаринен, размери 600/2200/500мм, оборудван по спецификация | бр. | 3 |
| 7 | Командно-релеен шкаф за трансформатор 110 kV, ламаринен, размери 600/2200/600мм, оборудван по спецификация | бр. | 3 |
| 8 | Лицеви панели за присъединения 110kV, ламаринени, размери 470/1580мм с ляво отваряне, изработени по приложен чертеж | бр. | 6 |
| 9 | Лицеви панели за присъединения 110kV, ламаринени, размери 470/1580мм с дясно отваряне, изработени по приложен чертеж | бр. | 6 |

4. Място на доставка

Доставката на командните и релейни шкафове, предмет на настоящата поръчка, да се изпълни с транспорт на изпълнителя до склад на възложителя, на следния адрес: гр. Хасково, ул.Старо пловдивско шосe, заедно с подписан приемо – предавателен протокол.

II. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

1. Стандарти и норми

Шкафовете, обект на доставка трябва да бъдат изработени в съответствие с изискванията на БДС ЕN 61439-1 и БДС ЕN 61439-2 или други еквивалентни стандарти и настоящите технически изисквания. Шкафовете, трябва да осигуряват надеждна защита срещу поражения от електрически ток в съответствие с БДС HD 60364-4-41 (или еквивалент).

Стандартите, на които следва да отговарят изработените командни шкафове са както следва:

- БДС HD 60364-4-41:2007 (или еквивалент) - Електрически уредби за ниско напрежение. Част 4-41: Защитa за безопасност. Защита срещу поражения от електрически ток (IEC 60364-4-41:2005, с промени).

- БДС EN ISO 12944-1:2003 (или еквивалент) - Бои и лакове. Корозионна защита на стоманени конструкции чрез защитни лаковобояджийски системи. Част 1: Общо въведение (ISO 12944-1:1998).

- БДС EN ISO 12944-5:2008 (или еквивалент) - Бои и лакове. Корозионна защита на стоманени конструкции чрез защитни лаковобояджийски системи. Част 5: Защитни лаковобояджийски системи (ISO 12944-5:2007).

- БДС EN 60529:1991/A1:2004 (или еквивалент) - Степени на защита, осигурени от обвивката (IP код) (IEC 60529:1989 + A1:1999).

- БДС EN 61439-1:2011 (или еквивалент) - Комплектни комутационни устройства за ниско напрежение. Част 1: Общи правила (IEC 61439-1:2011).

- БДС EN 61439-2:2011 (или еквивалент) - Комплектни комутационни устройства за ниско напрежение. Част 2: Комплектни комутационни устройства за силови съоръжения (IEC 61439-2:2011).

- БДС EN ISO 9717:2013 (или еквивалент) - Метални и други неорганични покрития. Фосфатно конверсионно покритие върху метали (ISO 9717:2010) БДС 1212:1970 (или еквивалент) - Оцветявания отличителни за голи проводници и шини. Технически изисквания.

2. Основни изисквания към релейните шкафове

2.1. Общи изисквания

Ще се доставят окомплектовани с апаратура метални шкафове от затворен тип, стоящи, за неподвижен монтаж.

В Приложение 1 са предоставени конструктивни чертежи, чертежи с разположение на апаратурата и монтажни схеми.

Техническата спецификация на апаратурата и материалите за окомплектовка е дадена в Приложение 2.

Минималните изисквания към апаратурата и материалите, използвани за окомплектоване на релейните шкафове са посочени в Приложение 3.

Релейните шкафове ще се приемат след преминали успешно проверки и изпитания в съответствие с изискванията на БДС EN 61439-1 (или еквивалент), и в съответствие с настоящите технически изисквания. За всеки доставян шкаф, трябва да бъде представен Протокол за успешно преминати заводски изпитания.

Релейните шкафове, трябва да осигуряват надеждна защита срещу поражения от електрически ток в съответствие с БДС HD 60364-4-41 (или еквивалент). За защитно заземяване на кабелите, металните нетоководещи части на шкафа, корпусите на комутационната апаратура и др., в шкафа да се монтира заземителна медна шина с размери 20/3 mm, комплектована със заземителни болтове. Заземителната шина и заземителните болтове на шкафа да са свързани електрически.

На всеки шкаф да се постави трайна табела със следното съдържание:

Производител

Тип

Степен на защита

Размери

Маса

Шкафовете трябва да се доставят с всички необходими за нормалната експлоатация принадлежности, включително ключове и специални инструменти при необходимост.

Шкафовете да се доставят изпитани и окомплектовани със съответните сертификати и декларации за съответствие, в транспортна опаковка, предпазваща ги сигурно от външни въздействия по време на транспорт и съхранение на склад. Доставчикът трябва да предостави указания относно условията за съхранение на шкафовете до монтирането им.

На всяка транспортна опаковка трайно се нанасят най-малко следните данни:

Наименование /тип

Габаритни размери

Маса

Места за прикачване

Условия за съхранение

След изработване на 1 бр. релеен шкаф от тип изпълнителят да информира възложителя писменно и покани негови специалисти за осъществяване на контрол при изработката. При забелязване от страна на възложителя на пропуски от страна на изпълнителя, последният е длъжен да извърши съответните корекции. По-нататъшното изпълнение на поръчката ще се осъществи само след одобрение от страна на възложителя.

2.2. Специални изисквания

2.2.1. Механична част

Релейните шкафове са с размери: ширина 800мм, дълбочина 500мм и височина 2200мм и ширина 600 мм, дълбочина 600 мм и височина 2200мм с подвижна подсилена врата, пригодена за монтиране на апаратура по стандартна 19-инчова система.

Шкафовете трябва да са изработени от материали способни да издържат механичните и електрическите въздействия при нормални експлоатационни условия. Да бъдат изработени от стоманена ламарина с дебелина не по-малко от 2 mm – заварена конструкция с непрекъснат шев на заварките. Корпусът на шкафовете да се изработи от цели листи. При опасност от измятане на плоскостите се допуска използването на усилващи вътрешни профили. Всички обвивки и разделни стени /прегради/ конзоли за закрепване на детайли, включително средствата за закрепване на врати и други подобни, трябва да притежават достатъчна механична якост, за да издържат натоварванията, на които могат да бъдат изложени при нормална експлоатация.

Конструкцията на вратата и на пантите й трябва да позволява безпроблемното и отваряне с теглото на монтираната на нея апаратура (релейни защити, контролери, уреди, автоматични предпазители, ключове).

Шкафовете трябва да бъдат едностранно обслужваеми, окомплектовани с една врата (оразмерена да издържи натоварването от апаратурата и проводниците. Тя да бъде изработена от стоманена ламарина със същата дебелина както обвивката на шкафа и монтирана на панти с възможност за отваряне отдясно наляво на ъгъл не по-малко от 170º. Пантите трябва да са изработени от корозионно-устойчив материал и да осигуряват възможност за сваляне на вратата и смазване. Вратите да се фиксират в затворено положение чрез самоцентриращи се затварящи механизми, в не по-малко от три точки. Механизмите трябва да са корозионно защитени. Всяка врата трябва да е снабдена с противозатварящо се  устройство /фиксатор в отворено положение (anti-locking safety device) и да е защитно заземена чрез гъвкав изолиран проводник. Вратите ще се уплътняват чрез качествено, непрекъснато формовано полиуретаново уплътнение и  при напълно затворени врати (работно положение), трябва да се осигурява степен на защита срещу проникване на прах не по-ниска от IP 20 в съответствие с БДС EN 60529.

На дъното на шкафовете трябва да се изпълни отвор за преминаване на входящите и изходящи кабели. Затварянето на отвора и уплътняването му ще става чрез стоманена кабелна уплътнителна плоча /плочи/, с дебелина на ламарината не по-малко от 2mm.

В доставката също така трябва да са включени подходящи крепежни детайли /рейки и принадлежности/ за фиксиране на кабелите над уплътнителната плоча, с оглед входящите кабели да се подредят прегледно.

На предната врата и на задната страна на шкафа да се предвидят подходящи отвори за осигуряване на вентилация, които трябва да са изпълнени по начин и способ не нарушаващ изискването за степен на защита срещу проникване на прах посочено по-горе.

На задната страна на шкафовете от вътрешната страна да се монтира плътна неподвижна  монтажна плоча, предвидена за закрепване на кабелни канали и клемореди, помощни релета, предпазители и други уреди, монтирани на DIN шина. Те трябва да бъдат механично закрепени. При това не се допускат използването на двойно лепящи лепенки или монтажно лепило. Проводниковите връзки между задната монтажна плоча и подвижната 19-инчова монтажна рамка да се осъществява чрез подходящи системи и скоби за укрепване и да бъдат обвити с подходящ спираловиден шлаух. Дължината на връзките да позволява безпроблемно отваряне и затваряне на апаратната рамка.

При изпълнението на мостови връзки между апаратурата да не се ползват сдвояващи накрайници, кербоващи два проворника в един накрайник.

Да се предвидят четири броя носещи елементи, позволяващи повдигането и пренасянето на шкафа.

19 инчовата апаратна рамка е носеща конструкция за четири типа монтажни плочи.

Плоча тип А е във формата на джоб (касета) и е предвидена за вграждане на помощни релета или  и кабелни канали 40/40 мм. Страничните стени са с отвори с минимален диаметър 30 мм за преминаване на монтажен проводник. Отворите да са защитени с гумено уплътнение за предпазване от нараняване.

Плоча тип B е с  правоъгълна форма и ще служи за монтиране на  цифровите релейни защити, локални контролери, сигнални касети и други уреди за монтаж „на врата“.

Плоча тип С е във формата на джоб (касета). Ще служи за монтаж на автоматични предпазители и кабелни канали 40/40 мм. На страничните стени да има отвори с минимален диаметър 30 мм за преминаване на монтажен проводник. Отворите да са защитени с гумено уплътнение за предпазване от нараняване. След монтажа на DIN шината, кабелните канали и необходимите автоматични предпазители да се предвиди затварящ капак с прорязан канал, позволяващ включването и изключването на автоматичните предпазители.

Преди боядисването, металните повърхности да са обработени против ръжда, като използваните материали за антикорозионна защита трябва да са устойчиви на въздействието на околната среда.

Цветовото оформление на шкафовете да бъде светло сиво RAL 7032 (с гладка повърхност или шагрен портокалова кора).

Релейните шкафове да бъдат снабдени с по 4бр. транспортни уши монтирани в четирите горни ъгъла на всеки шкаф.

2.2.2. Електрическа част

Конкретните размери и разположение на монтажните плочи, както и разположението на вторичната комутационна апаратура е дадено в проекта вторична комутация .

Всички проводникови връзки между апаратурата и към клеморедите се изпълняват с едножилен гъвкав проводник със сечение 1,5 mm2 за оперативни вериги, за токови и напреженови вериги, както и веригите от клеморед до монофазния контакт и осветителното тяло със сечение 2,5 mm2. Всяко от жилата трябва да е двустранно маркирано посредством обозначителен пръстен /бананка/. Маркировката трябва да бъде изпълнена с неизбледняващ устойчив надпис и да носи информация за номера на жилото и адреса на присъединяване на двата му края. Маркировъчните пръстени (бананките) се надписват се във формат

XXX:NN; YYY; ZZZ:NN;

където:

XXX е условното монтажно означение (а не фирмения тип) на отделна апаратура (устройство, клеморед и пр.), към което отива проводника. Съдържа букви и/или цифри, но никога само цифри.

YYY е сигналът, който се пренася. Съдържа букви и/или цифри, но никога само букви.

ZZZ е условното монтажно означение (а не фирмения тип) на отделна апаратура от което тръгва проводника. Съдържа букви и/или цифри, но никога само цифри.

NN e означението на номерът на клемата на апаратурата. Съдържа само цифри.

Пример: F01:2

101.1

X31:1

Надписите се поставят върху различните стени на бананките разделно, като се редуват отляво надясно по посока на надписа. Те трябва да бъдат изпълнени с неизтриваем и неизбледняващ устойчив фулмастер тип Phoenix Contact 0,5; Weidmueler 0,1 (или еквивалент).

3. Изисквания за КШ DC :

Вътрешните проводникови връзки за КШ се реализират с меден многожичен /гъвкав/ проводник със сечение 1.5 мм2 (за оперативни вериги и щитов уред (волтметр 3 бр.)), 6 мм2 (за захранване на АП и до клеморед), 10мм2 за аварийно осветление и комутация, 25 мм2 (за връзки от шинки до QF1, QF2, S1, S2 ), като краищата трябва да са кербовани (кримпвани) чрез изолирани кабелни накрайници и кабелни обувки.

Цялата вторична комутация трябва да се изпълни съгласно предоставените от Възложителя схеми в съответствие с изискванията на стандарта и настоящите технически изисквания при следните минимални сечения на проводниците:

- оперативни вериги, вериги за сигнализация и напреженови вериги до щитов уред – 1,5 mm2 меден многожичен /гъвкав/, освен ако в приложените чертежи не е предвидено друго.

- силови вериги от и към автоматичните предпазители – 6 mm2 меден многожичен /гъвкав/, освен ако в приложените чертежи не е предвидено друго.

- силови вериги 10мм2 за аварийно осветление и комутация.

- силови вериги от главен автомат QF1 и QF2 до шини – 25 mm2 меден многожичен /гъвкав/, освен ако в приложените чертежи не е предвидено друго.

Шкафа да се изпълни без предна врата.

4. Изисквания за КШ АC :

Цялата вторична комутация трябва да се изпълни съгласно предоставените от Възложителя схеми в съответствие с изискванията на стандарта и настоящите технически изисквания при следните минимални сечения на проводниците:

- оперативни вериги, вериги за сигнализация и напреженови вериги до щитов уред – 1,5 mm2 меден многожичен /гъвкав/, освен ако в приложените чертежи не е предвидено друго.

- силови вериги от и към автоматичните предпазители – 6 mm2 меден многожичен /гъвкав/, освен ако в приложените чертежи не е предвидено друго.

- токови вериги от токови трансформатори до клеморед и щитов уред – 4 mm2 меден многожичен /гъвкав/, освен ако в приложените чертежи не е предвидено друго.

- силови вериги от KM1, KM2,  F01, F02  до шини – 35 mm2 меден многожичен /гъвкав/, освен ако в приложените чертежи не е предвидено друго.

- Клеморедите на силовите вериги да се изпълнят хоризонтално с разминаване във височина, както е показано на чертежите.

Да се предвиди изграждането на средства за търговско и контролно измерване на електрическата енергия. Токовите трансформатори да бъдат монтирани след контакторите КМ1, КМ2  преди шини 0,4 kV.

Монтираните токови трансформатори е необходимо да отговарят на следните изисквания:

- клас на точност – 0.5 или по-висок.

- мощност на ядрата – 5 VA.

- да отговарят на изискванията на «Закон за измерванията», удостоверено със съответните знаци;

- към измервателните трансформатори да са приложени следните документи: «Удостоверение за одобрен тип за експлоатация»; Протокол за преминала първоначална метрологична проверка в оторизирана лаборатория.

Допуска се използване на един комплект токови измервателни трансформатори за търговско и техническо /контролно/ измерване, които да притежават по две отделни вторични намотки, отговарящи на описаните технически изисквания.

Шкафа да се изпълни без предна врата.

5. Изисквания за КШ ЦС :

Цялата вторична комутация за КШ трябва да се изпълни съгласно предоставените от Възложителя схеми в съответствие с изискванията на стандарта и настоящите технически изисквания при следните минимални сечения на проводниците:

- оперативни вериги и вериги за сигнализация – 1,5 mm2, освен ако в приложените чертежи не е предвидено друго.

- мостове и други вътрешни връзки между сигналните касети които не могат да се изпълнят с проводник  1,5 mm2 да се изпълнят с  0,75 mm2.

Да се предвидят всички необходими приспособления за добра аранжировка на кабелните жила и тяхното прикрепване към кабелните канали.

За апаратурата да се изпълнят надписи от предната и задната страна.

Всички апарати, клемореди и клеми да се маркират с трайна неизбеляваща и неизтриваща се маркировка.

Изпълнителя трябва да предостави на възложителя документация на предложените от него апарати доказваща съответствието им с характеристиките на посочените в количествените сметки апарати.

Шкафа да се изпълни без предна врата.

Всички шкафове да бъдат снабдени с по 4бр. транспортни уши, монтирани в четирите горни ъгъла на всеки шкаф.

6. Изисквания към лицевите панели

6.1. Общи изисквания

Изпълнителят трябва да достави 12 /дванадесет/ бр. неокомплектовани с апаратура ламаринени лицеви панели с технологични отвори, за монтаж на апаратура изработени по приложен чертеж № 0000001 „Конструкция лицеви панели“ лист 4:

6/шест/ бр. 470х1580мм с ляво отваряне изработени по чертеж № 0000001 лист 4.

6/шест/ бр. 470х1580мм с дясно отваряне изработени по чертеж № 0000001 лист 4.

Предоставените размери са приблизителни.

Задължително преди започване на работа, изпълнител трябва да вземе точните размери на панелите, както и нa отворите за апаратурата, по които да бъдат изработeни панелите. Размерите на технологичните отвори ще бъдат доуточнени от възложителя.

Панелите трябва да се доставят окомплектовани със съответните сертификати и декларации за съответствие.

6.2. Специални изисквания

6.2.1. Механична част

Металните лицеви панели за монтаж на апаратура трябва да са изработени от стоманена ламарина с дебелина 2 мм, в съответствие с изискванията на БДС ЕN 10051 и настоящите технически изисквания, които да издържат механичните и електрическите въздействия при нормални експлоатационни условия. Панелите да бъдат изработени от цели листа. Лицевите  панели трябва да осигуряват стабилно затваряне, да бъдат подготвени за монтаж чрез заваряване на конструкцията. С оглед осигуряването на необходимата твърдост, предотвратяваща измятане, е допустимо използването на усилващи вътрешни профили.

Лицевите панели за монтаж на апаратура да бъдат оборудвани с по три броя метални панти ф14 стругувани. Подвижната част на пантите (гилзата) да бъдат закрепени чрез заваръчно съединение към лицевите панели по дадения от възложителя  чертеж. Пантите трябва да са изработени от корозионноустойчив материал и да осигуряват възможност за сваляне на лицевите панели и смазване. Конструктивното им изпълнение трябва да позволява лицевите панели, да се отварят на ъгъл не по-малко от 150º. Пантите да бъдат заварени към лицевите панели на 20 см от края, а другата част /мъжко/ да се представи на Възложителя, като заваряването е негов ангажимент.

Лицевите панели да се фиксират в затворено положение, чрез два броя ключалки. Ключалките да се монтират на панелите, всяка ключалка да е окомплектована с ключ. При представяне на оферта Участникът, трябва да представи мостра на ключалката за одобрение от възложителя.

От вътрешната страна на лицевите панели, да се закрепи галванизиран болт М8х25 с нарязана част до главата, чрез заваръчно съединение от страна на главата на болта на указаното от чертежа място - служещ за заземяване на панела с заземителен проводник с обувка и гайка.

Болта да бъде окомплектован с 2бр. галванизирани плоски шайби ф8мм и 1бр. галванизирана федер шайба 8мм, 1бр. галванизирана гайка М8. Към панелите да се монтира гъвкав меден изолиран заземителен проводник с PVC жълто-зелен цвят на изолацията -  /1 брой на панел/, дължина ~ 20 см, 16 мм2 с 2броя на панел медни калайдисани пресови кабелни обувки.

6.2.2. Бояджийските работи да включват:

- китоване с автокит и шлайфане на фугата в предната част на панела, за постигане гладкост на лицевата страна на панела;

- двукратно грундиране с алкиден грунд на целия панел;

- панелите да бъдат прахово боядисани цялостно, цвят по RAL 7032.

Преди боядисването, металната повърхност да се обработи против ръжда, като използваните материали за антикорозионна защита трябва да са устойчиви на въздействието на околната среда. Панелите да бъдат прахово боядисани с цветовото оформление – светло сиво RAL 7032 (шагрен – портокалова кора). Поръчката  предвижда и доставка на 2000 ml от оригиналната боя за възстановяване на евентуални повреди по покритието и боядисване на неподвижните конструкции за които ще се прикрепят панелите. Панелите да се доставят в транспортна опаковка, предпазваща ги сигурно от външни въздействия по време на превоз и складиране. Доставчика дава указания, относно условията за съхранение на лицевите панели  до монтирането им.

7. Изисквания към влаганата апаратура и електроматериали

7.1. Основните изисквания към влаганата апаратура и електроматериали са дадени в Приложение 3.

7.2. Когато изпълнителят предложи влагане на апаратура и електроматериали, различни от предвидените в проекта, то негово задължение е да докаже еквивалентността на предлаганите с предвидените материали.

7.3. Когато след одобрението на възложителя, изпълнителя е подменил предвидените от възложителя в спецификацията на работния проект материал и/или апаратура с еквивалентни, изпълнителя се задължава да нанесе промените в работния проект предоставен му от възложителя и да изготви екзекутивна документация в *.dwg формат и на хартиен носител за своя сметка с променените еквивалентни материали и/или апаратура.

При неизпълнение на горепосочените условия възложителя си запазва правото да не приеме (да върне) изработените шкафове на изпълнителя за сметка на изпълнителя, за отстраняване пропуските, до изготвянето на вярна екзекутивна документация.

8. Специално изискване

След направа на проекта за металните конструкции и разположение на апаратурата, да се представи в електронен вид в масов формат или формат за свободно използване, за одобрение от възложителя.

След изработване на 1 бр. от всеки тип шкаф, Изпълнителят да информира Възложителя и покани негови специалисти за осъществяване на контрол при изработката. При забелязване от страна на Възложителя на пропуски от страна на Изпълнителя, последният е длъжен да извърши съответните корекции. По нататъшното изпълнение на поръчката ще се осъществи само след одобрение от страна на Възложителя на представените мостри.

След цялостно изпълнение на поръчката Изпълнителят да информира Възложителя и покани негови специалисти за осъществяване на контрол на изработката. При констатиране на пропуски и несъответствия от страна на Изпълнителя, последният е длъжен да извърши съответните корекции.

Доставката на поръчката да се направи след съответните корекции.

При използване на еквивалентно, но с различни изисквания и обозначение на клемите му оборудване, от посоченото в проекта оборудване при командни и релейни шкафове и шкафове ЦС, Изпълнителя да представи цялостен екзекутив на вторичната комутация в *.dwg формат на горецитираните шкафове.

9. Опаковка, транспорт и съхранение

Фабричната опаковка е задължение на Доставчика. Описаното по-горе оборудване трябва да бъде доставено в подходяща опаковка. Тя трябва да предпазва стоката от външни въздействия по време на транспорт и съхранение на склад.

Доставчикът трябва да даде указания за правилното съхранение на всеки артикул.

10. Срок за изпълнение на поръчката - не повече от 100 (сто) календарни дни, считано от датата на протокола за предаване на изпълнителя на апаратурата, чиято доставка е задължение на възложителя.

11. Гаранционен период и гаранционни условия

11.1. Гаранционен срок на метален корпус (обвивка, врата, неподвижна и подвижна монтажни плочи, дъно на шкаф, монтажна основа) на командните и релейни шкафове – не по-кратък от 10 (десет) години, считано от датата на доставка (датата на приемо-предавателния протокол, подписан без забележки).

11.2. Гаранционен срок на оборудването на командните и релейни шкафове - не по-кратък от 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на доставка (датата на приемо-предавателния протокол, подписан без забележки).

11.3. Гаранционни условия

Всички дефекти, проявили се през гаранционния срок, се отстраняват от изпълнителя за негова сметка, в срок не по дълъг от 10 (десет) календарни дни, считано от датата на получаване на уведомлението на възложителя. При невъзможност за тяхното отстраняване, дефектиралото оборудване ще бъде подменено с ново в срок до 30 /тридесет/ календарни дни,  считано от датата на получаване на уведомлението на възложителя. Гаранционите срокове на извършените подмени при отсраняване на дефектите и на подмененото оборудване ще текат от датата на изпълнението им след подписване на предавателно-приемателния протокол от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Предложенията на участниците в обществената поръчка трябва да съответстват на посочените от Възложителя в техническите спецификации стандарти, работни характеристики, функционални изисквания, параметри, сертификати и др. или да са еквивалентни на тях. Доказването на еквивалентност (включително пълна съвместимост) е задължение на съответния участник.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Чертежи:

1. Шкаф собствени нужди 220V DC – “shkaf SN DC.PDF”

2. Шкаф собствени нужди 380/220V АC – “shkaf SN АС.PDF”

3. Шкаф ЦС - “shkaf CS.PDF”

4. Релеен шкаф за Извод 110kV - „shemi KRSH izvod 110 –ALL. PDF”

5. Релеен шкаф за Трансформатор 110кV - „shemi RSH Transformator 1 i 2. PDF”

6. Релеен шкаф за Секционен Прекъсвач 110kV  - „shemi KRSH SP 110 -ALL.PDF”

7. Командно-релеен шкаф за Трансформатор 110кV - „shemi KRSH Transformator 1 i 2. PDF”

8. Лицеви панели за присъединения 110kV-”Paneli za aparatura.PDF”

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Техническа спецификация на апаратура и материали за окомплектовка

на командните и релейни шкафове

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | Мярка | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
| КОМАНДЕН ШКАФ СОБСТВЕНИ НУЖДИ 220V DC |  |
| 1. | Доставка на шкаф стоящ, ламаринена конструкция 600/2200/600мм, със задна плътна метална врата, декоративни закриващи панели за монтаж на апаратурата, изработен по приложен чертеж, комплект с клемореди, проводникови връзки и следната апаратура: Материалите са за един шкаф. | бр. | 3 |
| 1.1 | Разединител със стопяеми предпазители триполюсен S1, S2, с възможност за поставяне на предпазител 25-100 А | бр. | 2 |
| 1.2 | Предпазител NH000 63 А | бр. | 8 |
| 1.3 | Автоматичен прекъсвач QF1, четириполюсен, ръчен привод Compact NSХ100N4Р TM63D или еквивалент | бр. | 1 |
| 1.4 | Автоматичен прекъсвач ръчен привод QF2 Compact NSХ100N4P TM50D 250V DC или еквивалент | бр. | 1 |
| 1.5 | Товаров прекъсвач QS1 Interpact 4P INS63 DC 22A или еквивалент | бр. | 1 |
| 1.6 | Разединител-предпазител еднополюсен 3S, DF141 1P-50A; 14x51, 220V AC или еквивалент | бр. | 1 |
| 1.7 | Предпазител, кръгъл In=50A; 14x51 | бр. | 4 |
| 1.8 | Пакетен ключ 0/1, ПK, BS20/G 10 91UC, 220V DC/20A или еквивалент | бр. | 1 |
| 1.9 | F21-1, F21-2, Разединител 1P 125A за предпазител 22x58mm DF22 1-1P или еквивалент | бр. | 2 |
| 1.10 | Предпазител, кръгъл gG In=80A; 22x58 mm | бр. | 5 |
| 1.11 | Реле за време с изменение на R, КТ1, RE17LAMW, 220V DC или еквивалент | бр. | 2 |
| 1.12 | Контактор, 2K, Управляващо U - 230VAC 50/60 Hz. Сил. контакти 3*50A Кат.AC-3 400V AC, окомплектован със спомагателен контактен блок с контакти - 2бр.NC+2бр.NO 3А 400V AC15, за монтаж на DIN35 | бр. | 1 |
| 1.13 | Контактор, 1K, Управляващо U - 220V DC. Сил. контакти 3*50A Кат.AC-3 400V AC, окомплектован със спомагателен контактен блок с контакти - 2бр.NC+2бр.NO, 3А, 400V, Кат.AC15, за монтаж на DIN35 | бр. | 1 |
| 1.14 | Реле помощно, KL2, Управляващо U - 230VAC 50/60 Hz контакти 2бр.NC+2бр.NO, 10А, 400V, Кат. AC-15, DC-13 за монтаж на DIN35 | бр. | 1 |
| 1.15 | Реле помощно, KL1, Управляващо U - 220V DC контакти 2бр. NC+2бр.NO, 10А, 400V, Кат.AC-15, DC-13 за монтаж на DIN35 | бр. | 1 |
| 1.16 | Преобразувател на напрежение 0…250Vdc, MODBUS RTU - P20H-74100E0 или еквивалент | бр. | 1 |
| 1.17 | Реле минимално-напреженово с времезакъснение, РН, RM4UA33MW, 30-300V DC или еквивалент | бр. | 1 |
| 1.18 | Волтметър магнитоелектричен, V, 0-250V DC | бр. | 3 |
| 1.19 | Реле за контрол на изолацията, СМ, CM-IWN-DC или еквивалент | бр. | 1 |
| 1.20 | Напреженово реле RM22UA22MR, или еквивалент | бр. | 1 |
| 1.21 | Ограничител на пренапрежение, VAL-SEC-T2-2+0-380DC-FM или еквивалент | бр. | 1 |
| 1.22 | Бутон с Н.З. контакт | бр. | 1 |
| 1.23 | Автоматичен прекъсвач, двуполюсен, раб.напрежение 500V DC, динам. устойчивост 10 kA, 2Р, крива „С“ |  |  |
|  | - за ном.ток 2А | бр. | 1 |
|  | - за ном.ток 4А | бр. | 1 |
|  | - за ном.ток 6А | бр. | 2 |
|  | - за ном.ток 10А | бр. | 6 |
|  | - за ном.ток 16А | бр. | 3 |
|  | - за ном.ток 20А | бр. | 5 |
|  | - за ном.ток 25А | бр. | 6 |
|  | - за ном.ток 32А | бр. | 7 |
| 1.24 | Сигнален контакт за автоматичен предпазител, сработващ при изключване от електромагнитната защита на съответния автоматичен предпазител | бр. | 31 |
| 1.25 | Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |
|  | - Клема универсална - за оперативни вериги, за кабел със сечение до 6 mm² с номинален ток минимум 41 А | бр. | 72 |
|  | - Клема универсална - за оперативни вериги, за кабел със сечение до 4 mm² с номинален ток минимум 32 А | бр. | 118 |
|  | - Надпис за клема редова до 6 mm² | бр. | 144 |
|  | - Надпис за клема редова до 4 mm² | бр. | 236 |
|  | - Секционна разделителна пластина за редови клеми | бр. | 48 |
|  | - Крайна затваряща пластина | бр. | 5 |
|  | - Мост неподвижен двупозиционен за клема редова до 6 mm² | бр. | 8 |
|  | - Мост неподвижен десет позиционен за клема редова до 4 mm² | бр. | 2 |
|  | - Клема маркировъчна-заглавна | бр. | 5 |
|  | - Етикет към клема заглавна | бр. | 5 |
|  | - Фиксатор за клемореди | бр. | 10 |
|  | - Бананки 2.5, бели | бр. | 300 |
|  | - Бананки 6, бели | бр. | 120 |
|  | - Бананки 16, бели | бр. | 8 |
|  | - Пластмасов перфориран кабелен канал 60/60мм | м | 12 |
| 1.26 | Проводник Cu, PVC изолация - 1,5 mm2 меден многожичен /гъвкав/ | м | 200 |
| 1.27 | Проводник Cu, PVC изолация – 6 mm2 меден многожичен /гъвкав/ | м | 200 |
| 1.28 | Проводник Cu, PVC изолация – 10 mm2 меден многожичен /гъвкав/ | м | 30 |
| 1.29 | Проводник Cu, PVC изолация – 16 mm2 меден многожичен /гъвкав/ | м | 6 |
| 1.30 | Проводник Cu, PVC изолация – 25 mm2 меден многожичен /гъвкав/ | м | 7 |
| 1.31 | DIN шина за монтаж на апаратурата | м | 7 |
| 1.32 | Медна шина 20/4mm, комплект със детайли за закрепване и изолационни подложки | м | 2 |
| 1.33 | Предпазен капак за шината система | бр. | 2 |
| 1.34 | Медна заземителна шина 20/3mm | м | 0,6 |
| 1.35 | Кабелен накрайник за кербоване на кабел със сечение: |  |  |
|  | 1,5 мм² | бр. | 150 |
|  | 6 мм² | бр. | 62 |
|  | 10 мм² | бр. | 12 |
|  | 16 мм² | бр. | 7 |
|  | 25 мм² | бр. | 12 |
| 1.36 | Кабелна обувка медна за кабел със сечение: |  |  |
|  | 6мм²/М6 | бр. | 62 |
|  | 10мм²/М6 | бр. | 4 |
|  | 16мм²/М8 | бр. | 1 |
|  | 25мм²/М8 | бр. | 2 |
| 1.37 | Направа на проводникови пакети със средна дължина 2 м | бр. | 10 |
| 1.38 | Рингболт М12 за товаро-разтоварване на шкафа | бр. | 4 |
| 1.39 | Болт с шестостенна глава цяла резба М10х40 мм, клас 8.8 | бр. | 8 |
| 1.40 | Шайба поцинкована с широка периферия М10х30х2.5 мм | бр. | 8 |
| 1.41 | Шайба поцинкована М10х20х2 мм | бр. | 8 |
| 1.42 | Гайка М10 | бр. | 8 |
|  | КОМАНДЕН ШКАФ СОБСТВЕНИ НУЖДИ 380/220V AC |  |
| 2. | Доставка на шкаф стоящ, ламаринена конструкция 600/2200/600мм, със задна плътна метална врата, декоративни закриващи панели за монтаж на апаратурата, изработен по приложен чертеж, комплект с клемореди, проводникови връзки и следната апаратура: Материалите са за един шкаф. | бр. | 3 |  |
| 2.1 | Автоматичен прекъсвач F01, F02, триполюсен - Compact NSX160N 3P,TM160D, Uн= 380V AC, Iн=160А, със OFF сигнални контакти или еквивалент | бр. | 2 |  |
| 2.2 | Контактор KM1, KM2 с бобина на 220V DC, доп. 1н.о.к. и 1н.з.к. с време закъснение, с механична блокировка по между си. LC1F185MD +LAD R2 или еквивалент | бр. | 2 |  |
| 2.3 | Автоматичен прекъсвач Q3, триполюсен, ръчен привод Compact NSX100N 3P, TM63D, Uн = 380V AC, Iн=100А или еквивалент | бр. | 1 |  |
| 2.4 | Мултифункционален цифров измерителен уред, Ін=5А, четирипроводниково свързване, напрежение 0-500VAC, захр. напрежение 220V АC/DC, клас на точност 0,5 с интерфейс RS485, поддържащ протокол MODBUS RTU, с изпълнение на токовите входове като външни проходни соленоидни токови трансформатори, PM130 PLUS или еквивалент | бр. | 1 |  |
| 2.5 | Вентилни отводи PRD40r, A9L16294 или еквивалент | бр. | 1 |  |
| 2.6 | Реле минимално напреженово, трифазно - RM22TR33, 400VAC или еквивалент | бр. | 3 |  |
| 2.7 | Токов трансформатор, с отвор за силовия проводник (тип феранти) *150 (200) /5A, кл. на точност 0,5 , 5 VA, Да имат знак за първоначална проверка и да се представи документ за одобрен тип от БИМ (български институт по метрология) | бр. | 3 |  |
| 2.8 | Токов трансформатор, с отвор за силовия проводник (тип феранти) 150/5A, кл. на точност 0,5, 5 VA | бр. | 3 |  |
| 2.9 | Ключ с 4 н.о.к. In-16 А AC | бр. | 1 |  |
| 2.10 | Реле помощно 1KL, 2КL 2н.о.к + 2н.з.к + доп. 2н.о.к. и 2н.з.к. U боб. 220DC, CA3KN22MD +LA1 KN22 | бр. | 2 |  |
| 2.11 | Контактор с номинален ток 32 А, 400V AC-3, управление на бобината 230V AC | бр. | 1 |  |
| 2.12 | Реле за време механично 16 A, 230 V, 24 ч. Legrand 4 127 80 или еквивалент | бр. | 2 |  |
| 2.13 | Фотоелектрически ключ, автоматичен, 220VAC, 25А, регулируем, Осветеност на включване, изключване:5~100 [lx] | бр. | 2 |  |
| 2.14 | Автоматичен прекъсвач, двуполюсен, раб.напрежение 500V DC, динам. устойчивост 10kA, 2Р, крива „С“ - за ном.ток 6А | бр. | 1 |  |
| 2.15 | Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, 220V AC, динам. устойчивост 10kA, 1Р, крива „С“ |  |  |  |
|  | - за ном.ток 4А | бр. | 5 |  |
|  | - за ном.ток 16А | бр. | 6 |  |
|  | - за ном.ток 25А | бр. | 7 |  |
|  | - за ном.ток 32А | бр. | 4 |  |
|  | - за ном.ток 40А | бр. | 2 |  |
|  | - за ном.ток 50А | бр. | 1 |  |
| 2.16 | Автоматичен прекъсвач, триполюсен, раб. напрежение 400V AC, динам. устойчивост 10kA, 3Р, крива „С“ |  |  |  |
|  | - за ном.ток 2А | бр. | 2 |  |
|  | - за ном.ток 16А | бр. | 4 |  |
|  | - за ном.ток 25А | бр. | 10 |  |
|  | - за ном.ток 32А | бр. | 9 |  |
|  | - за ном.ток 50А | бр. | 4 |  |
|  | - за ном.ток 63А | бр. | 2 |  |
| 2.17 | Сигнален контакт тип OFF, за автоматичен предпазител, показващ положението на съответния автоматичен предпазител | бр. | 57 |  |
| 2.18 | Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |  |
|  | - Клема разделяема токова, със сечение до 6 mm² с номинален ток минимум 30 А | бр. | 35 |  |
|  | - Надпис за клема разделяема токова, със сечение до 6 mm² | бр. | 70 |  |
|  | - Секционна разделителна пластина за делими клеми | бр. | 7 |  |
|  | - Подвижен шунтиращ мост четириполюсен | бр. | 6 |  |
|  | - Мостова връзка десетпозиционна за клема разделяема | бр. | 2 |  |
|  | - Клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 10mm² с номинален ток минимум 57 А | бр. | 60 |  |
|  | - Клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 6mm² с номинален ток минимум 41 А | бр. | 121 |  |
|  | - Клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 4mm² с номинален ток минимум 32 А | бр. | 170 |  |
|  | - Надпис за клема редова до 10mm² | бр. | 120 |  |
|  | - Надпис за клема редова до 6mm² | бр. | 242 |  |
|  | - Надпис за клема редова до 4mm² | бр. | 340 |  |
|  | - Секционна разделителна пластина за редови клеми | бр. | 70 |  |
|  | - Крайна затваряща пластина | бр. | 5 |  |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за клема редова до 4mm² | бр. | 3 |  |
|  | - Клема маркировъчна-заглавна | бр. | 4 |  |
|  | - Етикет към клема заглавна | бр. | 4 |  |
|  | - Фиксатор за клеморед | бр. | 7 |  |
|  | - Бананки 2.5, бели | бр. | 300 |  |
|  | - Бананки 4, бели | бр. | 30 |  |
|  | - Бананки 6, бели | бр. | 350 |  |
| 2.19 | Пластмасов перфориран кабелен канал 60/60мм височина/ширина | м | 10 |  |
| 2.20 | Пластмасов перфориран кабелен канал 60/40мм височина/ширина | м | 6 |  |
| 2.21 | Проводник Cu,PVC изолация - 1,5mm2 меден многожичен /гъвкав/ | м | 250 |  |
| 2.22 | Проводник Cu,PVC изолация - 4mm2 меден многожичен /гъвкав/ | м | 30 |  |
| 2.23 | Проводник Cu,PVC изолация - 6mm2 меден многожичен /гъвкав/ | м | 600 |  |
| 2.24 | Проводник Cu,PVC изолация - 35mm2 меден многожичен /гъвкав/ | м | 10 |  |
| 2.25 | DIN шина за монтаж на апаратурата | м | 12 |  |
| 2.26 | Медна шина 20/4mm, комплект със детайли за закрепване и изолационни подложки | м | 4 |  |
| 2.27 | Предпазен капак за шинната система | бр. | 2 |  |
| 2.28 | Медна заземителна шина 20/3mm | м | 0,6 |  |
| 2.29 | Кабелен накрайник за кербоване на кабел със сечение: |  |  |  |
|  | 1,5мм² | бр. | 150 |  |
|  | 4мм² | бр. | 12 |  |
|  | 6мм² | бр. | 400 |  |
| 2.30 | Кабелна обувка медна за кабел със сечение: |  |  |  |
|  | 6мм²/М6 | бр. | 180 |
|  | 35мм²/М8 | бр. | 12 |
| 2.31 | Направа на проводникови пакети със средна дължина 2м. | бр. | 10 |
| 2.32 | Кабелна обувка медна, калайдисана за кабел със сечение 35мм² с отвор и размери, съвместими за монтаж към позиция 2.1 от таблицата | бр. | 10 |
| 2.33 | Кабелна обувка медна, калайдисана за кабел със сечение 50мм² с отвор и размери, съвместими за монтаж към позиция 2.1 от таблицата | бр. | 10 |
| 2.34 | Кабелна обувка медна, калайдисана за кабел със сечение 70мм² с отвор и размери, съвместими за монтаж към позиция 2.1 от таблицата | бр. | 10 |
| 2.35 | Рингболт М12 за товаро-разтоварване на шкафа | бр. | 4 |
| 2.36 | Болт с шестостенна глава цяла резба М10х40 мм, клас 8.8 | бр. | 8 |
| 2.37 | Шайба поцинкована с широка периферия М10х30х2.5 мм | бр. | 8 |
| 2.38 | Шайба поцинкована М10х20х2 мм | бр. | 8 |
| 2.39 | Гайка М10 | бр. | 8 |
| * За 2.7 допълнително да се уточни с Възложителя коефициент на трансформация за различните шкафове |
| КОМАНДЕН ШКАФ ЦЕНТРАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЯ |
| 3. | Доставка на шкаф стоящ, ламаринена конструкция 600/2200/600мм, със задна метална врата, изработен по приложен чертеж, комплект с клемореди, проводникови връзки и следната апаратура: Материалите са за един шкаф. | бр. | 3 |
| 3.1 | Реле за време с време закъснение при заработване t 0,05-30s;220VDC-RE17LAMW или еквивалент | бр. | 2 |
| 3.2 | Бутон, несветещ със зелена капачка 1NO+1NCк | бр. | 4 |
| 3.3 | Бутон, несветещ с червена капачка 1NO+1NCк | бр. | 4 |
| 3.4 | Електронен звънец-220V DC | бр. | 2 |
| 3.5 | Електронен звънец-230V AC | бр. | 1 |
| 3.6 | Електронна сирена-220V DC | бр. | 2 |
| 3.7 | Реле помощно миниатюрно с 4 превключващи контакта 230VАC 4C/O RXM4AB1P7 комплект с цокъл за монтаж на DIN шина или еквивалент | бр. | 3 |
| 3.8 | Реле помощно миниатюрно с 4 превключващи контакта 220VDC 4C/O RXM4AB1MD комплект с цокъл за монтаж на DIN шина или еквивалент | бр. | 8 |
| 3.9 | Реле помощно миниатюрно с 3 превключващи контакта 48VDC 3C/O RXM3AB1ED комплект с цокъл за монтаж на DIN шина или еквивалент | бр. | 4 |
| 3.10 | Реле за време с време закъснение при отпадане, превключващ контакт, захранване на бобината 220 V AC, управление по “-“ | бр. | 2 |
| 3.11 | Реле за време с време закъснение при отпадане, превключващ контакт, захранване на бобината 220 V AC | бр. | 1 |
| 3.12 | Контактор с номинален ток 32 А, 400V, AC-3, управление на бобината 220 V DC | бр. | 1 |
| 3.13 | Пакетен превключвател: |  |  |
|  | - двупозиционен, еднополюсен, сх 1-2, за монтаж на табло, 20 А-AC | бр. | 4 |
|  | - двупозиционен, двуполюсен, сх 0-1 за монтаж на табло, 20 А-AC | бр. | 2 |
|  | - двупозиционен, 8 полюсен, сх 0-1, SS5, за монтаж на табло, 20 А-AC | бр. | 1 |
|  | - двупозиционен, 6 полюсен, сх 0-1, 1 КП, за монтаж на табло, 20 А-AC | бр. | 1 |
| 3.14 | Автоматичен прекъсвач : |  |  |
|  | - двуполюсен, Iн=10А, 220VDC, крива на изключване “С” | бр. | 2 |
|  | - двуполюсен, Iн=16 А, 220VDC, крива на изключване “С” | бр. | 2 |
|  | - еднополюсен, Iн=6А, 230VАC, крива на изключване “С” | бр. | 1 |
| 3.15 | Сигнален контакт превключващ към автоматичен прекъсвач | бр. | 5 |
| 3.16 | Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |
|  | - Винтова клема универсална, за кабел със сечение до 4mm² | бр. | 300 |
|  | - Надпис за оперативна клема до 4mm² | бр. | 600 |
|  | - Секционна разделителна пластина за опер. клеми | бр. | 30 |
|  | - Крайна затваряща пластина | бр. | 6 |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен | бр. | 10 |
|  | - Клема маркировъчна-заглавна | бр. | 6 |
|  | - Етикет към клема заглавна | бр. | 6 |
|  | - Фиксатор за клеморед | бр. | 8 |
|  | - Бананки 2,5 , бели | бр. | 700 |
|  | - Пластмасов перфориран кабелен канал 40/60мм | м | 4 |
|  | - Пластмасов перфориран кабелен канал 60/60мм | м | 9 |
| 3.17 | Проводник Cu, гъвкав - 1,5mm2 | м | 400 |
| 3.18 | Кабелен накрайник - 1,5mm2 | бр. | 700 |
| 3.19 | DIN шина за монтаж на апаратурата | м | 6 |
| 3.20 | Кабелен накрайник - 0,75mm2 | бр. | 200 |
| 3.21 | Проводник Cu, гъвкав - 0,75mm2 | м | 200 |
| 3.22 | Рингболт М12 за товаро-разтоварване на шкафа | бр. | 4 |
| 3.23 | Болт с шестостенна глава цяла резба М10х40 мм, клас 8.8 | бр. | 8 |
| 3.24 | Шайба поцинкована с широка периферия М10х30х2.5 мм | бр. | 8 |
| 3.25 | Шайба поцинкована М10х20х2 мм | бр. | 8 |
| 3.26 | Гайка М10 | бр. | 8 |
| РЕЛЕЕН ШКАФ ИЗВОД 110 kV |
| 4. | Доставка на шкаф стоящ, ламаринена конструкция, размери 600/2200/500мм, изработен по приложен чертеж, комплект с клемореди, проводникови връзки и следната апаратура: Материалите са за един шкаф. | бр. | 9 |
| 4.1 | Автоматичен прекъсвач двуполюсен със сигнален контакт – 220 V DC, 10A крива С | бр. | 2 |
| 4.2 | Автоматичен прекъсвач двуполюсен със сигнален контакт – 220 V DC, 16A крива С | бр. | 1 |
| 4.3 | Автоматичен прекъсвач двуполюсен със сигнален контакт – 220 V DC, 4A крива С | бр. | 7 |
| 4.4 | Реле помощно с 3н.о.к. и 3н.з.к. комплект с основа – 220V DC, R15 101323-1220 или еквивалент | бр. | 21 |
| 4.5 | Реле помощно двупозиционно комплект с основа – 220V DC, RHK-412M+RHZ-21 или еквивалент | бр. | 4 |
| 4.6 | Ключ пакетен 4 н.о.к. и 4н.з.к. – 220V DC, 10А | бр. | 1 |
| 4.7 | Ключ пакетен 2н.о.к. и 2н.з.к. – 220 V DC, 10A | бр. | 21 |
| 4.8 | Ключ пакетен 1н.о.к. и 1н.з.к. – 220 V DC, 10A | бр. | 4 |
| 4.9 | Бутон команден черен с N/O – 220V DC | бр. | 3 |
| 4.10 | Автоматичен прекъсвач еднополюсен – 220 V АC, 16A, крива С | бр. | 1 |
| 4.11 | Лампа с Led осветител с ключ Л – 220 V АC | бр. | 1 |
| 4.12 | Контакт монофазен К11 – 220 V АC, 16A | бр. | 1 |
| 4.13 | Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |
|  | Обикновени клеми | бр. | 330 |
|  | Мост за обикновени клеми десетпозиционен | бр. | 33 |
|  | Крайна капачка за обикновени клеми | бр. | 9 |
|  | Разделителна пластина на мостове за обикновени клеми | бр. | 80 |
|  | Обикновени клеми | бр. | 35 |
|  | Мост за обикновени клеми десетпозиционен | бр. | 20 |
|  | Напреженови клеми | бр. | 35 |
|  | Мост за напреженови клеми десетпозиционен външен | бр. | 2 |
|  | Мост за напреженови клеми | бр. | 5 |
|  | Крайна капачка за напреженови клеми | бр. | 2 |
|  | Разделителна пластина на група напреженови клеми | бр. | 10 |
|  | Токови клеми – разделяеми | бр. | 36 |
|  | Блокировка разединяването на токови клеми | бр. | 16 |
|  | Изолационен мост за токови клеми разединяеми | бр. | 4 |
|  | Мост за пофазно шунтиране на две токови клеми | бр. | 12 |
|  | Подвижен мост четирипозиционен | бр. | 4 |
|  | Шунтираща пластинка четирипозиционна | бр. | 4 |
|  | Шунтираща пластинка двупозиционна | бр. | 16 |
|  | Разделителна пластина след токова клема | бр. | 6 |
|  | Крайна капачка за токови клеми | бр. | 2 |
|  | Токови клеми – неразделяеми | бр. | 20 |
|  | Мост за токови клеми десетпозиционен | бр. | 2 |
|  | Заземителни клеми | бр. | 2 |
|  | Клема пружинна заземителна | бр. | 2 |
|  | Надписи за клемореди | бр. | 13 |
|  | Стопер | бр. | 26 |
|  | Пластмасов перфориран кабелен канал 60/60 мм | м | 12 |
| 4.14 | Проводник Cu, PVC изолация - 2,5 mm2 меден многожичен /гъвкав/ | м | 300 |
| 4.15 | Проводник Cu, PVC изолация - 1,5 mm2 меден многожичен /гъвкав/ | м | 700 |
| 4.16 | Кабелен накрайник - 2,5 mm2 | бр. | 200 |
| 4.17 | Кабелен накрайник - 1,5 mm2 | бр. | 700 |
| 4.18 | Бананки 2.5, бели | бр. | 800 |
| 4.19 | Кабелен накрайник с изолация вилица - 2,5 mm2, с отвор за М4 | бр. | 500 |
| 4.20 | DIN шина за монтаж на апаратурата | бр. | 7 |
| 4.21 | Медна шина 20/4 mm, комплект със детайли за закрепване и изолационни подложки. | м | 2 |
| 4.22 | Предпазен капак за шината система | бр. | 2 |
| 4.23 | Медна заземителна шина 20/3 mm | м | 0,6 |
| 4.24 | Бутон команден червен с 2 бр. N/O – 220V DC | бр. | 6 |
| 4.25 | Бутон команден зелен с 2 бр. N/O – 220V DC | бр. | 6 |
| 4.26 | Светлинен указател светодиоден с 2 пол. червен и зелен (показател положението на разединителя) – 220V DC, ППР 1-07 или еквивалент | бр. | 6 |
| 4.27 | Автоматичен прекъсвач триполюсен със 2 сигнални контакта – 220 V АC, 6A, крива С | бр. | 2 |
| 4.28 | Рингболт М12 за товаро-разтоварване на РШ | бр. | 4 |
| 4.29 | Оптични кабели – с дължина 10 м, един комплект се състои от два оптични кабела - 1 Tx – optical emitter, 1 Rx – optical receiver, Дължина на вълната - 1300nm и 850nm, Влакно - multi-mode50/125μm или 62.5/125μm,Тип конектори - BFOC 2.5 -(ST®) (one Tx – optical emitter, one Rx – optical receiver), Характеристика на оптичния трансмитер - 100 base FX interface | к-т | 2 |
| 4.30 | Тръба полиетиленова Ø32 тип: „ПЕВП“ (PEHD) | м | 10 |
|  | Материали доставка от възложителя: |  |  |
| 4.31 | Реле помощно бързодействащо комплект с основа 220V DC, RF-4R или еквивалент. | бр. | 8 |
| 4.32 | Дистанционна защита F21, F22 - MiCOM Р443, GE | бр. | 2 |
| 4.33 | Локален контролер А1 – MiCOM C264, GE | бр. | 1 |
| 4.34 | Локален модул за ДЗШ и УРОП F87- MiCOM P742, GE – за 4 шкафа. | бр. | 1 |
| РЕЛЕЕН ШКАФ ТРАНСФОРМАТОР 110 kV |
| 5. | Доставка на шкаф стоящ, ламаринена конструкция, размери 800/2200/500мм, изработен по приложен чертеж, комплект с клемореди, проводникови връзки и следната апаратура: Материалите са за един шкаф. | бр. | 3 |
| 5.1 | Автоматичен прекъсвач двуполюсен със сигнален контакт – 220 V DC, 10A крива С | бр. | 4 |
| 5.2 | Автоматичен прекъсвач двуполюсен със сигнален контакт – 220 V DC, 4A крива С | бр. | 6 |
| 5.3 | Реле помощно с 3н.о.к. и 3н.з.к. комплект с основа – 220V DC, R15 101323-1220 или еквивалент | бр. | 8 |
| 5.4 | Реле помощно с 3н.о.к. и 3н.з.к. комплект с основа – 220V DC, R15 101323-1220 или еквивалент | бр. | 6 |
| 5.5 | Ключ пакетен 2н.о.к. и 2н.з.к. – 220 V DC, 10A | бр. | 14 |
| 5.6 | Бутон команден черен с N/O с допълнителен N/C контакт – 220V DC | бр. | 4 |
| 5.7 | Реле със забавяне при отпадане комплект с основа 220V DC | бр. | 6 |
| 5.8 | Реле помощно с 3н.о.к. и 3н.з.к. комплект с основа – 220V DC, R15 101323-1220 или еквивалент | бр. | 8 |
| 5.9 | Автоматичен прекъсвач еднополюсен – 220 V АC, 16A, крива С | бр. | 1 |
| 5.10 | Лампа с Led осветител с ключ Л2 – 220 V АC | бр. | 1 |
| 5.11 | Контакт монофазен за DIN шина К2 – 220 V АC, 16A | бр. | 1 |
| 5.12 | Рингболт М12 за товаро-разтоварване на РШ | бр. | 4 |
| 5.13 | Пластмасов перфориран кабелен канал 60/60 мм | бр. | 15 |
| 5.14 | Проводник Cu, PVC изолация - 2,5 mm2 меден многожичен /гъвкав/ | м | 400 |
| 5.15 | Проводник Cu, PVC изолация - 1,5 mm2 меден многожичен /гъвкав/ | м | 800 |
| 5.16 | Кабелен накрайник - 2,5 mm2 | бр. | 200 |
| 5.17 | Кабелен накрайник - 1,5 mm2 | бр. | 800 |
| 5.18 | Бананки 2.5, бели | бр. | 800 |
| 5.19 | Кабелен накрайник с изолация вилица - 2,5 mm2, с отвор за М4 | бр. | 600 |
| 5.20 | DIN шина за монтаж на апаратурата | бр. | 7 |
| 5.21 | Медна заземителна шина 20/3 mm | м | 0,6 |
| 5.22 | Медна шина 20/4 mm, комплект със детайли за закрепване и изолационни подложки | м | 2 |
| 5.23 | Метална шина 20/1 mm | м | 2 |
| 5.24 | Метална шина 12/1 mm | м | 2 |
| 5.25 | Направа на проводникови пакети със средна дължина 2 м | бр. | 20 |
| 5.26 | Кабелна спирала (шлаух спираловиден) за укрепване на проводникови пакети с размери Ø15-70mm | м | 8 |
| 5.27 | Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |
|  | Обикновени клеми | бр. | 410 |
|  | Мост за обикновени клеми десетпозиционен | бр. | 30 |
|  | Разделителна пластина за обикновени клеми | бр. | 150 |
|  | Крайна капачка за обикновени клеми | бр. | 18 |
|  | Обикновени клеми | бр. | 70 |
|  | Мост за обикновени клеми десетпозиционен | бр. | 14 |
|  | Токови клеми – разделяеми | бр. | 72 |
|  | Блокировка разединяването на токови клеми | бр. | 26 |
|  | Изолационен мост за токови клеми разединяеми | бр. | 8 |
|  | Мост за пофазно шунтиране на две токови клеми | бр. | 24 |
|  | Крайна капачка за токови клеми | бр. | 8 |
|  | Заземителни клеми | бр. | 8 |
|  | Клема пружинна заземителна | бр. | 8 |
|  | Надписи за клемореди | бр. | 24 |
|  | Стопер | бр. | 42 |
|  | Материали доставка от възложителя: |  |  |
| 5.28 | Резервна МТЗ на трафо F51 – MiCOM P14D | бр. | 2 |
| 5.29 | Диференциална защита на трафо F87Т – MiCOM P643 | бр. | 2 |
| 5.30 | Реле помощно бързодействащо комплект с основа – 220V DC, RF-4R или еквивалент | бр. | 20 |
| 5.31 | Локален модул за ДЗШ и УРОП F87- MiCOM P742, GE за 1бр. шкаф | бр. | 2 |
| РЕЛЕЕН ШКАФ СП 110 kV |
| 6. | Доставка на шкаф стоящ, ламаринена конструкция 600/2200/500мм, изработен по приложен чертеж, комплект с клемореди, проводникови връзки и следната апаратура: Материалите са за един шкаф. | бр. | 3 |
| 6.1 | Автоматичен прекъсвач двуполюсен със сигнален контакт – 220 V DC, 10A | бр. | 2 |
| 6.2 | Автоматичен прекъсвач двуполюсен със сигнален контакт – 220 V DC, 16A | бр. | 1 |
| 6.3 | Автоматичен прекъсвач двуполюсен със сигнален контакт – 220 V DC, 4A | бр. | 6 |
| 6.4 | Реле помощно с 3н.о.к и 3н.з.к комплект с основа – 220V DC, R15 101323-1220 или еквивалент | бр. | 21 |
| 6.5 | Реле помощно двупозиционно комплект с основа – 220V DC, RHK-412M+RHZ-21 или еквивалент | бр. | 1 |
| 6.6 | Ключ пакетен 2 н.о.к. и 2 н.з.к. – 10А, 220V DC | бр. | 18 |
| 6.7 | Ключ пакетен 1 н.о.к. и 1н.з.к. – 10А, 220V DC | бр. | 2 |
| 6.8 | Бутон команден черен с N/O – 220V DC | бр. | 5 |
| 6.9 | Автоматичен прекъсвач еднополюсен – 220V АC, 16А, крива С | бр. | 1 |
| 6.10 | Лампа с Led осветител с ключ – 220V АC | бр. | 1 |
| 6.11 | Контакт монофазен – 220V АC, 16А | бр. | 1 |
| 6.12 | Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |
|  | Обикновени клеми | бр. | 330 |
|  | Мост за обикновени клеми десетпозиционен | бр. | 33 |
|  | Крайна капачка за обикновени клеми | бр. | 6 |
|  | Разделителна пластина на мостове за обикновени клеми | бр. | 150 |
|  | Обикновени клеми | бр. | 35 |
|  | Мост за обикновени клеми десетпозиционен | бр. | 25 |
|  | Напреженови клеми | бр. | 20 |
|  | Мост за напреженови клеми десетпозиционен външен | бр. | 4 |
|  | Мост за напреженови клеми | бр. | 8 |
|  | Крайна капачка за напреженови клеми | бр. | 1 |
|  | Разделителна пластина на група напреженови клеми | бр. | 12 |
|  | Токови клеми – разделяеми | бр. | 28 |
|  | Блокировка разединяването на токови клеми | бр. | 11 |
|  | Изолационен мост за токови клеми разединяеми | бр. | 3 |
|  | Мост за пофазно шунтиране на две токови клеми | бр. | 6 |
|  | Подвижен мост четирипозиционен | бр. | 3 |
|  | Шунтираща пластинка четирипозиционна | бр. | 4 |
|  | Шунтираща пластинка двупозиционна | бр. | 12 |
|  | Разделителна пластина след токова клема | бр. | 20 |
|  | Крайна капачка за токови клеми | бр. | 2 |
|  | Токови клеми – неразделяеми | бр. | 30 |
|  | Мост за токови клеми десетпозиционен | бр. | 3 |
|  | Заземителни клеми | бр. | 3 |
|  | Клема пружинна заземителна | бр. | 1 |
|  | Надписи за клемореди | бр. | 11 |
|  | Стопер | бр. | 22 |
|  | Пластмасов перфориран кабелен канал 60/60мм | м | 12 |
| 6.13 | Проводник Cu, PVC изолация - 2,5 mm2 меден многожичен /гъвкав/ | м | 300 |
| 6.14 | Проводник Cu, PVC изолация - 1,5 mm2 меден многожичен /гъвкав/ | м | 700 |
| 6.15 | Кабелен накрайник - 2,5 mm2 | бр. | 200 |
| 6.16 | Кабелен накрайник - 1,5 mm2 | бр. | 700 |
| 6.17 | Бананки 2.5, бели | бр. | 800 |
| 6.18 | Кабелен накрайник с изолация вилица - 2,5 mm2, с отвор за М4 | бр. | 300 |
| 6.19 | DIN шина за монтаж на апаратурата | м | 7 |
| 6.20 | Медна заземителна шина 20/3mm | м | 0,6 |
| 6.21 | Направа на проводникови пакети със средна дължина 2м. | бр. | 10 |
| 6.22 | Бутон команден червен с 2бр. N/O – 220V DC | бр. | 7 |
| 6.23 | Бутон команден зелен с 2бр. N/O – 220V DC | бр. | 7 |
| 6.24 | Светлинен указател светодиоден с 2 пол. червен и зелен (показател положението на разединителя) – 220V DC | бр. | 7 |
| 6.25 | Рингболт М12 за товаро-разтоварване на РШ | бр. | 4 |
| 6.26 | Оптични кабели – с дължина 2 м един комплект се състои от два оптични кабела - 1 Tx – optical emitter, 1 Rx – optical receiver ; Дължина на вълната - 1300nm и 850nm, Влакно - multi-mode 50/125μm или 62.5/125μm, Тип конектори - BFOC 2.5 -(ST®) (one Tx – optical emitter, one Rx – optical receiver) Характеристика на оптичния трансмитер - 100 base FX interface за 1бр. шкаф | к-т | 4 |
|  | Материали доставка от възложителя: |  |  |
| 6.27 | Трифазен трансдюсер D1 – 220V DC, i4MT, GE | бр. | 1 |
| 6.28 | Локален контролер А1 – MiCOM C264, GE | бр. | 1 |
| 6.29 | Максимално токова и земна з-та F51 – MiCOM Р145, GE | бр. | 1 |
| 6.30 | Реле помощно бързодействащо комплект с основа – 220V DC, RF-4R или еквивалент. | бр. | 6 |
| 6.31 | Локален модул за ДЗШ и УРОП F87- MiCOM P742, GE за 1бр. шкаф | бр. | 1 |
| 6.32 | Централен модул за ДЗШ и УРОП А0- MiCOM P741, GE за 1бр. шкаф | бр. | 1 |
| КОМАНДНО - РЕЛЕЕН ШКАФ ТРАНСФОРМАТОР 110 kV |
| 7. | Доставка на шкаф стоящ, ламаринена конструкция 600/2200/600мм, изработен по приложен чертеж, комплект с клемореди, проводникови връзки и следната апаратура: Материалите са за един шкаф. | бр. | 3 |
| 7.1 | Автоматичен прекъсвач триполюсен със сигнален контакт – 220 V АC, 2A | бр. | 2 |
| 7.2 | Автоматичен прекъсвач двуполюсен със сигнален контакт – 220 V DC, 16A | бр. | 4 |
| 7.3 | Автоматичен прекъсвач двуполюсен със сигнален контакт – 220 V DC, 4A | бр. | 8 |
| 7.4 | Реле помощно с 3н.о.к и 3н.з.к комплект с основа – 220V DC, R15, 101323-1220 или еквивалент | бр. | 32 |
| 7.5 | Реле помощно с 3н.о.к и 3н.з.к комплект с основа – 220V DC, R15, 101323-1220 или еквивалент | бр. | 12 |
| 7.6 | Реле помощно двупозиционно комплект с основа – 220V DC, RHK 412M + RHZ-21 или еквивалент | бр. | 8 |
| 7.7 | Ключ пакетен 2 н.о.к. и 2 н.з.к. – 10А, 220V DC | бр. | 10 |
| 7.8 | Ключ пакетен 1 н.о.к. и 1н.з.к. – 10А, 220V DC | бр. | 14 |
| 7.9 | Бутон команден черен с N/O – 220V DC | бр. | 8 |
| 7.10 | Автоматичен прекъсвач еднополюсен – 220V АC, 16А | бр. | 2 |
| 7.11 | Лампа с Led осветител с ключ Л1 – 220V АC | бр. | 1 |
| 7.12 | Контакт монофазен – 220V АC, 16А | бр. | 1 |
| 7.13 | Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |
|  | Обикновени клеми | бр. | 520 |
|  | Мост за обикновени клеми десетпозиционен | бр. | 52 |
|  | Крайна капачка за обикновени клеми | бр. | 14 |
|  | Разделителна пластина на мостове за обикновени клеми | бр. | 100 |
|  | Обикновени клеми | бр. | 70 |
|  | Мост за обикновени клеми десетпозиционен | бр. | 25 |
|  | Напреженови клеми | бр. | 40 |
|  | Мост за напреженови клеми десетпозиционен външен | бр. | 8 |
|  | Мост за напреженови клеми | бр. | 16 |
|  | Крайна капачка за напреженови клеми | бр. | 2 |
|  | Разделителна пластина на група напреженови клеми | бр. | 24 |
|  | Токови клеми – разделяеми | бр. | 32 |
|  | Блокировка разединяването на токови клеми | бр. | 12 |
|  | Изолационен мост за токови клеми разединяеми | бр. | 4 |
|  | Мост за пофазно шунтиране на две токови клеми | бр. | 12 |
|  | Подвижен мост четирипозиционен | бр. | 4 |
|  | Шунтираща пластинка четирипозиционна | бр. | 6 |
|  | Шунтираща пластинка двупозиционна | бр. | 12 |
|  | Разделителна пластина след токова клема | бр. | 20 |
|  | Крайна капачка за токови клеми | бр. | 4 |
|  | Токови клеми – неразделяеми | бр. | 30 |
|  | Мост за токови клеми десетпозиционен | бр. | 3 |
|  | Заземителни клеми | бр. | 3 |
|  | Клема пружинна заземителна | бр. | 1 |
|  | Надписи за клемореди | бр. | 20 |
|  | Стопер | бр. | 22 |
|  | Пластмасов перфориран кабелен канал 60/60 мм | м | 12 |
| 7.14 | Проводник Cu, PVC изолация - 2,5 mm2 меден многожичен /гъвкав/ | м | 300 |
| 7.15 | Проводник Cu, PVC изолация - 1,5 mm2 меден многожичен /гъвкав/ | м | 700 |
| 7.16 | Кабелен накрайник - 2,5 mm2 | бр. | 200 |
| 7.17 | Кабелен накрайник - 1,5 mm2 | бр. | 700 |
| 7.18 | Бананки 2.5, бели | бр. | 800 |
| 7.19 | Кабелен накрайник с изолация вилица - 2,5 mm2, с отвор за М4 | бр. | 200 |
| 7.20 | DIN шина за монтаж на апаратурата | м | 7 |
| 7.21 | Медна заземителна шина 20/3 mm | м | 0,6 |
| 7.22 | Направа на проводникови пакети със средна дължина 2 м | бр. | 10 |
| 7.23 | Бутон команден червен с 2 бр. N/O – 220V DC | бр. | 12 |
| 7.24 | Бутон команден зелен с 2 бр. N/O – 220V DC | бр. | 6 |
| 7.25 | Светлинен указател светодиоден с 2 пол. червен и зелен (показател положението на разединителя) – 220V DC | бр. | 6 |
| 7.26 | Краен изключвател двупозиционен 2 бр. контакти N/O и N/C IP67 – AC-15, 240V Ith10А | бр. | 12 |
| 7.27 | Реле със забавяне 100 ms при възвръщане с 4 превключващи контакта в комплект с основа, – 220V DC, RUT-4 или еквивалент. | бр. | 8 |
| 7.28 | Рингболт М12 за товаро-разтоварване на КРШ | бр. | 4 |
| 7.29 | Оптични кабели – с дължина 30 м един комплект се състои от два оптични кабела - 1 Tx – optical emitter, 1 Rx – optical receiver ; Дължина на вълната - 1300nm и 850nm, Влакно - multi-mode 50/125μm или 62.5/125μm, Тип конектори - BFOC 2.5 -(ST®) (one Tx – optical emitter, one Rx – optical receiver), Характеристика на оптичния трансмитер - 100 base FX interface | к-т | 4 |
| 7.30 | Тръба полиетиленова „ПЕВП“ (PEHD) Ø32 | м | 60 |
|  | Материали доставка от възложителя: |  |  |
| 7.31 | Индикатор на t°C Т – MODEL 2245H, Precimeasure | бр. | 2 |
| 7.32 | Стъпален индикатор и преобразувател ЛГМ – mSI-02(BCD) | бр. | 2 |
| 7.33 | Локален контролер А1 – MiCOM C264, GE | бр. | 2 |
| 7.34 | Автоматичен регулатор на напрежение АРН | бр. | 2 |
| 8. ЛИЦЕВИ ПАНЕЛИ |
| 8.1 | Доставка на лицеви панели за присъединения 110kV, ламаринени, размери 470/1580мм с ляво отваряне, изработени по приложен чертеж | бр. | 6 |
| 8.2 | Доставка на лицеви панели за присъединения 110kV, ламаринени, размери 470/1580мм с дясно отваряне, изработени по приложен чертеж | бр. | 6 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Минимални изисквания към влаганите апаратура и материали

I. КЛЕМИ И АКСЕСОАРИ КЪМ ТЯХ

1. Предназначение

Клемите са предназначени за присъединяване на кръгли плътни медни проводници за токови, напреженови и оперативни вериги.

2. Стандарти и норми

Клемите трябва да бъдат произведени и изпитани съгласно БДС EN 60947-7-1 или друг еквивалентен стандарт/ стандарти.

3. Основни изисквания към клемите

3.1 Проводниците трябва да се присъединяват към клемите с винтово закрепване с неотслабваща сила на притискане при вибрации и стареене.

3.2 Проводимите и притискащи части да са устойчиви срещу електролитна корозия и ръжда.

3.3 Да гарантират клас на негоримост – V0 съгласно UL 94.

3.4 Повишена устойчивост на чупене.

3.5 Изолационният материал да не абсорбира влага.

3.6 Клемите да са с гнездо за поставяне на етикет.

3.7 Клемите да се монтират върху универсална рейка (DIN шина с размери 35х7.5mm).

3.8 Възможност за видимо разделяне на оперативните вериги по предназначение /чрез поставяне на разделителни пластини/.

3.9 Възможност за монтаж на фиксирани мостове до 10 полюса.

3.10 Възможност за присъединяване на гъвкав проводник със сечение до 4 мм2.

3.11 Възможност за монтаж на тест букси /за разкъсваеми клеми/.

3.12 Разкъсваеми клеми:

- възможност за шунтиране на токовите вериги към ТТ с подвижни фиксирани към клемата изолирани мостове;

- за многожилен проводник с втулка/накрайник 6mm2;

- видимо разкъсване на токовите вериги след шунтиране;

- възможност за монтаж на тест букса за включване на товарно устройство за тестване на релейна защита;

- възможност за включване на измервателни уреди от двете страни на клемата;

- с възможност за едновременен монтаж на тест букси и мостове за шунтиране на всяка от двете страни на разединяемата част на клемата.

II. АВТОМАТИЧНИ ПРЕДПАЗИТЕЛИ И СИГНАЛНИ КОНТАКТИ КЪМ ТЯХ

1. Предназначение

Автоматичните предпазители са предназначени за защита на напреженови вериги за измерване, управление, сигнализация и релейни защити.

2. Стандарти и норми

Всички автоматични предпазители, обект на доставка, трябва да отговарят на посочените

или други еквивалентни стандарти:

- БДС EN 60898-1:2006 - Електрически принадлежности. Автоматични прекъсвачи за защита срещу свръхтокове на битови и други подобни уредби. Част 1: Автоматични прекъсвачи за работа с променливо напрежение; (или еквивалент)

- БДС EN 60898-2:2006 - Електрически принадлежности. Автоматични прекъсвачи за защита срещу свръхтокове на битови и други подобни уредби. Част 2: Автоматични прекъсвачи за работа при постоянен и променлив ток; (или еквивалент)

- БДС EN 60947-2:2006 - Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 2: Автоматични прекъсвачи; (или еквивалент)

- БДС EN 60068-2 - Изпитване на въздействия на околната среда; (или еквивалент)

3. Основни изисквания към автоматичните предпазители

3.1. Конструктивни характеристики:

- прахозащитен корпус;

- за преден (Wall) монтаж на DIN шина с размери 35 х 7.5 mm;

- клеми за присъединяване на медни проводници със сечение от 1,5 ÷ 25 mm2, позволяващи присъединяване и отсъединяване на проводниците без демонтаж на предпазителя;

- възможност за присъединяване на допълнителен сигнален контакт;

- работен температурен диапазон от -10 до + 50°С.

3.2. Електрически характеристики:

3.2.1 Автоматични предпазители за променливо напрежение

- работно напрежение 230/415 V АC;

- номинален ток – съгласно предоставената проектна документация;

- брой полюси – съгласно предоставената проектна документация;

- номинална честота 50 Hz;

- характеристика на изключване C;

- гарантиран брой механични комутации – 20000;

- гарантиран брой електрически комутации – 10000.

3.2.2 Автоматични предпазители за постоянно напрежение

- номинално напрежение Un = 220 V DC;

- номинален ток – съгласно предоставената проектна документация;

- брой полюси – 2;

- характеристика на изключване C;

- гарантиран брой механични комутации - 20000;

- гарантиран брой електрически комутации – 10000.

III. ПАКЕТНИ КЛЮЧОВЕ

1. Предназначение

Пакетните ключове са предназначени за използване във веригите за управление и сигнализация на апарати и релейни защити в подстанциите на електроенергийната система.

2. Стандарти и норми

Всички пакетни ключове, обект на доставка, трябва да отговарят на посочените или други еквивалентни стандарти:

- БДС EN 60947-1 - Комутационни апарати за ниско напрежение. Общи правила. (или еквивалент)

- БДС EN 60947-5 - Апарати и комутационни елементи във веригите за управление. Електромеханични апарати във веригите за управление. (или еквивалент)

- БДС EN 60529+A1:2004 - Степени на защита, осигурени от обвивката (IP код). (или еквивалент)

- БДС EN 60695-2 – Изпитване на опасност от пожар. Част 2: Методи на изпитване. (или еквивалент)

3. Основни изисквания към пакетните ключове

3.1. Конструктивни характеристики:

- клеми за присъединяване на медни проводници със сечение от 1.0 ÷ 4 mm2, позволяващи присъединяване и отсъединяване на проводниците без демонтаж на ключа;

- работен температурен диапазон: от -10 до + 55 °С;

- брой контакти и положения – съгласно предоставената проектна документация;

- за монтаж на: врата /door mounted/.

3.2. Електрически характеристики:

- работно напрежение Un = 220 V DC;

- максимално напрежение върху контактите ≥ 1,1 Un;

- траен ток през затворен контакт при напрежение до 400V AC ≥ 5 А;

- работен ток при напрежение 220 V DC ≥ 0.2 А.

IV. БУТОНИ

1. Предназначение

Бутоните са предназначени за използване във веригите за управление и сигнализация на апарати и релейни защити в подстанциите на електроенергийната система. Те ще се монтират в командни шкафове в ОРУ на ел. подстанции.

2. Стандарти и норми

Всички бутони обект на доставка трябва да отговарят на посочените или други еквивалентни стандарти:

- БДС EN 60947-1 - Комутационни апарати за ниско напрежение. Общи правила. (или еквивалент)

- БДС EN 60947-5 - Апарати и комутационни елементи във веригите за управление. Електромеханични апарати във веригите за управление. (или еквивалент)

- БДС EN 60529+A1:2004 - Степени на защита, осигурени от обвивката /IP код/(или еквивалент)

- БДС EN 60695-2 – Изпитване на опасност от пожар. Част 2: Методи на изпитване. (или еквивалент)

3. Основни технически характеристики

3.1. Конструктивни характеристики:

- клеми за присъединяване на медни проводници със сечение от 1 ÷ 4 mm2;

- работен температурен диапазон: от -10 до + 55 °С;

- брой контакти: съгласно предоставената проектна документация;

- за монтаж на: врата;

- не светещ;

3.2. Електрически характеристики:

- работно напрежение Un = 220 V DC;

- максимално напрежение върху контактите ≥ 1,1 Un;

- гарантиран брой комутации;

- работен ток при напрежение 220 V DC ≥ 0.2 А.

V. СВЕТЛИНЕН УКАЗАТЕЛ НА ПОЛОЖЕНИЕ

1. Предназначение

Светлинните указатели на положение са предназначени за използване във веригите за сигнализация на първични съоръжения в подстанциите на електроенергийната система. Те ще се монтират на командни и релейни табла в командна и релейна зали, в командни шкафове в ОРУ, предкилийни шкафове в ЗРУ на ел. подстанции.

2. Стандарти и норми

Всички светлинните указатели на положение обект на доставка трябва да отговарят на посочените или други еквивалентни стандарти:

- БДС EN 60947-1 - Комутационни апарати за ниско напрежение. Общи правила. (или еквивалент)

- БДС EN 60947-5 - Апарати и комутационни елементи във веригите за управление. Електромеханични апарати във веригите за управление. (или еквивалент)

- БДС EN 60529+A1:2004 - Степени на защита, осигурени от обвивката /IP код/ (или еквивалент)

- БДС EN 60695-2 – Изпитване на опасност от пожар. Част 2: Методи на изпитване. (или еквивалент)

3. Основни технически характеристики

3.1. Конструктивни характеристики:

- клеми за присъединяване на медни проводници със сечение от 1 ÷ 4 mm2;

- работен температурен диапазон: от -10 до + 55 °С;

- брой входове и изходи: съгласно предоставената проектна документация;

- за монтаж на: врата;

- светлината сигнализация да е червено и зелено.

3.2. Електрически характеристики:

- работно напрежение Un = 220 V DC;

VI. ПОМОЩНИ РЕЛЕТА

1. Предназначение

Помощните релета са предназначени за използване във веригите за управление на първични съоръжения в подстанциите на електроенергийната система. Те ще се монтират в командни шкафове в ОРУ на ел. подстанции.

2. Стандарти и норми

Всички помощни релета обект на доставка трябва да отговарят на посочените или други еквивалентни стандарти:

- БДС EN 60947-1 - Комутационни апарати за ниско напрежение. Общи правила. (или еквивалент)

- БДС EN 60947-5 - Апарати и комутационни елементи във веригите за управление. Електромеханични апарати във веригите за управление. (или еквивалент)

- БДС EN 60529+A1:2004 - Степени на защита, осигурени от обвивката /IP код/.(или еквивалент)

- БДС EN 60695-2 – Изпитване на опасност от пожар. Част 2: Методи на изпитване. (или еквивалент)

3. Основни технически характеристики

3.1. Конструктивни характеристики:

- тип клеми: винтови, за проводник със сечение от 1,0÷2x2,5 mm2;

- разположение на клемите: в основата;

- работен температурен диапазон: от -10 до + 45 °С;

- термична устойчивост в заработило състояние: да;

- степен на защита на корпуса: ≥IP40;

- степен на защита на клемореда: ≥IP20;

- брой превключващи контакти: 4 или според проекта

4. В следните таблици са определени минималните изисквания, на които трябва да отговарят доставяните релета.

4.1. Изисквания към релета с 3 или 4 контакта (според проекта) с време на заработване      20 ms

| № | Технически характеристики | Минимални изисквания на Възложителя |
| --- | --- | --- |
| I. | Общи изисквания |  |
| 1 | Производител | да се посочи |
| 2 | Тип (модел) | да се посочи |
| 3 | Номинално (оперативно) напрежение Un, V | 220 V DC |
| 4 | Минимално напрежение на заработване, V | 0.6Un ( Umin ( 0.8Un |
| 5 | Максимално работно напрежение, V | ( 1.1 Un |
| 6 | Гарантиран брой комутации | ( 1 х 107 |
| 7 | Работен температурен диапазон | -5( ( +40( С |
| 8 | Термична устойчивост в заработило състояние | Да |
| 9 | Степен на защита | ( ІР 40 |
| 10 | Тестове | - |
| 10.1 | диелектричен тест | БДС EN 60255-27 / БДС EN 60255-5 или еквивалентен |
| 10.2 | импулсен тест | БДС EN 60255-27 / БДС EN 60255-5 или еквивалентен |
| II. | Изисквания към контактите |  |
| 1 | Максимално напрежение върху контактите, V | ( 1.1 Un |
| 2 | Време на заработване на НО/НЗ контакт | 20 ms |
| 3 | Време за възвръщане на НО/НЗ контакт | 20 ms |
| 4 | Допустим постоянен ток за изключване от контактите при L/ =40 ms при 220V DC | 0,1 A |
| 5 | Допустим траен ток през затворен контакт | 10 A |
| 6 | Допустим постоянен ток на включване при 220 V DC | 5 A |
| 7 | Материал от който са изработени контактите | Да се опише |
| 8 | Брой превключващи контакти | 3/4 |

4.2. Изисквания към релета с 4 контакта с време на заработване  10 ms

| № | Технически характеристики | Минимални изисквания на Възложителя |
| --- | --- | --- |
| ОБЩО КОЛИЧЕСТВО ЗА ДОСТАВКА |
| I. | Общи изисквания |  |
| 1 | Производител | да се посочи |
| 2 | Тип (модел) | да се посочи |
| 3 | Номинално (оперативно) напрежение Un, V | 220 V DC |
| 4 | Минимално напрежение на заработване, V | 0.6Un ( Umin ( 0.8Un |
| 5 | Максимално работно напрежение, V | ( 1.1 Un |
| 6 | Гарантиран брой комутации | ( 1 х 107 |
| 7 | Работен температурен диапазон | -5( ( +40( С |
| 8 | Термична устойчивост в заработило състояние | Да |
| 9 | Степен на защита | ( ІР 40 |
| 10 | Тестове | - |
| 10.1 | диелектричен тест | БДС EN 60255-27 / БДС EN 60255-5 или еквивалентен |
| 10.2 | импулсен тест | БДС EN 60255-27 / БДС EN 60255-5 или еквивалентен |
| II. | Изисквания към контактите |  |
| 1 | Максимално напрежение върху контактите | ( 1.1 Un |
| 2 | Време на заработване на НО/НЗ контакт | 10 ms |
| 3 | Време за възвръщане на НО/НЗ контакт | 40 ms |
| 4 | Допустим постоянен ток за изключване от контактите при L/ =40 ms при 220V DC | 0,1 A |
| 5 | Допустим траен ток през затворен контакт | 10 A |
| 6 | Допустим постоянен ток на включване при 220 V DC | 5 A |
| 7 | Материал от който са изработени контактите | Да се опише |
| 8 | Брой превключващи контакти | 4 |

4.3. Изисквания към поляризирани релета с 4 контакта

| № | Технически характеристики | Минимални изисквания на Възложителя |
| --- | --- | --- |
| ОБЩО КОЛИЧЕСТВО ЗА ДОСТАВКА |
| I. | Общи изисквания |  |
| 1 | Производител | да се посочи |
| 2 | Тип (модел) | да се посочи |
| 3 | Номинално (оперативно) напрежение Un, V | 220 V DC |
| 4 | Минимално напрежение на заработване, V | 0.6Un ( Umin ( 0.8Un |
| 5 | Максимално работно напрежение, V | ( 1.1 Un |
| 6 | Брой на бобините | 2 |
| 7 | Гарантиран брой комутации | ( 1 х 107 |
| 8 | Работен температурен диапазон | -5( ( +40( С |
| 9 | Термична устойчивост | Да |
| 10 | Степен на защита | ( ІР 40 |
| 11 | Тестове | - |
| 11.1 | диелектричен тест | БДС EN 60255-27 / БДС EN 60255-5 или еквивалентен |
| 11.2 | импулсен тест | БДС EN 60255-27 / БДС EN 60255-5 или еквивалентен |
| II. | Изисквания към контактите |  |
| 1 | Максимално напрежение върху контактите, V | ( 1.1 Un |
| 2 | Допустим постоянен ток на изключване от контактите при L/R = 40 ms при 220V DC | ( 0,1 A |
| 3 | Допустим траен ток през затворен контакт | ( 5 A |
| 4 | Материал, от който са изработени контактите | да се опише |
| 5 | Брой превключващи контакти | 4 |

4.4. Изисквания към релета със забавяне при възвръщане

| № | Технически характеристики | Минимални изисквания на Възложителя |
| --- | --- | --- |
| ОБЩО КОЛИЧЕСТВО ЗА ДОСТАВКА |
| I. | Общи изисквания |  |
| 1 | Производител | да се посочи |
| 2 | Тип (модел) | да се посочи |
| 3 | Номинално (оперативно) напрежение Un, V | 220 V DC |
| 4 | Минимално напрежение на заработване, V | 0.6Un ( Umin ( 0.8Un |
| 5 | Максимално работно напрежение, V | ( 1.1 Un |
| 6 | Гарантиран брой комутации | ( 1 х 107 |
| 7 | Работен температурен диапазон | -5( ( +40( С |
| 8 | Термична устойчивост в заработило състояние | Да |
| 9 | Степен на защита | ( ІР 40 |
| 10 | Тестове | - |
| 10.1 | диелектричен тест | БДС EN 60255-27 / БДС EN 60255-5 или еквивалентен |
| 10.2 | импулсен тест | БДС EN 60255-27 / БДС EN 60255-5 или еквивалентен |
| II. | Изисквания към контактите |  |
| 1 | Максимално напрежение върху контактите | ( 1.1 Un |
| 2 | Време на заработване на НО/НЗ контакт | 20 ms |
| 3 | Време за възвръщане на НО/НЗ контакт | ≥100 ms |
| 4 | Допустим постоянен ток за изключване от контактите при L/ =40 ms при 220V DC | 0,1 A |
| 5 | Допустим траен ток през затворен контакт | 10 A |
| 6 | Допустим постоянен ток на включване при 220 V DC | 5 A |
| 7 | Материал от който са изработени контактите | Да се опише |
| 8 | Брой превключващи контакти | 4 |

VII. УСТРОЙСТВО ЗА ЗВУКОВА СИГНАЛИЗАЦИЯ

1.Предназначение

Eлектронните устройства за звукова сигнализация представляват аналогово/цифрови сигнални устройства, които са предназначени за привличане на вниманието на дежурните оператори в командните зали на силови подстанции, при възникване на аварийни или други ситуации изискващи оперативна намеса. Устройството подава звуков сигнал при настъпване на аварийна ситуация в съответната подстанция. Работи както с право така и с променливо напрежение 110/220 V. Възпроизвежда три модулирани сигнала на основния с различна честота.

2. Технически характеристики
- Номинално работно напрежение: 100... 220 V АС/DC;
- Конс. мощност в активен режим : ~10W ;
- Работен интервал по напрежение: 65....300 VАС/ DC;

VIII. СИГНАЛНИ МОДУЛИ

1. Предназначение

Сигналните модули са предназначени да индикират настъпили промени по отношение на нормалната работа на съоръженията в подстанциите на електроенергийната система. При постъпване на сигнал на някой от оперативните входове, модула трябва да реагира с мигащо светлинно поле и да стартира предупредителна звукова сигнализация.

2. Стандарти

Сигналните устройства трябва да отговарят на изискванията на посочените или други еквивалентни стандарти:

- БДС EN 60 529 за степен на защита (IP код);

- БДС EN 61 000-4 за електромагнитна съвместимост;

3. Основни технически характеристики

3.1. Електрически характеристики:

- естествено охлаждане, включително и на захранващите блокове;

- захранващо напрежение Uзхр. = 230 V ± 10% АС / 220 V ± 10% DC;

- външното и вътрешно захранвания да са галванически разделени и защитени от прониквания на външни смущения;

- потенциални входове;

- най-малко един вход за работно напрежение 230 V АС и  220 V DC;

- възможност за избор за активиране на цифровите входове при поява или отпадане на входния сигнал;

- всички входове да са галванично разделени;

3.2. Принцип на работа:

Светлинните полета на сигналните модули трябва да имат следните три състояния:

- нормално състояние – неактивен вход;

- активен (заработил) вход преди квитиране – индикира се с мигаща светлина на съответно светлинно поле и задействане на релеен изход за пускане на звукова сигнализация. Това състояние трябва да се запазва и при отпадане на входния авариен сигнал до квитирането (нулирането) на устройството.

- активен вход след квитиране – индикира се с постоянно светещо светлинно поле до отпадане на входния сигнал. При отпадане на входния сигнал преминава в нормално състояние.

4. Минимални изисквания към техническите характеристики

Минималните технически изисквания, на които трябва да отговарят сигналните модули са посочени в следната таблица:

| № | Изисквания към устройството | Минимални изисквания на Възложителя | Предложение на Участника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тип |  |  |
| 2 | Производител |  |  |
| 3 | Тип клеми | винтови, за твърд или гъвкав проводник със сечение min 1,5 mm2 |  |
| 4 | Степен на защита |  |  |
| 4.1 | на клемореда | ≥ IP 20 |  |
| 4.2 | на кутията | ≥ IP 40 |  |
| 5 | Работен температурен диапазон | от 0 до + 40 оС |  |
| 6 | Номинално захранващо напрежение | 230 V АС ± 10% /220 V DC ± 10% |  |
| 7 | Цифрови входове- потенциални |  |  |
| 7.1 | Номинално напрежение |  |  |
| 7.1.1 | Най-малко един вход с възможност за работа с 230 V АС и с 220 V DC | Да |  |
| 7.1.2 | Всички останали входове 220 V DC | Да |  |
| 7.2 | Брой на цифровите входове | ≥ 6 |  |
| 7.3 | Праг на заработване | ≥130V |  |
| 7.4 | Възможност за конфигурация на заработването на отделните цифрови входове – при поява или отпадане на входния сигнал | Да |  |
| 8 | Сигнални изходи |  |  |
| 8.1 | Тип на изходите | релеен контакт |  |
| 8.2 | Номинално работно напрежение на изходните контакти | 220 V DC |  |
| 8.3 | Допустим ток при отваряне на контактите при L/R< 40 ms при 220 V DC | ≥ 0.1 А |  |
| 8.4 | Брой изходи |  |  |
| 8.4.1 | Нормално отворен контакт – за сигнализация | ≥ 1 |  |
| 8.4.2 | Нормално затворен контакт – за самоконтрол | ≥ 1 |  |
| 9 | Наличие на бутон /и/ за квитиране | Да |  |
| 10 | Възможност за квитиране през цифров вход | Да |  |
| 11 | Възможност за комуникация по протокол MODBUS | Да |  |
| 12 | Наличие на светлинна индикация за работа на устройството | Да |  |
| 13 | Възможност за синхронизиране на мигането на няколко устройства | Да |  |
| 14 | Възможност за самодиагностика и сигнализация при вътрешна повреда | Да |  |
| 15 | Индивидуални полета за надписване на всеки светлинен сигнал с площ не по-малка от 400мм2 | Да |  |
| 16 | Габаритни размери |  |  |
| 16.1 | - височина, мм | ≤ 100 |  |
| 16.2 | - ширина, мм | ≤ 100 |  |
| 16.3 | - дълбочина, мм | ≤ 150 |  |

В техническото предложение да се посочи тип/модел само на следната апаратура:

Релета,

Автоматични прекъсвачи,

Товарови прекъсвачи,

Пакетни ключове,

Реле за време с изменение на R,

Контактори,

Преобразувател на напрежение,

Реле минимално-напреженово,

Реле за контрол на изолацията,

Ограничител на пренапрежение,

Клеми,

Мултифункционален цифров измерителен уред,

Токов трансформатор,

Бутон,

Електронен звънец,

Реле за време,

Нагревател за табло,

Реле със забавяне 100 ms при възвръщане.

РАЗДЕЛ ІІ: ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

1.  Настоящите правила определят принципите, условията и реда за провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка в съответствие със Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки (ППЗОП).

2. След изтичането на срока за получаване на офертите възложителят назначава комисията по чл.103, ал.1 от ЗОП.

3. Членовете на комисията представят на възложителя декларация по чл.103, ал.2 от ЗОП след предоставяне на списъка с участниците.

4. Получените оферти се отварят на публично заседание от комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

5. Председателят на комисията отваря по реда на тяхното постъпване офертите и оповестява тяхното съдържание.

6. Най-малко трима от членовете на комисията подписват техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.

7. Комисията предлага по един от присъстващите представители на другите участници да подпише техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.

8. Публичната част от заседанието на комисията приключва след извършването на действията по т. 5. – 7.

9. Комисията разглежда офертите и проверява за тяхното съответствие с предварително обявените условия.

10. Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.

11. Когато част от показателите за оценка обхващат параметри от техническото предложение, комисията отваря ценовото предложение, след като е извършила оценяване на офертите по другите показатели.

12. Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения комисията обявява чрез съобщение в профила на купувача –  https://webapps.eso.bg/zop_profile, датата, часа и мястото на отварянето. На отварянето могат да присъстват лицата по т.4. Комисията обявява резултатите от оценяването на офертите по другите показатели, отваря ценовите предложения и ги оповестява.

13. След извършване на действията по т.12. приключва публичната част от заседанието на комисията.

14.  Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, възложителят изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се представя в 5-дневен срок от получаване на искането.

15.  Обосновката по т.14. може да се отнася до:

- икономическите особености на производствения процес, на предоставяните услуги или на строителния метод;

- избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на продуктите или услугите или за изпълнение на строителството;

- оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на строителството, доставките или услугите;

- спазването на задълженията по чл. 115 от ЗОП, а именно: „при изпълнението на договорите за обществени поръчки изпълнителите и техните подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно приложение № 10”;

- възможността участникът да получи държавна помощ.

16. Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност относно обстоятелствата по т.15., на които се позовава участникът. При необходимост от участника може да бъде изискана уточняваща информация. Обосновката може да не бъде приета и участникът да бъде отстранен, само когато представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи. Когато участникът не представи в срок писмената обосновка, комисията го предлага за отстраняване от процедурата.

17. Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средните стойности на съответните предложения в останалите оферти, защото не са спазени норми и правила, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение   № 10 от ЗОП.

18. Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти поради получена държавна помощ, когато участникът не може да докаже в предвидения срок, че помощта е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на чл. 107 от ДФЕС.

19. Комисията отстранява от процедурата участник, чието ценово предложение надвишава прогнозната стойност на поръчката, която се явява пределна.

20. Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия въз основа на икономически най-изгодна оферта по критерий за възлагане „най-ниска цена”.

21. В случай, че цените в две или повече оферти са еднакви, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

22. Комисията изготвя доклад, съгласно разпоредбите на ЗОП и ППЗОП, за резултатите от работата си, който се подписва от всички членове и се предава на възложителя, заедно с цялата документация за утвърждаване.

# РАЗДЕЛ III. УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

1. Всеки от участниците в процедурата се представлява от лицето, което го представлява по закон или от упълномощено от него лице.

2. Свързани лица (по смисъла на § 2, т.45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП) не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

3. Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта.

4. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия. Срокът на валидност на офертите е 180 (сто и осемдесет) календарни дни. Срокът започва да тече от датата, определена за краен срок за получаване на оферти. С подаването на оферти се счита, че участниците се съгласяват с всички условия на Възложителя, в т.ч. с определения от него срок на валидност на офертите и с проекта на договор.

5. Разходите, свързани с изготвянето и подаването на офертата, са за сметка на участника. Участниците нямат право на претенции за разходи, направени от тях, независимо от резултата от процедурата за възлагане на обществената поръчка.

6. Документите от офертата се представят на български език, на хартия в един екземпляр от участника, или от упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка на адреса, посочен от възложителя.

Офертата трябва да бъде подписана от лицата с представителна власт по силата на закона или по пълномощие, за които е предварително констатирана липса на основания за отстраняване в процедурата по подбор при включването им в КС.

В противен случай ще е налице основание за отстраняване на участника от участие в настоящата поръчка на основание чл.107, т.5 от ЗОП.

7. Документите по т. 6 се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

- Наименование на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;

- Адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;

- Наименование на поръчката, а когато е приложимо – и обособените позиции, за които се подават документите.

8.  Опаковката по т. 7. включва следните документи:

8.1. опис на документите (оригинал).

Изготвя се по приложения в документацията образец.

8.2. Техническо предложение, съдържащо:

- Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя (оригинал);

Изготвя се по приложения в документацията образец;

- Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП (оригинал), когато е приложимо. Декларацията не е задължителна част от офертата. Същата се представя по преценка на участника, като се посочва информацията, която той определя за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка.

Изготвя се по приложения в документацията образец;

- Друга информация и/или документи, изискани от възложителя, когато това се налага от предмета на поръчката;

- Мостри, макети, описание и/или снимки на стоките, които ще се доставят (когато е приложимо).

8.3. Ценово предложение (оригинал), поставено в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Изготвя се по приложения в документацията образец.

9.  Когато се представят мостри, които трябва да са опаковани отделно от документите по т.8, те се обозначават по начин, от който да е видно кой ги представя, а когато е приложимо – и за коя обособена позиция се отнасят.

10. Когато участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, в опаковката по т.7 за всяка от позициите се представят поотделно техническите и ценовите предложения с посочване на позицията, за която се отнасят (когато е приложимо).

11. За получените оферти при възложителя се води регистър, в който се отбелязват:

- подател на офертата;

- номер, дата и час на получаване;

- причините за връщане на офертата, когато е приложимо.

12. При получаване на офертата върху опаковката по т. 7. се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването, за което на приносителя се издава документ.

13. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.

14. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на офертите пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра по т.11.

15. В случаите по т. 14 не се допуска приемане на оферти на лица, които не са включени в списъка.

16. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си.

17. Когато участник в процедурата е българско физическо или юридическо лице или техни обединения или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения и представят документи, съдържащи се в офертата, които са на чужд език, същите се представят и в превод на български език.

18. Когато за някои от посочените документи е определено, че могат да се представят чрез „заверено от участника копие”, за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа представляващият участника постави собственоръчен подпис със син цвят под заверката „Вярно с оригинала“ и мокър печат на участника.

19. Комуникация между възложителя и участниците:

19.1. Обменът на информация може да се извърши чрез пощенска или куриерска служба, или по факс, или по електронен път при условията и по реда на Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги или чрез комбинация от тези средства.

19.2. Всички действия на възложителя към участниците и на участниците към възложителя са в писмен вид.

19.3. Решенията на възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците се изпращат по един от следните начини:

а) на адрес, посочен от участника:

- на електронна поща, като съобщението, с което се изпращат, се подписва с електронен подпис, или

- чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка;

б) по факс.

Когато решение не е получено от участник по някой от начините, посочени в букви „а“ и „б“, възложителят публикува съобщение до него в профила за купувача. Решението се смята за връчено от датата на публикуване на съобщението.

20. За всички неуредени въпроси в настоящата документация се прилагат разпоредбите на действащата нормативна уредба в Р. България.

21. Документи, които трябва да бъдат представени от участника, избран за изпълнител, при подписване на договора за обществената поръчка:

21.1. гаранция за изпълнение на договора в размера, посочен в поканата за обществената поръчка, в една от следните форми:

● парична сума, внесена в касата на ЕСО ЕАД – МЕР Хасково на адрес: гр. Хасково, ул.„Добруджа” № 6 или

по банковата сметка на ЕСО ЕАД – МЕР Хасково:

BIC: BPBIBGSF

IBAN: BG23 BPBI 7926 1061 5379 01

банка: “ Юробанк България” АД, клон Хасково

● банкова гаранция (оригинал) със срок на валидност, съгласно договора в съответствие с образеца на възложителя, част от документацията за участие;

- застраховка (оригинал), която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя със срок на валидност, съгласно договора и доказателство за напълно платена премия.

Застрахователната полица се предава на възложителя в оригинал.

В застрахователната полица се посочва пълното наименование и ЕИК (или съответно друг идентифициращ номер, когато е приложимо) на страните по договора - възложител и  изпълнител .

Застрахователната премия следва да бъде платена изцяло, както и да са настъпили всички условията за влизането на застраховката в сила, когато има такива.

Изрично да е указан срокът на валидност на гаранцията (съгласно проекта на договор).

Не се допускат никакви изключения относно основанията, начините и причините за изплащане от застрахователя на обезщетение на възложителя при настъпване на застрахователно събитие, свързани с изпадане на изпълнителя в неплатежоспособност, откриване на производство по ликвидация или несъстоятелност, вливане, сливане, наличие на просрочени парични задължения или разсрочване на такива задължения дължими от изпълнителя, пълен или частичен отказ от изпълнение на обезпечените с гаранцията за изпълнение задължения  от изпълнителя, предложение за прехвърляне на собственост срещу дълг и други условия, различни от условията в проекта на договор.

Не се допуска застрахователят да изисква други документи за изплащане на обезщетението по застраховката освен уведомление от възложителя, че изпълнителят е в неизпълнение, съпътствано с приложени документи, удостоверяващи неизпълнението.

Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за срока, посочен в договора за обществена поръчка, както и по изплащане на обезщетение на възложителя са за сметка на изпълнителя.

Не се допуска самоучастие при настъпване на застрахователно събитие по застраховката, представляваща гаранция за изпълнение.

Проектът на застрахователна полица, както и ОУ към нея се одобряват предварително от Възложителя. Възложителят има право да прави задължителни предписания, които задължително сe включват в текстовете на застрахователната полица/договор като специални условия, променящи общите условия на застрахователя.

(Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.)

21.2. Документите, съгласно чл. 58 от ЗОП:

21.2.1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 – свидетелство за съдимост;

21.2.2. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 – удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя (Столична община, район “Витоша”- задължение на Възложителя) и на участника, избран за изпълнител;

21.2.3. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 и по чл. 56, ал. 1, т. 4 – удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“;

21.3. Участник, декларирал в заявлението си за участие в квалификационната система, че ще използва подизпълнител/и и/или капацитета на трето/ти лице/а, представя документите по        т. 21.2 и за посочените лица.

21.4. Заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено. (представя се когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица)

21.5. Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя съответния документ по т. 21.2., издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

21.6. В случаите по т. 21.5., когато в съответната държава не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът, представя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно законодателството на съответната държава. Когато декларацията няма правно значение, участникът представя официално заявление направено пред компетентен орган в съответната държава.

21.7. Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 107, т. 4 от ЗОП, съгласно приложен в документацията образец.

21.8. Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.

21.9. Декларация по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП.

21.10. Декларация по чл. 42, ал. 2, т. 2 от  Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Раздел ІV: образци на документи от офертата

Опис на документите и информацията

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на лицеви панели, командно-релейни шкафове, командни шкафове собствени

нужди прав и променлив ток и централна сигнализация за п/ст Гледка, п/ст Крумовград

и п/ст Момчилград“

| № | Съдържание | Вид и к-во на документите (оригинал или заверено копие; бр.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| техническо предложение, съдържащо: |
| 1. | предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя (оригинал) |  |
| 2. | декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП (когато е приложимо) |  |
| Ценово предложение поставено в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ |

Дата:	.................			                  Подпис и печат: .........................................

.......................................................................

(име и фамилия)

.......................................................................

(длъжност на представляващия участника)

До

ЕСО ЕАД

МЕР - ХАСКОВО

гр. Хасково 6300

ул.”Добруджа”, № 6

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на лицеви панели, командно-релейни шкафове, командни шкафове собствени

нужди прав и променлив ток и централна сигнализация за п/ст Гледка, п/ст Крумовград

и п/ст Момчилград“

Oт ..............................................................................................................................................................,

(наименование на участника)

със седалище и адрес на управление: ....................................................................................................,

(улица, град, община)

....................................................................................................................................................................,

представлявано от ...................................................................................................................................,

(име/длъжност)

телефон, факс, електронен адрес, лице за контакти .............................................................................

....................................................................................................................................................................,

адрес за кореспонденция ........................................................................................................................,

ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН .........................................,

(или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен)

Териториална дирекция на Националната агенция по приходите......................................................,

(Посочва се ТД на НАП към която е регистриран участника)

Разплащателна сметка:

Обслужваща банка:.................................................................;

IBAN: .......................................................................................;

BIC:...........................................................................................;

Титуляр на сметката:...............................................................;

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената процедура с горепосочения предмет, както следва:

1. Срок за доставка - ...... (...... словом............) /не повече от 100 (сто)/ календарни дни, считано от датата на протокола за предаване на изпълнителя на апаратурата, чиято доставка е задължение на възложителя.

2. Гаранционен срок на метален корпус (обвивка, врата, неподвижна и подвижна монтажни плочи, дъно на шкаф, монтажна основа) на командните и релейни шкафове - ...... (...... словом..................) /не по-кратък от 10 (десет)/ години, считано от датата на доставка (датата на приемо-предавателния протокол, подписан без забележки).

3. Гаранционен срок на оборудването на командните и релейни шкафове - ...... (...... словом..................) /не по-кратък от 24 (двадесет и четири)/ месеца, считано от датата на доставка (датата на приемо-предавателния протокол, подписан без забележки).

4. Срок за отстраняване на дефекти: ...... (...... словом..................) /не повече от 10 календарни дни/, считано от датата на получаване на уведомлението на възложителя.

5. Срок за подмяна на дефектиралото оборудване: ...... (...... словом..................) /не повече от 30 календарни дни /, считано от датата на получаване на уведомлението на възложителя.

6. Техническите параметри на предлаганите от нас командни и релейни шкафове са посочени в колона „Предложение на Участника“ в Таблица 1.

В таблицата от техническото предложение в колона „Предложение на участника”, участникът да посочи тип/модел само на следната апаратура:

Релета, автоматични прекъсвачи, товарови прекъсвачи, пакетни ключове, реле за време с изменение на R, контактори, преобразувател на напрежение, реле минимално-напреженово, реле за контрол на изолацията, ограничител на пренапрежение, клеми, мултифункционален цифров измерителен уред, токов трансформатор, бутон, електронен звънец, реле за време, нагревател за табло, реле със забавяне 100 ms при възвръщане.

Таблица 1

| № | ОПИСАНИЕ НА ИЗДЕЛИЕТО | Предложение на участника |
| --- | --- | --- |
|  |  | Производител /фирма, държава/ | Стандарт |
| КОМАНДЕН ШКАФ СОБСТВЕНИ НУЖДИ 220V DC |  |
| 1. | Доставка на шкаф стоящ, ламаринена конструкция 600/2200/600мм, със задна плътна метална врата, декоративни закриващи панели за монтаж на апаратурата, изработен по приложен чертеж, комплект с клемореди, проводникови връзки и следната апаратура: |  |  |
| 1.1 | Разединител със стопяеми предпазители триполюсен S1, S2, с възможност за поставяне на предпазител 25-100 А |  |  |
| 1.2 | Предпазител NH000 63 А |  |  |
| 1.3 | Автоматичен прекъсвач QF1, четириполюсен, ръчен привод Compact NSХ100N4Р TM63D или еквивалент |  |  |
| 1.4 | Автоматичен прекъсвач ръчен привод QF2 Compact NSХ100N4P TM50D 250V DC или еквивалент |  |  |
| 1.5 | Товаров прекъсвач QS1 Interpact 4P INS63 DC 22A или еквивалент |  |  |
| 1.6 | Разединител-предпазител еднополюсен 3S, DF141 1P-50A; 14x51, 220V AC или еквивалент |  |  |
| 1.7 | Предпазител, кръгъл In=50A; 14x51 |  |  |
| 1.8 | Пакетен ключ 0/1, ПK, BS20/G 10 91UC, 220V DC/20A или еквивалент |  |  |
| 1.9 | F21-1, F21-2, Разединител 1P 125A за предпазител 22x58mm DF22 1-1P или еквивалент |  |  |
| 1.10 | Предпазител, кръгъл gG In=80A; 22x58 mm |  |  |
| 1.11 | Реле за време с изменение на R, КТ1, RE17LAMW, 220V DC или еквивалент |  |  |
| 1.12 | Контактор, 2K, Управляващо U - 230VAC 50/60 Hz. Сил. контакти 3*50A Кат.AC-3 400V AC, окомплектован със спомагателен контактен блок с контакти - 2бр.NC+2бр.NO 3А 400V AC15, за монтаж на DIN35 |  |  |
| 1.13 | Контактор, 1K, Управляващо U - 220V DC. Сил. контакти 3*50A Кат.AC-3 400V AC, окомплектован със спомагателен контактен блок с контакти - 2бр.NC+2бр.NO, 3А, 400V, Кат.AC15, за монтаж на DIN35 |  |  |
| 1.14 | Реле помощно, KL2, Управляващо U - 230VAC 50/60 Hz контакти 2бр.NC+2бр.NO, 10А, 400V, Кат. AC-15, DC-13 за монтаж на DIN35 |  |  |
| 1.15 | Реле помощно, KL1, Управляващо U - 220V DC контакти 2бр. NC+2бр.NO, 10А, 400V, Кат.AC-15, DC-13 за монтаж на DIN35 |  |  |
| 1.16 | Преобразувател на напрежение 0…250Vdc, MODBUS RTU - P20H-74100E0 или еквивалент |  |  |
| 1.17 | Реле минимално-напреженово с времезакъснение, РН, RM4UA33MW, 30-300V DC или еквивалент |  |  |
| 1.18 | Волтметър магнитоелектричен, V, 0-250V DC |  |  |
| 1.19 | Реле за контрол на изолацията, СМ, CM-IWN-DC или еквивалент |  |  |
| 1.20 | Напреженово реле RM22UA22MR, или еквивалент |  |  |
| 1.21 | Ограничител на пренапрежение, VAL-SEC-T2-2+0-380DC-FM или еквивалент |  |  |
| 1.22 | Бутон с Н.З. контакт |  |  |
| 1.23 | Автоматичен прекъсвач, двуполюсен, раб.напрежение 500V DC, динам. устойчивост 10 kA, 2Р, крива „С“ |  |  |
|  | - за ном.ток 2А |  |  |
|  | - за ном.ток 4А |  |  |
|  | - за ном.ток 6А |  |  |
|  | - за ном.ток 10А |  |  |
|  | - за ном.ток 16А |  |  |
|  | - за ном.ток 20А |  |  |
|  | - за ном.ток 25А |  |  |
|  | - за ном.ток 32А |  |  |
| 1.24 | Сигнален контакт за автоматичен предпазител, сработващ при изключване от електромагнитната защита на съответния автоматичен предпазител |  |  |
| 1.25 | Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |
|  | - Клема универсална - за оперативни вериги, за кабел със сечение до 6 mm² с номинален ток минимум 41 А |  |  |
|  | - Клема универсална - за оперативни вериги, за кабел със сечение до 4 mm² с номинален ток минимум 32 А |  |  |
|  | - Надпис за клема редова до 6 mm² |  |  |
|  | - Надпис за клема редова до 4 mm² |  |  |
|  | - Секционна разделителна пластина за редови клеми |  |  |
|  | - Крайна затваряща пластина |  |  |
|  | - Мост неподвижен двупозиционен за клема редова до 6 mm² |  |  |
|  | - Мост неподвижен десет позиционен за клема редова до 4 mm² |  |  |
|  | - Клема маркировъчна-заглавна |  |  |
|  | - Етикет към клема заглавна |  |  |
|  | - Фиксатор за клемореди |  |  |
|  | - Бананки 2.5, бели |  |  |
|  | - Бананки 6, бели |  |  |
|  | - Бананки 16, бели |  |  |
|  | - Пластмасов перфориран кабелен канал 60/60мм |  |  |
| 1.26 | Проводник Cu, PVC изолация - 1,5 mm2 меден многожичен /гъвкав/ |  |  |
| 1.27 | Проводник Cu, PVC изолация – 6 mm2 меден многожичен /гъвкав/ |  |  |
| 1.28 | Проводник Cu, PVC изолация – 10 mm2 меден многожичен /гъвкав/ |  |  |
| 1.29 | Проводник Cu, PVC изолация – 16 mm2 меден многожичен /гъвкав/ |  |  |
| 1.30 | Проводник Cu, PVC изолация – 25 mm2 меден многожичен /гъвкав/ |  |  |
| 1.31 | DIN шина за монтаж на апаратурата |  |  |
| 1.32 | Медна шина 20/4mm, комплект със детайли за закрепване и изолационни подложки |  |  |
| 1.33 | Предпазен капак за шината система |  |  |
| 1.34 | Медна заземителна шина 20/3mm |  |  |
| 1.35 | Кабелен накрайник за кербоване на кабел със сечение: |  |  |
|  | 1,5 мм² |  |  |
|  | 6 мм² |  |  |
|  | 10 мм² |  |  |
|  | 16 мм² |  |  |
|  | 25 мм² |  |  |
| 1.36 | Кабелна обувка медна за кабел със сечение: |  |  |
|  | 6мм²/М6 |  |  |
|  | 10мм²/М6 |  |  |
|  | 16мм²/М8 |  |  |
|  | 25мм²/М8 |  |  |
| 1.37 | Направа на проводникови пакети със средна дължина 2 м |  |  |
| 1.38 | Рингболт М12 за товаро-разтоварване на шкафа |  |  |
| 1.39 | Болт с шестостенна глава цяла резба М10х40 мм, клас 8.8 |  |  |
| 1.40 | Шайба поцинкована с широка периферия М10х30х2.5 мм |  |  |
| 1.41 | Шайба поцинкована М10х20х2 мм |  |  |
| 1.42 | Гайка М10 |  |  |
|  | КОМАНДЕН ШКАФ СОБСТВЕНИ НУЖДИ 380/220V AC |  |
| 2. | Доставка на шкаф стоящ, ламаринена конструкция 600/2200/600мм, със задна плътна метална врата, декоративни закриващи панели за монтаж на апаратурата, изработен по приложен чертеж, комплект с клемореди, проводникови връзки и следната апаратура: |  |  |  |
| 2.1 | Автоматичен прекъсвач F01, F02, триполюсен - Compact NSX160N 3P,TM160D, Uн= 380V AC, Iн=160А, със OFF сигнални контакти или еквивалент |  |  |  |
| 2.2 | Контактор KM1, KM2 с бобина на 220V DC, доп. 1н.о.к. и 1н.з.к. с време закъснение, с механична блокировка по между си. LC1F185MD +LAD R2 или еквивалент |  |  |  |
| 2.3 | Автоматичен прекъсвач Q3, триполюсен, ръчен привод Compact NSX100N 3P, TM63D, Uн = 380V AC, Iн=100А или еквивалент |  |  |  |
| 2.4 | Мултифункционален цифров измерителен уред, Ін=5А, четирипроводниково свързване, напрежение 0-500VAC, захр. напрежение 220V АC/DC, клас на точност 0,5 с интерфейс RS485, поддържащ протокол MODBUS RTU, с изпълнение на токовите входове като външни проходни соленоидни токови трансформатори, PM130 PLUS или еквивалент |  |  |  |
| 2.5 | Вентилни отводи PRD40r, A9L16294 или еквивалент |  |  |  |
| 2.6 | Реле минимално напреженово, трифазно - RM22TR33, 400VAC или еквивалент |  |  |  |
| 2.7 | Токов трансформатор, с отвор за силовия проводник (тип феранти) *150 (200) /5A, кл. на точност 0,5 , 5 VA, Да имат знак за първоначална проверка и да се представи документ за одобрен тип от БИМ (български институт по метрология) |  |  |  |
| 2.8 | Токов трансформатор, с отвор за силовия проводник (тип феранти) 150/5A, кл. на точност 0,5, 5 VA |  |  |  |
| 2.9 | Ключ с 4 н.о.к. In-16 А AC |  |  |  |
| 2.10 | Реле помощно 1KL, 2КL 2н.о.к + 2н.з.к + доп. 2н.о.к. и 2н.з.к. U боб. 220DC, CA3KN22MD +LA1 KN22 |  |  |  |
| 2.11 | Контактор с номинален ток 32 А, 400V AC-3, управление на бобината 230V AC |  |  |  |
| 2.12 | Реле за време механично 16 A, 230 V, 24 ч. Legrand 4 127 80 или еквивалент |  |  |  |
| 2.13 | Фотоелектрически ключ, автоматичен, 220VAC, 25А, регулируем, Осветеност на включване, изключване:5~100 [lx] |  |  |  |
| 2.14 | Автоматичен прекъсвач, двуполюсен, раб.напрежение 500V DC, динам. устойчивост 10kA, 2Р, крива „С“ - за ном.ток 6А |  |  |  |
| 2.15 | Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, 220V AC, динам. устойчивост 10kA, 1Р, крива „С“ |  |  |  |
|  | - за ном.ток 4А |  |  |  |
|  | - за ном.ток 16А |  |  |  |
|  | - за ном.ток 25А |  |  |  |
|  | - за ном.ток 32А |  |  |  |
|  | - за ном.ток 40А |  |  |  |
|  | - за ном.ток 50А |  |  |  |
| 2.16 | Автоматичен прекъсвач, триполюсен, раб. напрежение 400V AC, динам. устойчивост 10kA, 3Р, крива „С“ |  |  |  |
|  | - за ном.ток 2А |  |  |  |
|  | - за ном.ток 16А |  |  |  |
|  | - за ном.ток 25А |  |  |  |
|  | - за ном.ток 32А |  |  |  |
|  | - за ном.ток 50А |  |  |  |
|  | - за ном.ток 63А |  |  |  |
| 2.17 | Сигнален контакт тип OFF, за автоматичен предпазител, показващ положението на съответния автоматичен предпазител |  |  |  |
| 2.18 | Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |  |
|  | - Клема разделяема токова, със сечение до 6 mm² с номинален ток минимум 30 А |  |  |  |
|  | - Надпис за клема разделяема токова, със сечение до 6 mm² |  |  |  |
|  | - Секционна разделителна пластина за делими клеми |  |  |  |
|  | - Подвижен шунтиращ мост четириполюсен |  |  |  |
|  | - Мостова връзка десетпозиционна за клема разделяема |  |  |  |
|  | - Клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 10mm² с номинален ток минимум 57 А |  |  |  |
|  | - Клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 6mm² с номинален ток минимум 41 А |  |  |  |
|  | - Клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 4mm² с номинален ток минимум 32 А |  |  |  |
|  | - Надпис за клема редова до 10mm² |  |  |  |
|  | - Надпис за клема редова до 6mm² |  |  |  |
|  | - Надпис за клема редова до 4mm² |  |  |  |
|  | - Секционна разделителна пластина за редови клеми |  |  |  |
|  | - Крайна затваряща пластина |  |  |  |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за клема редова до 4mm² |  |  |  |
|  | - Клема маркировъчна-заглавна |  |  |  |
|  | - Етикет към клема заглавна |  |  |  |
|  | - Фиксатор за клеморед |  |  |  |
|  | - Бананки 2.5, бели |  |  |  |
|  | - Бананки 4, бели |  |  |  |
|  | - Бананки 6, бели |  |  |  |
| 2.19 | Пластмасов перфориран кабелен канал 60/60мм височина/ширина |  |  |  |
| 2.20 | Пластмасов перфориран кабелен канал 60/40мм височина/ширина |  |  |  |
| 2.21 | Проводник Cu,PVC изолация - 1,5mm2 меден многожичен /гъвкав/ |  |  |  |
| 2.22 | Проводник Cu,PVC изолация - 4mm2 меден многожичен /гъвкав/ |  |  |  |
| 2.23 | Проводник Cu,PVC изолация - 6mm2 меден многожичен /гъвкав/ |  |  |  |
| 2.24 | Проводник Cu,PVC изолация - 35mm2 меден многожичен /гъвкав/ |  |  |  |
| 2.25 | DIN шина за монтаж на апаратурата |  |  |  |
| 2.26 | Медна шина 20/4mm, комплект със детайли за закрепване и изолационни подложки |  |  |  |
| 2.27 | Предпазен капак за шинната система |  |  |  |
| 2.28 | Медна заземителна шина 20/3mm |  |  |  |
| 2.29 | Кабелен накрайник за кербоване на кабел със сечение: |  |  |  |
|  | 1,5мм² |  |  |  |
|  | 4мм² |  |  |  |
|  | 6мм² |  |  |  |
| 2.30 | Кабелна обувка медна за кабел със сечение: |  |  |  |
|  | 6мм²/М6 |  |  |
|  | 35мм²/М8 |  |  |
| 2.31 | Направа на проводникови пакети със средна дължина 2м. |  |  |
| 2.32 | Кабелна обувка медна, калайдисана за кабел със сечение 35мм² с отвор и размери, съвместими за монтаж към позиция 2.1 от таблицата |  |  |
| 2.33 | Кабелна обувка медна, калайдисана за кабел със сечение 50мм² с отвор и размери, съвместими за монтаж към позиция 2.1 от таблицата |  |  |
| 2.34 | Кабелна обувка медна, калайдисана за кабел със сечение 70мм² с отвор и размери, съвместими за монтаж към позиция 2.1 от таблицата |  |  |
| 2.35 | Рингболт М12 за товаро-разтоварване на шкафа |  |  |
| 2.36 | Болт с шестостенна глава цяла резба М10х40 мм, клас 8.8 |  |  |
| 2.37 | Шайба поцинкована с широка периферия М10х30х2.5 мм |  |  |
| 2.38 | Шайба поцинкована М10х20х2 мм |  |  |
| 2.39 | Гайка М10 |  |  |
| * За 2.7 допълнително да се уточни с Възложителя коефициент на трансформация за различните шкафове |
| КОМАНДЕН ШКАФ ЦЕНТРАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЯ |
| 3. | Доставка на шкаф стоящ, ламаринена конструкция 600/2200/600мм, със задна метална врата, изработен по приложен чертеж, комплект с клемореди, проводникови връзки и следната апаратура: |  |  |
| 3.1 | Реле за време с време закъснение при заработване t 0,05-30s;220VDC-RE17LAMW или еквивалент |  |  |
| 3.2 | Бутон, несветещ със зелена капачка 1NO+1NCк |  |  |
| 3.3 | Бутон, несветещ с червена капачка 1NO+1NCк |  |  |
| 3.4 | Електронен звънец-220V DC |  |  |
| 3.5 | Електронен звънец-230V AC |  |  |
| 3.6 | Електронна сирена-220V DC |  |  |
| 3.7 | Реле помощно миниатюрно с 4 превключващи контакта 230VАC 4C/O RXM4AB1P7 комплект с цокъл за монтаж на DIN шина или еквивалент |  |  |
| 3.8 | Реле помощно миниатюрно с 4 превключващи контакта 220VDC 4C/O RXM4AB1MD комплект с цокъл за монтаж на DIN шина или еквивалент |  |  |
| 3.9 | Реле помощно миниатюрно с 3 превключващи контакта 48VDC 3C/O RXM3AB1ED комплект с цокъл за монтаж на DIN шина или еквивалент |  |  |
| 3.10 | Реле за време с време закъснение при отпадане, превключващ контакт, захранване на бобината 220 V AC, управление по “-“ |  |  |
| 3.11 | Реле за време с време закъснение при отпадане, превключващ контакт, захранване на бобината 220 V AC |  |  |
| 3.12 | Контактор с номинален ток 32 А, 400V, AC-3, управление на бобината 220 V DC |  |  |
| 3.13 | Пакетен превключвател: |  |  |
|  | - двупозиционен, еднополюсен, сх 1-2, за монтаж на табло, 20 А-AC |  |  |
|  | - двупозиционен, двуполюсен, сх 0-1 за монтаж на табло, 20 А-AC |  |  |
|  | - двупозиционен, 8 полюсен, сх 0-1, SS5, за монтаж на табло, 20 А-AC |  |  |
|  | - двупозиционен, 6 полюсен, сх 0-1, 1 КП, за монтаж на табло, 20 А-AC |  |  |
| 3.14 | Автоматичен прекъсвач : |  |  |
|  | - двуполюсен, Iн=10А, 220VDC, крива на изключване “С” |  |  |
|  | - двуполюсен, Iн=16 А, 220VDC, крива на изключване “С” |  |  |
|  | - еднополюсен, Iн=6А, 230VАC, крива на изключване “С” |  |  |
| 3.15 | Сигнален контакт превключващ към автоматичен прекъсвач |  |  |
| 3.16 | Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |
|  | - Винтова клема универсална, за кабел със сечение до 4mm² |  |  |
|  | - Надпис за оперативна клема до 4mm² |  |  |
|  | - Секционна разделителна пластина за опер. клеми |  |  |
|  | - Крайна затваряща пластина |  |  |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен |  |  |
|  | - Клема маркировъчна-заглавна |  |  |
|  | - Етикет към клема заглавна |  |  |
|  | - Фиксатор за клеморед |  |  |
|  | - Бананки 2,5 , бели |  |  |
|  | - Пластмасов перфориран кабелен канал 40/60мм |  |  |
|  | - Пластмасов перфориран кабелен канал 60/60мм |  |  |
| 3.17 | Проводник Cu, гъвкав - 1,5mm2 |  |  |
| 3.18 | Кабелен накрайник - 1,5mm2 |  |  |
| 3.19 | DIN шина за монтаж на апаратурата |  |  |
| 3.20 | Кабелен накрайник - 0,75mm2 |  |  |
| 3.21 | Проводник Cu, гъвкав - 0,75mm2 |  |  |
| 3.22 | Рингболт М12 за товаро-разтоварване на шкафа |  |  |
| 3.23 | Болт с шестостенна глава цяла резба М10х40 мм, клас 8.8 |  |  |
| 3.24 | Шайба поцинкована с широка периферия М10х30х2.5 мм |  |  |
| 3.25 | Шайба поцинкована М10х20х2 мм |  |  |
| 3.26 | Гайка М10 |  |  |
| РЕЛЕЕН ШКАФ ИЗВОД 110 kV |
| 4. | Доставка на шкаф стоящ, ламаринена конструкция, размери 600/2200/500мм, изработен по приложен чертеж, комплект с клемореди, проводникови връзки и следната апаратура: |  |  |
| 4.1 | Автоматичен прекъсвач двуполюсен със сигнален контакт – 220 V DC, 10A крива С |  |  |
| 4.2 | Автоматичен прекъсвач двуполюсен със сигнален контакт – 220 V DC, 16A крива С |  |  |
| 4.3 | Автоматичен прекъсвач двуполюсен със сигнален контакт – 220 V DC, 4A крива С |  |  |
| 4.4 | Реле помощно с 3н.о.к. и 3н.з.к. комплект с основа – 220V DC, R15 101323-1220 или еквивалент |  |  |
| 4.5 | Реле помощно двупозиционно комплект с основа – 220V DC, RHK-412M+RHZ-21 или еквивалент |  |  |
| 4.6 | Ключ пакетен 4 н.о.к. и 4н.з.к. – 220V DC, 10А |  |  |
| 4.7 | Ключ пакетен 2н.о.к. и 2н.з.к. – 220 V DC, 10A |  |  |
| 4.8 | Ключ пакетен 1н.о.к. и 1н.з.к. – 220 V DC, 10A |  |  |
| 4.9 | Бутон команден черен с N/O – 220V DC |  |  |
| 4.10 | Автоматичен прекъсвач еднополюсен – 220 V АC, 16A, крива С |  |  |
| 4.11 | Лампа с Led осветител с ключ Л – 220 V АC |  |  |
| 4.12 | Контакт монофазен К11 – 220 V АC, 16A |  |  |
| 4.13 | Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |
|  | Обикновени клеми |  |  |
|  | Мост за обикновени клеми десетпозиционен |  |  |
|  | Крайна капачка за обикновени клеми |  |  |
|  | Разделителна пластина на мостове за обикновени клеми |  |  |
|  | Обикновени клеми |  |  |
|  | Мост за обикновени клеми десетпозиционен |  |  |
|  | Напреженови клеми |  |  |
|  | Мост за напреженови клеми десетпозиционен външен |  |  |
|  | Мост за напреженови клеми |  |  |
|  | Крайна капачка за напреженови клеми |  |  |
|  | Разделителна пластина на група напреженови клеми |  |  |
|  | Токови клеми – разделяеми |  |  |
|  | Блокировка разединяването на токови клеми |  |  |
|  | Изолационен мост за токови клеми разединяеми |  |  |
|  | Мост за пофазно шунтиране на две токови клеми |  |  |
|  | Подвижен мост четирипозиционен |  |  |
|  | Шунтираща пластинка четирипозиционна |  |  |
|  | Шунтираща пластинка двупозиционна |  |  |
|  | Разделителна пластина след токова клема |  |  |
|  | Крайна капачка за токови клеми |  |  |
|  | Токови клеми – неразделяеми |  |  |
|  | Мост за токови клеми десетпозиционен |  |  |
|  | Заземителни клеми |  |  |
|  | Клема пружинна заземителна |  |  |
|  | Надписи за клемореди |  |  |
|  | Стопер |  |  |
|  | Пластмасов перфориран кабелен канал 60/60 мм |  |  |
| 4.14 | Проводник Cu, PVC изолация - 2,5 mm2 меден многожичен /гъвкав/ |  |  |
| 4.15 | Проводник Cu, PVC изолация - 1,5 mm2 меден многожичен /гъвкав/ |  |  |
| 4.16 | Кабелен накрайник - 2,5 mm2 |  |  |
| 4.17 | Кабелен накрайник - 1,5 mm2 |  |  |
| 4.18 | Бананки 2.5, бели |  |  |
| 4.19 | Кабелен накрайник с изолация вилица - 2,5 mm2, с отвор за М4 |  |  |
| 4.20 | DIN шина за монтаж на апаратурата |  |  |
| 4.21 | Медна шина 20/4 mm, комплект със детайли за закрепване и изолационни подложки. |  |  |
| 4.22 | Предпазен капак за шината система |  |  |
| 4.23 | Медна заземителна шина 20/3 mm |  |  |
| 4.24 | Бутон команден червен с 2 бр. N/O – 220V DC |  |  |
| 4.25 | Бутон команден зелен с 2 бр. N/O – 220V DC |  |  |
| 4.26 | Светлинен указател светодиоден с 2 пол. червен и зелен (показател положението на разединителя) – 220V DC, ППР 1-07 или еквивалент |  |  |
| 4.27 | Автоматичен прекъсвач триполюсен със 2 сигнални контакта – 220 V АC, 6A, крива С |  |  |
| 4.28 | Рингболт М12 за товаро-разтоварване на РШ |  |  |
| 4.29 | Оптични кабели – с дължина 10 м, един комплект се състои от два оптични кабела - 1 Tx – optical emitter, 1 Rx – optical receiver, Дължина на вълната - 1300nm и 850nm, Влакно - multi-mode50/125μm или 62.5/125μm,Тип конектори - BFOC 2.5 -(ST®) (one Tx – optical emitter, one Rx – optical receiver), Характеристика на оптичния трансмитер - 100 base FX interface |  |  |
| 4.30 | Тръба полиетиленова Ø32 тип: „ПЕВП“ (PEHD) |  |  |
|  | Материали доставка от възложителя: |  |  |
| 4.31 | Реле помощно бързодействащо комплект с основа 220V DC, RF-4R или еквивалент. | - | - |
| 4.32 | Дистанционна защита F21, F22 - MiCOM Р443, GE | - | - |
| 4.33 | Локален контролер А1 – MiCOM C264, GE | - | - |
| 4.34 | Локален модул за ДЗШ и УРОП F87- MiCOM P742, GE – за 4 шкафа. | - | - |
| РЕЛЕЕН ШКАФ ТРАНСФОРМАТОР 110 kV |
| 5. | Доставка на шкаф стоящ, ламаринена конструкция, размери 800/2200/500мм, изработен по приложен чертеж, комплект с клемореди, проводникови връзки и следната апаратура: |  |  |
| 5.1 | Автоматичен прекъсвач двуполюсен със сигнален контакт – 220 V DC, 10A крива С |  |  |
| 5.2 | Автоматичен прекъсвач двуполюсен със сигнален контакт – 220 V DC, 4A крива С |  |  |
| 5.3 | Реле помощно с 3н.о.к. и 3н.з.к. комплект с основа – 220V DC, R15 101323-1220 или еквивалент |  |  |
| 5.4 | Реле помощно с 3н.о.к. и 3н.з.к. комплект с основа – 220V DC, R15 101323-1220 или еквивалент |  |  |
| 5.5 | Ключ пакетен 2н.о.к. и 2н.з.к. – 220 V DC, 10A |  |  |
| 5.6 | Бутон команден черен с N/O с допълнителен N/C контакт – 220V DC |  |  |
| 5.7 | Реле със забавяне при отпадане комплект с основа 220V DC |  |  |
| 5.8 | Реле помощно с 3н.о.к. и 3н.з.к. комплект с основа – 220V DC, R15 101323-1220 или еквивалент |  |  |
| 5.9 | Автоматичен прекъсвач еднополюсен – 220 V АC, 16A, крива С |  |  |
| 5.10 | Лампа с Led осветител с ключ Л2 – 220 V АC |  |  |
| 5.11 | Контакт монофазен за DIN шина К2 – 220 V АC, 16A |  |  |
| 5.12 | Рингболт М12 за товаро-разтоварване на РШ |  |  |
| 5.13 | Пластмасов перфориран кабелен канал 60/60 мм |  |  |
| 5.14 | Проводник Cu, PVC изолация - 2,5 mm2 меден многожичен /гъвкав/ |  |  |
| 5.15 | Проводник Cu, PVC изолация - 1,5 mm2 меден многожичен /гъвкав/ |  |  |
| 5.16 | Кабелен накрайник - 2,5 mm2 |  |  |
| 5.17 | Кабелен накрайник - 1,5 mm2 |  |  |
| 5.18 | Бананки 2.5, бели |  |  |
| 5.19 | Кабелен накрайник с изолация вилица - 2,5 mm2, с отвор за М4 |  |  |
| 5.20 | DIN шина за монтаж на апаратурата |  |  |
| 5.21 | Медна заземителна шина 20/3 mm |  |  |
| 5.22 | Медна шина 20/4 mm, комплект със детайли за закрепване и изолационни подложки |  |  |
| 5.23 | Метална шина 20/1 mm |  |  |
| 5.24 | Метална шина 12/1 mm |  |  |
| 5.25 | Направа на проводникови пакети със средна дължина 2 м |  |  |
| 5.26 | Кабелна спирала (шлаух спираловиден) за укрепване на проводникови пакети с размери Ø15-70mm |  |  |
| 5.27 | Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |
|  | Обикновени клеми |  |  |
|  | Мост за обикновени клеми десетпозиционен |  |  |
|  | Разделителна пластина за обикновени клеми |  |  |
|  | Крайна капачка за обикновени клеми |  |  |
|  | Обикновени клеми |  |  |
|  | Мост за обикновени клеми десетпозиционен |  |  |
|  | Токови клеми – разделяеми |  |  |
|  | Блокировка разединяването на токови клеми |  |  |
|  | Изолационен мост за токови клеми разединяеми |  |  |
|  | Мост за пофазно шунтиране на две токови клеми |  |  |
|  | Крайна капачка за токови клеми |  |  |
|  | Заземителни клеми |  |  |
|  | Клема пружинна заземителна |  |  |
|  | Надписи за клемореди |  |  |
|  | Стопер |  |  |
|  | Материали доставка от възложителя: |  |  |
| 5.28 | Резервна МТЗ на трафо F51 – MiCOM P14D | - | - |
| 5.29 | Диференциална защита на трафо F87Т – MiCOM P643 | - | - |
| 5.30 | Реле помощно бързодействащо комплект с основа – 220V DC, RF-4R или еквивалент | - | - |
| 5.31 | Локален модул за ДЗШ и УРОП F87- MiCOM P742, GE за 1бр. шкаф | - | - |
| РЕЛЕЕН ШКАФ СП 110 kV |
| 6. | Доставка на шкаф стоящ, ламаринена конструкция 600/2200/500мм, изработен по приложен чертеж, комплект с клемореди, проводникови връзки и следната апаратура: |  |  |
| 6.1 | Автоматичен прекъсвач двуполюсен със сигнален контакт – 220 V DC, 10A |  |  |
| 6.2 | Автоматичен прекъсвач двуполюсен със сигнален контакт – 220 V DC, 16A |  |  |
| 6.3 | Автоматичен прекъсвач двуполюсен със сигнален контакт – 220 V DC, 4A |  |  |
| 6.4 | Реле помощно с 3н.о.к и 3н.з.к комплект с основа – 220V DC, R15 101323-1220 или еквивалент |  |  |
| 6.5 | Реле помощно двупозиционно комплект с основа – 220V DC, RHK-412M+RHZ-21 или еквивалент |  |  |
| 6.6 | Ключ пакетен 2 н.о.к. и 2 н.з.к. – 10А, 220V DC |  |  |
| 6.7 | Ключ пакетен 1 н.о.к. и 1н.з.к. – 10А, 220V DC |  |  |
| 6.8 | Бутон команден черен с N/O – 220V DC |  |  |
| 6.9 | Автоматичен прекъсвач еднополюсен – 220V АC, 16А, крива С |  |  |
| 6.10 | Лампа с Led осветител с ключ – 220V АC |  |  |
| 6.11 | Контакт монофазен – 220V АC, 16А |  |  |
| 6.12 | Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |
|  | Обикновени клеми |  |  |
|  | Мост за обикновени клеми десетпозиционен |  |  |
|  | Крайна капачка за обикновени клеми |  |  |
|  | Разделителна пластина на мостове за обикновени клеми |  |  |
|  | Обикновени клеми |  |  |
|  | Мост за обикновени клеми десетпозиционен |  |  |
|  | Напреженови клеми |  |  |
|  | Мост за напреженови клеми десетпозиционен външен |  |  |
|  | Мост за напреженови клеми |  |  |
|  | Крайна капачка за напреженови клеми |  |  |
|  | Разделителна пластина на група напреженови клеми |  |  |
|  | Токови клеми – разделяеми |  |  |
|  | Блокировка разединяването на токови клеми |  |  |
|  | Изолационен мост за токови клеми разединяеми |  |  |
|  | Мост за пофазно шунтиране на две токови клеми |  |  |
|  | Подвижен мост четирипозиционен |  |  |
|  | Шунтираща пластинка четирипозиционна |  |  |
|  | Шунтираща пластинка двупозиционна |  |  |
|  | Разделителна пластина след токова клема |  |  |
|  | Крайна капачка за токови клеми |  |  |
|  | Токови клеми – неразделяеми |  |  |
|  | Мост за токови клеми десетпозиционен |  |  |
|  | Заземителни клеми |  |  |
|  | Клема пружинна заземителна |  |  |
|  | Надписи за клемореди |  |  |
|  | Стопер |  |  |
|  | Пластмасов перфориран кабелен канал 60/60мм |  |  |
| 6.13 | Проводник Cu, PVC изолация - 2,5 mm2 меден многожичен /гъвкав/ |  |  |
| 6.14 | Проводник Cu, PVC изолация - 1,5 mm2 меден многожичен /гъвкав/ |  |  |
| 6.15 | Кабелен накрайник - 2,5 mm2 |  |  |
| 6.16 | Кабелен накрайник - 1,5 mm2 |  |  |
| 6.17 | Бананки 2.5, бели |  |  |
| 6.18 | Кабелен накрайник с изолация вилица - 2,5 mm2, с отвор за М4 |  |  |
| 6.19 | DIN шина за монтаж на апаратурата |  |  |
| 6.20 | Медна заземителна шина 20/3mm |  |  |
| 6.21 | Направа на проводникови пакети със средна дължина 2м. |  |  |
| 6.22 | Бутон команден червен с 2бр. N/O – 220V DC |  |  |
| 6.23 | Бутон команден зелен с 2бр. N/O – 220V DC |  |  |
| 6.24 | Светлинен указател светодиоден с 2 пол. червен и зелен (показател положението на разединителя) – 220V DC |  |  |
| 6.25 | Рингболт М12 за товаро-разтоварване на РШ |  |  |
| 6.26 | Оптични кабели – с дължина 2 м един комплект се състои от два оптични кабела - 1 Tx – optical emitter, 1 Rx – optical receiver ; Дължина на вълната - 1300nm и 850nm, Влакно - multi-mode 50/125μm или 62.5/125μm, Тип конектори - BFOC 2.5 -(ST®) (one Tx – optical emitter, one Rx – optical receiver) Характеристика на оптичния трансмитер - 100 base FX interface за 1бр. шкаф |  |  |
|  | Материали доставка от възложителя: |  |  |
| 6.27 | Трифазен трансдюсер D1 – 220V DC, i4MT, GE | - | - |
| 6.28 | Локален контролер А1 – MiCOM C264, GE | - | - |
| 6.29 | Максимално токова и земна з-та F51 – MiCOM Р145, GE | - | - |
| 6.30 | Реле помощно бързодействащо комплект с основа – 220V DC, RF-4R или еквивалент. | - | - |
| 6.31 | Локален модул за ДЗШ и УРОП F87- MiCOM P742, GE за 1бр. шкаф | - | - |
| 6.32 | Централен модул за ДЗШ и УРОП А0- MiCOM P741, GE за 1бр. шкаф | - | - |
| КОМАНДНО - РЕЛЕЕН ШКАФ ТРАНСФОРМАТОР 110 kV |
| 7. | Доставка на шкаф стоящ, ламаринена конструкция 600/2200/600мм, изработен по приложен чертеж, комплект с клемореди, проводникови връзки и следната апаратура: |  |  |
| 7.1 | Автоматичен прекъсвач триполюсен със сигнален контакт – 220 V АC, 2A |  |  |
| 7.2 | Автоматичен прекъсвач двуполюсен със сигнален контакт – 220 V DC, 16A |  |  |
| 7.3 | Автоматичен прекъсвач двуполюсен със сигнален контакт – 220 V DC, 4A |  |  |
| 7.4 | Реле помощно с 3н.о.к и 3н.з.к комплект с основа – 220V DC, R15, 101323-1220 или еквивалент |  |  |
| 7.5 | Реле помощно с 3н.о.к и 3н.з.к комплект с основа – 220V DC, R15, 101323-1220 или еквивалент |  |  |
| 7.6 | Реле помощно двупозиционно комплект с основа – 220V DC, RHK 412M + RHZ-21 или еквивалент |  |  |
| 7.7 | Ключ пакетен 2 н.о.к. и 2 н.з.к. – 10А, 220V DC |  |  |
| 7.8 | Ключ пакетен 1 н.о.к. и 1н.з.к. – 10А, 220V DC |  |  |
| 7.9 | Бутон команден черен с N/O – 220V DC |  |  |
| 7.10 | Автоматичен прекъсвач еднополюсен – 220V АC, 16А |  |  |
| 7.11 | Лампа с Led осветител с ключ Л1 – 220V АC |  |  |
| 7.12 | Контакт монофазен – 220V АC, 16А |  |  |
| 7.13 | Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |
|  | Обикновени клеми |  |  |
|  | Мост за обикновени клеми десетпозиционен |  |  |
|  | Крайна капачка за обикновени клеми |  |  |
|  | Разделителна пластина на мостове за обикновени клеми |  |  |
|  | Обикновени клеми |  |  |
|  | Мост за обикновени клеми десетпозиционен |  |  |
|  | Напреженови клеми |  |  |
|  | Мост за напреженови клеми десетпозиционен външен |  |  |
|  | Мост за напреженови клеми |  |  |
|  | Крайна капачка за напреженови клеми |  |  |
|  | Разделителна пластина на група напреженови клеми |  |  |
|  | Токови клеми – разделяеми |  |  |
|  | Блокировка разединяването на токови клеми |  |  |
|  | Изолационен мост за токови клеми разединяеми |  |  |
|  | Мост за пофазно шунтиране на две токови клеми |  |  |
|  | Подвижен мост четирипозиционен |  |  |
|  | Шунтираща пластинка четирипозиционна |  |  |
|  | Шунтираща пластинка двупозиционна |  |  |
|  | Разделителна пластина след токова клема |  |  |
|  | Крайна капачка за токови клеми |  |  |
|  | Токови клеми – неразделяеми |  |  |
|  | Мост за токови клеми десетпозиционен |  |  |
|  | Заземителни клеми |  |  |
|  | Клема пружинна заземителна |  |  |
|  | Надписи за клемореди |  |  |
|  | Стопер |  |  |
|  | Пластмасов перфориран кабелен канал 60/60 мм |  |  |
| 7.14 | Проводник Cu, PVC изолация - 2,5 mm2 меден многожичен /гъвкав/ |  |  |
| 7.15 | Проводник Cu, PVC изолация - 1,5 mm2 меден многожичен /гъвкав/ |  |  |
| 7.16 | Кабелен накрайник - 2,5 mm2 |  |  |
| 7.17 | Кабелен накрайник - 1,5 mm2 |  |  |
| 7.18 | Бананки 2.5, бели |  |  |
| 7.19 | Кабелен накрайник с изолация вилица - 2,5 mm2, с отвор за М4 |  |  |
| 7.20 | DIN шина за монтаж на апаратурата |  |  |
| 7.21 | Медна заземителна шина 20/3 mm |  |  |
| 7.22 | Направа на проводникови пакети със средна дължина 2 м |  |  |
| 7.23 | Бутон команден червен с 2 бр. N/O – 220V DC |  |  |
| 7.24 | Бутон команден зелен с 2 бр. N/O – 220V DC |  |  |
| 7.25 | Светлинен указател светодиоден с 2 пол. червен и зелен (показател положението на разединителя) – 220V DC |  |  |
| 7.26 | Краен изключвател двупозиционен 2 бр. контакти N/O и N/C IP67 – AC-15, 240V Ith10А |  |  |
| 7.27 | Реле със забавяне 100 ms при възвръщане с 4 превключващи контакта в комплект с основа, – 220V DC, RUT-4 или еквивалент. |  |  |
| 7.28 | Рингболт М12 за товаро-разтоварване на КРШ |  |  |
| 7.29 | Оптични кабели – с дължина 30 м един комплект се състои от два оптични кабела - 1 Tx – optical emitter, 1 Rx – optical receiver ; Дължина на вълната - 1300nm и 850nm, Влакно - multi-mode 50/125μm или 62.5/125μm, Тип конектори - BFOC 2.5 -(ST®) (one Tx – optical emitter, one Rx – optical receiver), Характеристика на оптичния трансмитер - 100 base FX interface |  |  |
| 7.30 | Тръба полиетиленова „ПЕВП“ (PEHD) Ø32 |  |  |
|  | Материали доставка от възложителя: |  |  |
| 7.31 | Индикатор на t°C Т – MODEL 2245H, Precimeasure | - | - |
| 7.32 | Стъпален индикатор и преобразувател ЛГМ – mSI-02(BCD) | - | - |
| 7.33 | Локален контролер А1 – MiCOM C264, GE | - | - |
| 7.34 | Автоматичен регулатор на напрежение АРН | - | - |
| 8. ЛИЦЕВИ ПАНЕЛИ |
| 8.1 | Доставка на лицеви панели за присъединения 110kV, ламаринени, размери 470/1580мм с ляво отваряне, изработени по приложен чертеж |  |  |
| 8.2 | Доставка на лицеви панели за присъединения 110kV, ламаринени, размери 470/1580мм с дясно отваряне, изработени по приложен чертеж |  |  |

Минималните изисквания на Възложителя са задължителни. Неизпълнението на което и да е от тези условия води до отстраняване на Участника.

С подаването на оферти се счита, че участниците се съгласяват с всички условия на възложителя, в т.ч. с определения от него срок на валидност на офертите и с проекта на договор.

Предложенията на участниците в обществената поръчка трябва да съответстват на посочените от Възложителя в техническите спецификации стандарти, работни характеристики, функционални изисквания, параметри, сертификати и др. или да са еквивалентни на тях. Доказването на еквивалентност (включително пълна съвместимост) е задължение на съответния участник.

Забележка:

Участникът трябва да попълни всички редове от колона „Предложение на участника”.

Всички представени от участника копия на изисканите по-горе документи трябва да бъдат  подписани, подпечатани и заверени с текст: „Вярно с оригинала”.

5. Декларираме, че:

5.1. към датата на подаване на настоящата оферта не са настъпили промени в обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 101, ал. 11 от ЗОП, както и в съответствието ни с критериите за подбор от момента на включването ни в квалификационната система на изпълнители, по която се провежда настоящата поръчка;

5.2. в ЕЕДОП към заявлението си за участие в квалификационната система съм декларирал/не съм декларирал участие на:       подизпълнител       трети лица;

Ненужното се зачертава!   Маркира се, когато е приложимо!

В настоящата обществена поръчка ще използвам/няма да използвам:

□  подизпълнител      □ трети лица.

Ненужното се зачертава!

5.3. съм съгласен, в случай, че съм декларирал участие на подизпълнител или използването на капацитета на трети лица, да спазвам разпоредбите на ЗОП;

5.4. ако бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, при сключване на договора ще представим на възложителя всички документи, посочени в т. 21 от Раздел III. „Указания към участниците“, както и в документацията за участие като цяло.

5.5. се задължаваме да спазваме действащите в страната нормативни уредби, технически норми и стандарти, свързани със изпълнението на поръчката.

5.6. при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд*.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с изискванията на възложителя.

Приложения:

1. Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП (когато е приложимо)

Дата:  .................			                    Подпис и печат: ........................................

.....................................................................

(име и фамилия)

......................................................................

(длъжност на представляващия участника)

*Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки са:

- Националният осигурителен институт;

- Национална агенция за приходите.

*Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с закрила на заетостта и условията на труд са:

- Агенция по заетостта;

- Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”.

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП

(попълва се когато е приложимо)

Долуподписаният/ -ата............................................................................................................................,

(собствено, бащино, фамилно име)

притежаващ/а лична карта №........................., издадена на ...........................от .................................. .....................................................................– гр........................................................................................,

адрес:......................... ...............................................................................................................................,

(постоянен адрес)

в качеството ми на....... ............................................................................................................................

(посочете длъжността)

на................................................................................................................................................................,

(посочете наименованието на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на лицеви панели, командно-релейни шкафове, командни шкафове собствени

нужди прав и променлив ток и централна сигнализация за п/ст Гледка, п/ст Крумовград

и п/ст Момчилград“

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

В представеното от мен техническо предложение в част: ............................................................

(посочва се коя част/части от техн. предложение)

има конфиденциален характер по отношение на .............................................. информация

(технически, търговски тайни, защитена със закон и др.,)

на основание .............................................................................................................................................                                                                                                                                                                        (посочва се правното основание, въз основа на което същата се квалифицира като конфиденциална)

и същата не следва да се разкрива от възложителя, освен в предвидените от закона случаи.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:.........................                                		 ДЕКЛАРАТОР:............................

(подпис и печат)

Забележка: Декларацията се подава от законния представител на участника или от упълномощено от него лице.

Попълването и подаването на тази декларация не е задължително.

До

ЕСО  ЕАД

МЕР - ХАСКОВО

гр. Хасково 6300

ул.”Добруджа”, № 6

ценово ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на лицеви панели, командно-релейни шкафове, командни шкафове собствени

нужди прав и променлив ток и централна сигнализация за п/ст Гледка, п/ст Крумовград

и п/ст Момчилград“

От  ..............................................................................................................................................................

(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

представяме Ви нашето ценово прeдложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената процедура с горепосочения предмет, както следва:

1. Предлаганата от нас обща цена за цялостно изпълнение на поръчката е ....................... (............................. словом .................................) лева, без ДДС.

2. Единичните и общите цени, с включени всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката са дадени в следната ценова таблица:

# ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | Мярка | Коли- чество | Ед. цена (лв. без ДДС) | Обща цена (лв. без ДДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доставка на команден шкаф собствени нужди 220V DC, ламаринен, размери 600/2200/600мм, оборудван по спецификация | бр. | 3 |  |  |
| 2 | Доставка на команден шкаф собствени нужди 380/220V АC, ламаринен, размери 600/2200/600мм, оборудван по спецификация | бр. | 3 |  |  |
| 3 | Доставка на команден шкаф ЦС, ламаринен, размери 600/2200/600мм, оборудван по спецификация | бр. | 3 |  |  |
| 4 | Доставка на релеен шкаф за извод 110 kV, ламаринен, размери 600/2200/500мм, оборудван по спецификация | бр. | 9 |  |  |
| 5 | Доставка на релеен шкаф за трансформатор 110 kV, ламаринен, размери 800/2200/500мм, оборудван по спецификация | бр. | 3 |  |  |
| 6 | Доставка на релеен шкаф за СП 110 kV, ламаринен, размери 600/2200/500мм, оборудван по спецификация | бр. | 3 |  |  |
| 7 | Доставка на командно-релеен шкаф за трансформатор 110 kV, ламаринен, размери 600/2200/600мм, оборудван по спецификация | бр. | 3 |  |  |
| 8 | Доставка на лицеви панели за присъединения 110kV, ламаринени, размери 470/1580мм с ляво отваряне, изработени по приложен чертеж | бр. | 6 |  |  |
| 9 | Доставка на лицеви панели за присъединения 110kV, ламаринени, размери 470/1580мм с дясно отваряне, изработени по приложен чертеж | бр. | 6 |  |  |
| ОБЩА ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА /лв. без ДДС/: |  |

Забележки:

1. при несъответствие между предложените единична и общата предлагана цена, валидна ще бъде общата предлагана цена на офертата. в случай, че бъде открито такова несъответствие и бъдем избрани за изпълнител, ще бъдем задължени да приведем единичната цена в съответствие с общата цена на офертата.

# 2.При несъответствие между цифровата и изписаната словом обща предлагана цена, валидна ще бъде изписаната словом обща предлагана цена. в случай, че бъде открито такова несъответствие и бъдем избрани за изпълнител, ще бъдем задължени да приведем цифровата в съответствие с изписаната словом обща предлагана цена на офертата.

Нашето ценово предложение включва всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката, при условията, изискванията и обема, както е определено в документацията за участие.

Дата: ……………..				  Подпис и печат: ...........................................

..........................................................................

(име и фамилия)

..........................................................................

(длъжност на представляващия участника)

РАЗДЕЛ V: ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

# Д О Г О В О Р

№ МЕР-ХС-ДОГ-………/…………2020 г.

# Днес,............................. 2020 г., в гр. Хасково, между:

ЕСО ЕАД, МЕР Хасково, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 201, и адрес на МЕР – гр.Хасково, ул.”Добруджа”№ 6, ЕИК: 1752013040027, ДДС: BG 175201304, представлявано от Тошо Тодоров – Ръководител МЕР, упълномощен по силата на Пълномощно №1484/15.05.2018г. на Изпълнителния директор на дружеството Ангелин Цачев, наричан по-долу за краткост  ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,

и

[Наименование на изпълнителя], със седалище и адрес на управление: ............................................................................ЕИК по Регистър БУЛСТАТ регистрационен номер или друг идентификационен код …........................ и ДДС номер …....................................................., представляван/а/о от ................................................................., в качеството на ........................................., съгласно ......................................... наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“,

На основание  чл. 112, ал. 1 от ЗОП и решение № МЕР-ХС-ЗАП-…………../…………..2020г. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лицеви панели, командно-релейни шкафове, командни шкафове собствени нужди прав и променлив ток и централна сигнализация за п/ст Гледка, п/ст Крумовград и п/ст Момчилград“, се сключи този Договор („Договора/Договорът“) за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу заплащане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да изпълни обществена поръчка за доставка в изпълнение на договор с предмет: „Доставка на лицеви панели, командно-релейни шкафове, командни шкафове собствени нужди прав и променлив ток и централна сигнализация за п/ст Гледка, п/ст Крумовград и п/ст Момчилград“ ( по-нататък наричани за краткост „стока“ или „стоки“), съгласно изискванията и в съответствие с Техническите спецификации на Възложителя, Техническото и Ценово предложение на Изпълнителя, представляващи Приложения неразделна част от договора, в срокове и при условията, определени в този договор.

2. СРОК  НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

2.1. Договорът влиза в сила от датата на регистриране в деловодната система на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която се поставя на всички екземпляри на договора и приключва с подписване на приемо-предавателен протокол между представителите на двете страни за доставената стока.

2.2. Срокът за доставка на стоката, предмет на настоящия договор е ............... (.....словом.......) календарни дни, считано от датата на протокола за предаване на изпълнителя на апаратурата, чиято доставка е задължение на възложителя.

2.3. За дата на изпълнение на доставката ще се счита датата на приемо-предавателния протокол за извършената доставка, подписан без забележки в мястото на доставка.

2.4. Не се включва в определения по чл. 2.2. срок времето за престой, когато не по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е наредил временно спиране на доставката. За причините и времетраенето на престоя се съставя и подписва двустранен протокол.

2.5.  Място на доставка е склад на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с адрес - гр. Хасково, Складова база - МЕР Хасково, ул.Старо пловдивско шосе.

## 3. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ

3.1.  Общата стойност на договора е в размер на ……..  (......словом.........) лв., без ДДС, съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

3.2.  Цената по чл. 3.1. се разбира до склад на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - гр. Хасково, Складова база -МЕР Хасково, ул.Старо пловдивско шосе и включва всички преки и непреки разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, свързани с изпълнението на поръчката. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи, каквито и да е други разходи и/или разноски, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

3.3. Цената, посочена в чл. 3.1., е фиксирана за времето на изпълнение на договора и не подлежи на промяна.

3.4.  Задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е да извърши митническото освобождаване на стоките от внос, ако има такива за своя сметка.

3.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на доставените стоки, по единичните цени, предложени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в ценовото му предложение в размер на 100% (сто процента), в срок до 30 (тридесет) календарни дни, чрез банков превод, по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и след представяне на:

## (а) Оригинална данъчна фактура за 100% (сто процента) от стойността на приетата стока, издадена не по-късно от 5 (пет) дни след датата на приемо-предавателния протокол по т. (б). Оригиналът на фактурата се изпраща по пощата с обратна разписка или по куриерска поща, освен в случаите, когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е съгласил да получава електронна фактура; и

(б) оригинален приемо-предавателен протокол по чл. 6.5., за извършена доставка до мястото на доставка подписан от представители на Изпълнителя и Възложителя;

(в)  Протоколи за успешно преминати заводски изпитания;

(г)  Сертификати и декларации за съответствие (certificate of conformity) за всички стандарти, на които отговарят изработените командни и релейни шкафове, както и вложените в тях бутони, ключове, релета, автоматични предпазители, проводници, клеми и аксесоари;

(д) Указания, относно условията за съхранение на командните и релейни шкафове до въвеждането им в експлоатация.

## 3.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да издава фактура за извършена доставка по договора в срок не по-късно от 5 (пет) календарни дни от подписването на приемо-предавателен протокол за доставката и да я представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

3.6.1. Срокът за плащане започва да тече от датата на подписване на данъчната фактура от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

3.6.2.  Липсата на изискуем документ или на необходим реквизит във фактурата е основание за отказ от подписване на същата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, респ. – от плащане, до отстраняване на недостатъка, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за забава за периода до представяне на редовни документи.

## 3.7.  Всички плащания по този договор се извършват в лева чрез банков превод по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

## Банка:…………………………….

## BIC:…………………………….

## IBAN:……………………………..

## 3.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по чл. 3.7 в срок от 2 (два) календарни дни, считано от момента на промяната. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок.

3.9. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да извърши плащанията към него съгласно чл.66, ал.7-ал.10 от ЗОП.

4. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

4.1. При подписването на този договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 5% (пет на сто) от стойността на договора без ДДС, а именно ……… (…………словом………………) лева, която служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора.  Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми:

4.1.1. парична сума, внесена в касата на ЕСО ЕАД – МЕР Хасково на адрес: гр.Хасково, ул. „Добруджа” № 6  или

по банковата сметка на ЕСО ЕАД – МЕР Хасково:

BIC: BPBIBGSF

IBAN: BG23 BPBI 7926 1061 5379 01

банка: “Юробанк България“ АД, клон Хасково; или

4.1.2. Неотменяема и безусловно платима банкова гаранция издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ със срок на валидност до 30 (тридесет) дни след изтичане на срока на договора.

Банковите разходи по откриването и поддържането на банковата гаранция, както и по усвояването на средства от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. или

4.1.3. Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за срок до 30 (тридесет) дни след изтичане на срока на договора, както и документ, удостоверяващ, че премията по тази застраховка е платена напълно. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка.

Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

4.2. Банковата гаранция/застрахователната полица се предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в оригинал.

4.3. Ако в банковата гаранция за изпълнение/застраховката е посочена дата, като срок на валидност и този срок изтича преди срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, до 10 (десет) дни преди посочената дата, да представи банкова гаранция/застраховка с удължена валидност, съгласно чл. 4.1.

4.4. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не удължи валидността на банковата гаранция/застраховката, съгласно чл. 4.3, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да отправи към банката/застрахователя писмено искане за плащане в полза на възложителя или да прихване стойността на гаранцията от сумата за плащане и да задържи гаранцията за изпълнение под формата на паричен депозит.

4.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение в срок до 30 (тридесет) дни след приключване на изпълнението на договора, ако липсват основания за задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея.

4.6. Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:

4.6.1.  Когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

4.6.2. Когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице;

4.6.3. Когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на застрахователната полица на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице.

4.7. Гаранцията не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранцията.

4.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои частично или в пълен размер сумата от гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите задължения по договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

4.9. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е усвоил частично или в пълен размер гаранцията за изпълнение и договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 5 (пет) календарни дни от уведомяването за усвояване да актуализира гаранцията, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция, и/или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на договора размерът на гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл. 4.1 от договора.

4.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по гаранцията за изпълнение е престояла при него законосъобразно.

5. ОПАКОВКА

5.1.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави стоката в стандартна опаковка, подходяща да я предпази от повреди по време на транспорта, товаренето, разтоварването и при нейното съхранение на склад. Опаковката трябва да отговаря на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно Техническите спецификации. Стоката се придружава от документите, посочени в Техническите спецификации, неразделна част от този договор.

5.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще бъде отговорен за повреди на стоката, дължащи се на некачествена/неподходяща/несъответстваща на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ опаковка или опаковка от некачествени/неподходящи материали.

5.3.    ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да приложи писмени указания за правилното транспортиране и съхранение на стоката на склад.

6. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

6.1.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено уведомление за датата на доставка не по-късно от 5 (пет) работни дни от датата, на която стоката ще бъде доставена.

6.2.   В писменото уведомление ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ посочва дата на доставка, количествата и номенклатурата на доставяните стоки, съпровождащите ги транспортни и други (ако има такива, като копие от протоколи от изпитвания и сертификати) документи (с посочените транспортни единици) и име на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (упълномощено лице), който ще присъства при приемането на стоката в склада на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

6.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да планира пристигането на доставката в склада на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ само в работни дни, не по-късно от 12:00 часа на съответния ден.

6.4.   ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ създава необходимата организация за деня на доставката на стоката и присъствието на упълномощено лице и други лица при необходимост за приемането на стоката.

6.5. Доставяните стоки се приемат с приемо-предавателен протокол, подписан в три еднообразни екземпляра от упълномощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Един екземпляр от приемо-предавателния протокол се съхранява от материално отговорното лице на склада, за който е предназначена доставката. Другите екземпляри се предават на упълномощения представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като единият се прилага към фактурата.

6.5.1. В случай, че в деня на приемане на стоката в мястото за доставка по чл. 2.5. не се яви представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приемно-предавателният протокол се изготвя и подписва от представителя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и два оригинални екземпляра се изпращат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Неявяването на упълномощен представител за подписване на приемно-предавателен протокол се счита за мълчаливо съгласие с текста на протокола.

6.6.   В случай, че по време на разтоварване на стоките се констатират недостатъци/дефекти (нарушена цялост, разкъсване, смачкване, подгизване, изтекъл срок на годност, несъответствие с техническите спецификации на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или други несъответствия или дефекти или недостатъци, включително липса на придружаващ/и документ/и) по опаковките (кашони, сандъци, палети и др.) на доставените стоки или по отношение на самите стоки или по време на броене на разтоварените стоки се констатират несъответствия между преброените количества и описаните количества в транспортните документи (опаковъчен лист, товарителница и др.), се съставя констативен протокол в два еднообразни екземпляра подписани от представител/и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в който подробно се описват всички обстоятелства и факти, установени в процеса на разтоварване и преброяване на доставените стоки. Приемат се реалното количество доставени, годни и съответстващи на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ стоки. Дефектните такива, или с други несъответствия не се приемат и се считат недоставени.

## ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да претендира неустойка, в размера посочен в чл. 12.1. от този договор, за всеки ден от забавата, считано от изтичането на сроковете определени в чл. 2.2. до датата, на която стоките бъдат доставени/заменени с нови и качествени такива.

## 6.6.1. В случай, че в деня на приемане на стоката в мястото на доставка по чл. 2.5. не се яви представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, или когато последният откаже да положи подписа си, констативният протокол по чл.6.6. се изготвя и подписва от представителя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един оригинален екземпляр се изпраща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Неявяването на упълномощен представител или отказът от полагане на подпис се счита за мълчаливо съгласие с текста на протокола. Отказът от полагане на подпис се отразява в протокола.

6.7. В случай, че цялото доставено количество стоки не може да бъде прието в рамките на работния ден, се съставя приемо-предавателен протокол по чл. 6.5. за приетото количество. Приемането на стоката продължава на следващия работен ден. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за съхранението на неприетата стока.

6.8. Всички разходи, възникнали като резултат от неточност в или относно необходимите документи, придружаващи стоката или закъснение в сроковете определени в чл. 2.2., ще бъдат за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

6.9. Собствеността и рискът от погиването и повреждането на стоката преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след подписване на приемо-предавателния протокол чл. 6.5. в мястото на доставка.

6.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява, заедно с доставката на стоката, техническа документация за монтаж, експлоатация, транспорт и съхранение на склад на стоката, предмет на този договор, която да е достатъчна за специалистите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да монтират и работят със стоката без чужда помощ.

7. ГАРАНЦИОНЕН СРОК И КАЧЕСТВО

7.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че доставените стоки са нови и неупотребявани, не са спрени от производство, стоките са с качество, отговарящо на условията на този договор, на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ посочени в Техническите спецификации и на Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

7.2.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че стоките, доставени по този договор, нямат видими или скрити дефекти, произтичащи от материалите, изработката или от някакво действие, или пропуск на производителя, или ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които могат да се проявят при нормалната им употреба.

7.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че стоката отговаря на параметрите, определени в този договор и техническата документация.

7.4.  Гаранционният срок на стоките, предмет на настоящия договор е :

7.4.1. Гаранционен срок на метален корпус (обвивка, врата, неподвижна и подвижна монтажни плочи, дъно на шкаф, монтажна основа ) на командните и релейни шкафове - ...... (...... словом..................) /не по-кратък от 10 (десет)/ години, считано от датата на доставка (датата на приемо-предавателния протокол, подписан без забележки).

7.4.2.Гаранционен срок на оборудването на командните и релейни шкафове - ...... (...... словом..................) /не по-кратък от 24 (двадесет и четири)/ месеца, считано от датата на доставка (датата на приемо-предавателния протокол, подписан без забележки).

7.5. Срокът за отстраняване на дефекти е  …………….(словом …...........) календарни дни, считано от датата на получаване на уведомлението на възложителя.

7.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, заменя за своя сметка всички стоки, за които се установят недостатъци /дефекти/ несъответствия, в срок до …………….(словом …...........) календарни дни, считано от датата на уведомяване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

### 7.7.  Гаранционният срок на заменените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стоки, в случаите по чл. 7.6., е съгласно чл. 7.4. от този договор, считано от датата на двустранно подписан приемно-предавателен протокол за замяната при условията на чл. 6.5. от настоящия договор.

7.8.  В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, след като е бил уведомен, не предприеме необходимите действия по чл. 7.5. или чл. 7.6., ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да предприеме сам необходимите мерки за отстраняване на проблема, като рискът и разходите са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без това да пречи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да претендира правата си към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този договор.

8. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

8.1.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи цената за доставка на стоките при условията и по реда на този договор;

8.2.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да достави стоките, предмет на настоящия договор, както и да изпълнява задълженията си в уговорените срокове и качествено, в съответствие с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и приложенията към този договор;

8.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да подпише лично или чрез надлежно упълномощени представители приемо-предавателните протоколи за доставка и/или констативните протоколи, както и други документи предвидени в настоящия договор. При отказ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на упълномощено от него лице да подпише протокол, предвиден в този договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изпраща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ констативен протокол подписан от свой представител, който е обвързващ за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

8.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да достави стоката придружена със сертификати и декларации за съответствие (certificate of conformity) за всички стандарти, на които отговарят изработените командни и релейни шкафове;

8.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да достави стоката придружена с указания, относно условията за съхранение на командни и релейни шкафове до въвеждането им в експлоатация;

8.6.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на изпълнението на договора, както и да предложи начин за отстраняването им, съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

8.7.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява всички указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка и по повод изпълнението на настоящия договор;

8.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да пази поверителна конфиденциалната информация, станала му известна във връзка с изпълнението на поръчката;

8.9.   ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 5 (пет) дни от сключване на настоящия договор. При замяна или включване на подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ копие на договора с новия подизпълнител, заедно с всички документи, които доказват изпълнението на условията по чл. 66,  ал. 14 от ЗОП, в срок до 3 (три) дни от неговото сключване;

8.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява договора в пълно съответствие с всички предварително обявени условия по обществената поръчка.

8.11. Специално изискване

След направа на проекта за металните конструкции и разположение на апаратурата, да се представи в електронен вид в масов формат или формат за свободно използване, за одобрение от възложителя.

След изработване на 1 бр. от всеки тип шкаф, Изпълнителят да информира Възложителя и покани негови специалисти за осъществяване на контрол при изработката. При забелязване от страна на Възложителя на пропуски от страна на Изпълнителя, последният е длъжен да извърши съответните корекции. По нататъшното изпълнение на поръчката ще се осъществи само след одобрение от страна на Възложителя на представените мостри.

След цялостно изпълнение на поръчката Изпълнителят да информира Възложителя и покани негови специалисти за осъществяване на контрол на изработката. При констатиране на пропуски и несъответствия от страна на Изпълнителя, последният е длъжен да извърши съответните корекции.

Доставката на поръчката да се направи след съответните корекции.

При използване на еквивалентно, но с различни изисквания и обозначение на клемите му оборудване, от посоченото в проекта оборудване при командни и релейни шкафове и шкафове ЦС, Изпълнителя да представи цялостен екзекутив на вторичната комутация в *.dwg формат на горецитираните шкафове.

9. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

## 9.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи изпълнението по договора в уговорените срокове, количества и с уговореното качество;

9.2.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да изисква и да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия срок на договора;

9.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на рекламация на доставените по договора стоки, при условията посочени в настоящия договор;

9.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част от гаранцията за изпълнение при неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на клаузи от договора и да получи неустойка в размера, определен в настоящия договор;

## 9.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да приеме доставените стоки, когато отговарят на договореното, по реда и при условията на този договор;

9.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената на доставената стока в размера, по реда и при условията, предвидени в този договор;

9.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да пази поверителна конфиденциалната информация, станала му известна във връзка с изпълнението на поръчката;

9.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да освободи представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение, съгласно клаузите на този договор;

9.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да усвои гаранцията за изпълнение при неизпълнение от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на задължение по този договор.

10. РЕКЛАМАЦИИ

10.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на рекламации по повод количеството и качеството или други несъответствия с предварително обявените условия по обществената поръчка на доставената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стока, което се удостоверява със съответния констативен протокол по чл. 6.6.

10.2. Стоката, за която при доставката се констатира, че не е в съответствие с уговореното количество и/или качество, и/или при която се констатира друго несъответствие с предварително обявените условия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или с условията на договора, трябва бъде доставена допълнително и/или заменена с нова за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

10.3. Отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за рекламации се отнася и по отношение на доставената, липсваща или заменена стока.

10.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да полага грижата на добър търговец при изпълнение на този договор.

10.5. Рекламациите за качество и/или скрити недостатъци, и/или каквото и да е несъответствие с предварително обявените условия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или с условията на договора, установени след приемането на стоките и/или след извършването на дейностите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се правят с писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и съдържат искането на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, номера на договора, точното количество и вид на стоката, за която се отнася рекламацията, както и описание на скрития недостатък и/или несъответствието.

10.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за констатираните недостатъци и/или несъответствия, след установяването им в съответствие с чл. 10.5., като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка в срока по чл. 7.5. да ги отстрани и/или да направи доставка на нова стока без недостатъци и несъответствия в срока по чл. 7.6.

10.7. Рисковете и разходите, свързани с предявяването на рекламации от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, включително транспортирането на липсващата, дефектната или заменена/поправена стока и/или извършване на всякакви други необходими дейности от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по време на срока по чл. 7.4., са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

10.8. Гаранционният срок на поправена/подменена/заменена стока е съгласно чл. 7.4., считано от датата на приемането ѝ с протокол, съгласно чл. 6.5.

11. ПАТЕНТНИ ПРАВА

11.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира патентната чистота на доставената от него стока, предмет на този договор и всички части от нея.

11.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да обезщети ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички претърпени от него вреди по искове срещу него от страна на трети лица, претендиращи за патентни права върху доставените стоки.

11.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дава съгласието си да бъде привличан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като подпомагаща страна (трето лице) по всички такива производства, заведени срещу него.

12. САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

12.1. В случай на забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнение на сроковете по договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5% (нула цяло и пет процента) на ден върху общата цена на недоставените количества стоки в срока по чл. 2.2., определена по единични цени,  съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, но не повече от  40 % (четиридесет процента) от стойността на договора. Санкцията за забава не освобождава изпълнителя от неговото задължение да завърши изпълнението на поръчката, както и от другите му задължения и отговорности по настоящия договор.

12.2. В случай на забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнение на срока по чл. 7.6., ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5% (нула цяло и пет процента) на ден върху стойността на стоката, подлежаща на замяна, за всеки ден от забавата, но не повече от  40 % (четиридесет процента) от стойността на договора. Санкцията за забава не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от неговото задължение да завърши замяната на стоката.

12.3.  Сумата на неустойките се заплаща от  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 7-дневен срок от получаване на уведомлението.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право след изтичане на този срок да я усвои частично или в пълен размер от гаранцията за изпълнение, или да бъде прихваната от следващата дължима сума за плащане по фактура.

## 12.4. При настъпване на вреди за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, по-големи от договорените неустойки, той има право да претендира обезщетение за тях пред компетентния български съд.

## 12.5. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не изпълни задължението си да извърши плащанията в сроковете, определени в този договор, той дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на законната лихва за периода на закъснение.

13. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

13.1. Договорът може да бъде прекратен в следните случаи:

13.1.1. при непреодолима сила, съгласно чл. 14.6. от Договора;

13.1.2. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма. В този случай се подписва двустранен протокол за уреждане на финансовите отношения между страните до момента на прекратяването;

## 13.1.3. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от страните;

13.1.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време да прекрати договора чрез писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без компенсации за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ банкрутира или по друг начин стане неплатежоспособен при условие, че това прекратяване няма да се отрази или бъде в ущърб на някакво право на действие или удовлетворение, произтекло или което ще произтече впоследствие за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

13.1.5. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с 5 (пет) дневно писмено предизвестие, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпените вреди и/или пропуснати ползи;

13.1.6. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без предизвестие и без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наруши което и да било изискване за конфиденциалност по този договор или по споразумението за конфиденциалност, неразделна част от този договор;

13.1.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, които възникнат след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди от сключването на договора. Претърпените вреди представляват действително направените и необходими разходи за изпълнението на договора към момента на прекратяването му;

13.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

13.3.  За целите на този договор, страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:

13.3.1. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не достави стоката, предмет на този договор, за период по-дълъг от 30 (тридесет) календарни дни след датата на изтичане на срока по чл. 2.2. по причини, за които отговаря;

13.3.2. когато доставената стока не отговаря на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

13.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този договор.

14. НЕПРЕОДОЛИМА  СИЛА

14.1. Никоя от страните по този договор не отговаря за неизпълнение, причинено от непреодолима сила. За целите на този договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон.

14.2.  Не може да се позовава на непреодолима сила страна, която е била в забава към момента на настъпване на обстоятелството, съставляващо непреодолима сила.

14.3. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър търговец, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок до 7 (седем) дни от настъпването на непреодолимата сила, като посочи в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на договора. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. Непреодолимата сила се доказва от засегнатата страна със сертификат за форс мажор, издаден по съответния ред от БТПП.

14.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

## 14.5. Не може да се позовава на непреодолима сила страна:

## 14.5.1.която не е информирала другата страна за настъпването на непреодолима сила; или

## 14.5.2.чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на договора.

## 14.5.3. Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.

14.6. Ако непреодолимата сила трае повече от 15 (петнадесет) дни, всяка от страните може да прекрати договора с 5 (пет) дневно писмено предизвестие до другата страна. В този случай не се налагат санкции и неустойки не се дължат.

15. СПОРОВЕ

15.1. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще се отнася за решаване от компетентния български съд.

16. СЪОБЩЕНИЯ

16.1. Всички съобщения между страните са валидни, ако са направени в писмена форма.

16.2. За дата на съобщението се счита:

- датата на предаването – при лично предаване на съобщението;

- датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;

- датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер;

- датата на получено автоматично генерирано съобщение, потвърждаващо изпращането – при изпращане по факс;

- датата на постъпването на съобщението в посочената от адресата информационна система – при изпращане по електронна поща.

17. други УСЛОВИЯ

17.1.   Всички срокове по този договор, посочени в дни, следва да се разбират в календарни дни, освен ако изрично не е посочено друго.

17.2. За неуредени с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащите нормативни актове в Р. България.

17.3. Настоящият договор може да бъде допълван и/или изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в писмена форма и подписани от двете страни, когато е налице някое от основанията, регламентирани в чл. 116 от ЗОП.

Настоящият договор е съставен и подписан в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

Приложения, представляващи неразделна част от договора:

1.техническите спецификации – раздел I от документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка.

2.Предложение за изпълнение на поръчката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

3.Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

4.Споразумение № 1 за конфиденциалност.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:					                                   ИЗПЪЛНИТЕЛ:

СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

за конфиденциалност

към Договор № МЕР-ХС-ДОГ-............../..............2020 г.

Днес ................2020 г., в гр. Хасково между:

ЕСО ЕАД, МЕР Хасково, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 201, и адрес на МЕР – гр.Хасково, ул.”Добруджа”№ 6, ЕИК: 1752013040027 ДДС: BG 175201304, представлявано от Тошо Тодоров – Ръководител МЕР, упълномощен по силата Пълномощно № 1484/15.05.2018 г. на Изпълнителния директор на дружеството Ангелин Цачев, наричан по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ

и

[Наименование на изпълнителя], със седалище и адрес на управление: ............................................................................ЕИК по Регистър БУЛСТАТ  регистрационен номер или друг идентификационен код …........................ и ДДС номер …....................................................., представляван/а/о от ................................................................., в качеството на ........................................., съгласно ......................................... наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи това Споразумение  за следното:

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не разгласява по никакъв начин конфиденциална информация, станала му известна по повод изпълнение на горепосочения договор, отнасяща се за „Електроенергиен системен оператор” ЕАД, пред вертикално интегрираното предприятие – „Български енергиен холдинг” ЕАД или която и да е друга част от него.

2.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да пази конфиденциалната информация добросъвестно и да не разпространява и публикува, както и да не я предоставя на лица, които нямат право на достъп до нея.

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да върне при поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  всички предоставени му документи и носители на информация.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра  по  един  за  всяка  от  страните и е неразделна част от сключения между страните договор.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:					                   ИЗПЪЛНИТЕЛ:

- Конфиденциална информация по смисъла на настоящото  споразумение е всяка търговска, техническа или финансова информация, получена в писмен, устен или електронен вид, включително информация относно интелектуална собственост, сделките, деловите връзки и финансовото състояние на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД или на негови партньори.

- Разгласяване на конфиденциална информация по смисъла на настоящото споразумение представлява всякакъв вид устно или писмено изявление, предаване на информация на хартиен, електронен или друг носител, включително по поща, факс или електронна поща, както и всякакъв друг начин на разгласяване на информация, в това число чрез средствата за масово осведомяване, печатните издания или интернет.

- Задължението за запазване на конфиденциалност е безсрочно и не зависи от прекратяването, развалянето, нищожността или унищожаването на каквито и да е правоотношения с „Електроенергиен системен оператор” ЕАД.

- Задължението за запазване на конфиденциалност не е приложимо по отношение на информация, която е предадена по искане на компетентен орган, както и по отношение на информация, която е била публично оповестена или е била придобита от трети лица.

Раздел VІ: образци на документи, които се представят от участника, избран за изпълнител, при сключване на договора

Образец на банкова гаранция за изпълнение на договор

До

ЕСО  ЕАД

МЕР - ХАСКОВО

гр. Хасково

ул.”Добруджа”, № 6

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ №

Издадена в полза на „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН ХАСКОВО (ЕСО ЕАД МЕР ХАСКОВО), ЕИК: 1752013040027, със седалище и адрес на управление гр.София, бул.”Цар Борис III” №201 и адрес на МЕР – гр.Хасково, ул.”Добруджа”№ 6.

Известени сме, че нашият Клиент,				 (наименование и адрес на участника),  наричан за краткост по-долу Изпълнител, с Ваше Решение № /                        г. / Утвърден Протокол от ……………...г., (посочва се № и дата на Решението за класиране/дата на Протокола)  е определен за Изпълнител в процедурата за възлагане на обществена поръчка с обект: 									 (наименование на поръчката дадено от възложителя).

Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона за обществените поръчки, при подписването на Договора за възлагането на обществената поръчка, Изпълнителят следва на Вас, в качеството Ви на Възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция за изпълнение открита във Ваша полза, в размер на…….%	(словом:________) (посочва се размера от поканата) от общата стойност на договора, а именно  за сумата 			 (словом: 							) (посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията), за да гарантира изпълнението на договора.

Като се има предвид гореспоменатото, ние ______________ (наименование и адрес на Банката), с настоящото поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим незабавно, в срок до 3 (три) работни дни след получаването на Ваше писмено поискване, всяка посочена сума или суми, предявени от Вас, чиито общ размер не надвишава сумата от …………..(словом: 					) (посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията),  без оспорване или възражения, без представянето на каквито и други доказателства от Ваша страна, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил всички или някое от своите задължения по силата на сключения от него с Вас договор, независимо от валидността на този договор.

Вашето решение е задължително за нас и се задължаваме да платим в определения срок след получаване на Вашето писмено поискване всяка посочена сума или суми, чиито общ размер не надвишава (словом: ………………………………………………), без лихви, начисления, допълнителни такси, прихващане или насрещен иск, съгласно Вашите указания, без да изискваме потвърждение, съгласие или каквото и да било друго действие от нашия Клиент и без правото да вземем под внимание евентуално оспорване или възражение от страна на Клиента.

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция e приемливо, ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно шифровано SWIFT съобщение от обслужващата Ви банка, потвърждаващo че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща или внесено от упълномощено от Вас лице и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна.

Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване на Вашето писмено искане за плащане на посочения по-горе адрес или след получаване на SWIFT съобщение от обслужващата Ви банка.

Тази гаранция влиза в сила, от момента на нейното издаване.

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече на …..…………(посочва се конкретна дата), като срокът на валидност включва общо срока за изпълнение на договора и  допълнително 30 (тридесет) дни след изтичане на срока на договора. До датата, определена в предходното изречение, включително, каквото и да е искане за плащане по нея трябва да бъде получено от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали оригиналът на банковата гаранция ни е изпратен обратно или не.

Промяна или преустановяване на фактически или правни отношения между нас и нашия Клиент не ни освобождава от задълженията ни по настоящата гаранция. Нашите задължения, произтичащи от настоящата гаранция, остават в сила и няма да бъдем освободени от тях, ако нашият Клиент е обявил неплатежоспособност или несъстоятелност или е в процес на ликвидация, или преобразуване независимо от начина на преобразуване или прекратяване, или в случай на принудителна административна или друга процедура, или ако Клиентът прихваща сума във връзка с иск срещу вас (ЕСО ЕАД МЕР ХАСКОВО). Всички условия на настоящата гаранция остават в пълна сила, независимо от евентуална промяна във финансовото или правно състояние на нашия Клиент.

Настоящата гаранция и всички произтичащи от нея правоотношения се ръководят от българското законодателство. Всеки спор, възникнал от или във връзка с тази гаранция, ще бъде отнесен за решаване пред компетентния български съд.

Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.

В ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА ГОРНОТО, настоящата гаранция е подписана на …………(дата)

Подпис и печат,

(БАНКА)

Всичките текстове в образеца са задължителни.

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 107, т. 4 от ЗОП

за липса на свързаност с друг участник

Долуподписаният/ата..............................................................................................................................., ....................................................................................................................................................................,

(собствено, бащино, фамилно име)

притежаващ/а лична карта №........................., издадена на .......................... от...................................,    .....................................................................гр...........................................................................................,

адрес:........................................................................................................................................................., ...................................................................................................................................................................,

(постоянен адрес)

в качеството ми на ………………………………………….................................................................,

(посочете длъжността)

на...............................................................................................................................................................,

(посочете наименованието на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лицеви панели, командно-релейни шкафове, командни шкафове собствени нужди прав и променлив ток и централна сигнализация за п/ст Гледка, п/ст Крумовград и п/ст Момчилград“

Д Е К Л А Р И Р А М,  Ч Е :

Представляваният от мен участник не е свързано лице, съгласно §2, т. 45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП с друг участник в настоящата поръчка.

Задължавам се да уведомя възложителя за всички настъпили промени в декларираните по-горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:.........................                                		 ДЕКЛАРАТОР:.....................

(подпис)

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари

Долуподписаният/ата:

1. .................................................................. (име, презиме, фамилия),ЕГН/ЛНЧ/официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за установяване на самоличността .......................................,дата на раждане: ...................................................., гражданство/а: ........................................, постоянен адрес: ........................................, или адрес: ........................................................ (за чужди граждани без постоянен адрес),

в качеството ми на:

законен представител

пълномощник

на ...................................................................(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице или видът на правното образувание) с ЕИК/БУЛСТАТ/ номер в съответния национален регистър ................, вписано в регистъра при ..............................................,

ДЕКЛАРИРАМ:

І. Действителни собственици на представляваното от мен юридическо лице/ правно образувание са следните физически лица:

1. ....................................... (име, презиме, фамилия), ЕГН/ЛНЧ: ............................, дата на раждане ...............,  гражданство/а: ........................................................ (посочва се всяко гражданство на лицето), Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: .........................................., постоянен адрес: ........................................., или адрес: ...................................................., (за лица без постоянен адрес на територията на Република България) което е:

лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите,  дяловете или правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните  разпоредби на ЗМИП;

лице, упражняващо контрол по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон (посочва се конкретната хипотеза) ......................................................;

лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на дейността и други въпроси от съществено значение за дейността, съгласно § 2, ал. 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването на права чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други  правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица, съгласно § 2, ал. 4 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

(посочва се конкретната категория) учредител, доверителен собственик, пазител, бенефициер или лице, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, или лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства, или лице, заемащо длъжност, еквивалентна или сходна с предходно посочените;

лице, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност и което отговаря най-малко на някое от условията, посочени в § 2, ал. 1, т. 1 – 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато не може да се установи друго лице като действителен собственик;

друго (посочва се)..................................................

Описание на притежаваните права: .......................................

2. ....................................... (име, презиме, фамилия), ЕГН/ЛНЧ: ............................, дата на раждане ...............,  гражданство/а: ........................................................ (посочва се всяко гражданство на лицето), Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: .........................................., постоянен адрес: ........................................., или адрес: ...................................................., (за лица без постоянен адрес на територията на Република България) което е:

лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите,  дяловете или правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните  разпоредби на ЗМИП;

лице, упражняващо контрол по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон (посочва се конкретната хипотеза) ......................................................;

лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на дейността и други въпроси от съществено значение за дейността, съгласно § 2, ал. 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването на права чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други  правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица, съгласно § 2, ал. 4 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

(посочва се конкретната категория) учредител, доверителен собственик, пазител, бенефициер или лице, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, или лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства, или лице, заемащо длъжност, еквивалентна или сходна с предходно посочените;

лице, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност и което отговаря най-малко на някое от условията, посочени в § 2, ал. 1, т. 1 – 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато не може да се установи друго лице като действителен собственик;

друго (посочва се)..................................................

Описание на притежаваните права: .......................................

ІІ. Юридически лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол върху представляваното от мен юридическо лице/правно образувание, са:

А. Юридически лица/правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол:

......................................................................,(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице или видът на правното образувание), седалище: ............................................................(държава, град, община), адрес: .............................................., вписано в регистър ..................................................., ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър ....................................

Представители:

1. ...................................................(име, презиме, фамилия), ЕГН/ЛНЧ: ..........................., дата на раждане: ...............,  гражданство/а: ........................................................ (посочва се всяко гражданство на лицето),Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: ......................................, постоянен адрес: ......................................................;

2. ...................................................(име, презиме, фамилия), ЕГН/ЛНЧ: ..........................., дата на раждане: ...............,  гражданство/а: ........................................................ (посочва се всяко гражданство на лицето),Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: ......................................, постоянен адрес: ......................................................(за лица без постоянен адрес на територията на Република България);

Начин на представляване: .............................................. (заедно, поотделно или по друг начин).

Б. Юридически лица/правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол:

......................................................................, (посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице или видът на правното образувание), седалище: ............................................................, (държава, град, община), адрес: .............................................., вписано в регистър ..................................................., ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър ..........................................

Представители:

1. ....................................... (име, презиме, фамилия), ЕГН/ЛНЧ: ............................, дата на раждане ...............,  гражданство/а: ........................................................ (посочва се всяко гражданство на лицето),Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: .........................................., постоянен адрес: ........................................., или адрес: ...................................................., (за лица без постоянен адрес на територията на Република България)

2. ....................................... (име, презиме, фамилия), ЕГН/ЛНЧ: ............................, дата на раждане ...............,  гражданство/а: ........................................................ (посочва се всяко гражданство на лицето),Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: .........................................., постоянен адрес: ........................................., или адрес: ...................................................., (за лица без постоянен адрес на територията на Република България)

Начин на представляване: ...........................................(заедно, поотделно или по друг начин).

III. Лице за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 от ЗМИП:

............................................... (име, презиме, фамилия), ЕГН/ЛНЧ: ............................., дата на раждане: ............., гражданство/а: ......................................................., постоянен адрес на територията на Република България: .......................................................................

ІV. Прилагам следните документи и справки съгласно чл. 59, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗМИП:

1. ....................................................................

2. ....................................................................

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

ДАТА: ...............                 			  ДЕКЛАРАТОР: .....................................

(име и подпис)

Указания: Попълване на настоящата декларация се извършва, като се отчита дефиницията на § 2 от допълнителните разпоредби на ЗМИП.

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП

Долуподписаният/ата: ..................................................... (име, презиме, фамилия), ЕГН ............, документ за самоличност ................................., издаден на ......................... от ..................................., постоянен адрес: .........................................................., гражданство/а ..........................................., в качеството ми на ............................................,

в ........................................................................., ЕИК/БУЛСТАТ/регистрационен номер или друг идентификационен номер ...........

Декларирам, че паричните средства, използвани в рамките на следното делово взаимоотношение  ..................................................., или предмет на следната операция или сделка  .............................., в размер .................................................................. (посочват се размерът и видът на валутата), имат следния произход: .............................................................................................................................................

При посочване на физическо лице се посочват имената, ЕГН/ЛНЧ, а за лицата, които не попадат в обхвата на чл. 3, ал. 2 от Закона за гражданската регистрация – дата на раждане; при посочване на юридическо лице или друго правно образувание – неговото наименование, ЕИК/БУЛСТАТ, а ако същото е регистрирано в друга държава – наименованието, регистрационният номер или друг идентификационен номер, под който същото е вписано в съответния регистър на другата държава.

При посочване на договори (включително договори за дарение), фактури или други документи се посочват техният вид, номер (ако е приложимо), дата на сключване или подписване, както и данни за лицата, с които е сключен договорът или които са подписали или издали документите.

При посочване на наследство се посочват година на придобиване и данни за наследодателя или наследодателите, при посочване на спестявания – периодът, в който са натрупани спестяванията, както и данни за източника, а при посочване на доходи от търговска или трудова дейност, както и друг общоформулиран източник – периодът, в който са генерирани доходите, както и данни за работодателя или контрагентите.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

ДАТА: ...............                 			  ДЕКЛАРАТОР: .....................................

(име и подпис)

ДЕКЛАРАЦИЯ По чл. 42, ал. 2, т. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари Долуподписаният/ата: ............................................................................................................................., (име, презиме, фамилия) ЕГН/ЛНЧ/официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за установяване на самоличността ............................................................................................................., постоянен адрес: ......................................................................................................................................, гражданство/а: ........................................................................................................................................., документ за самоличност: ......................................................................................................................, ДЕКЛАРИРАМ: Попадам в следната категория по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП (посочва се конкретната категория(1)): държавни глави, ръководители на правителства, министри и заместник-министри или помощник-министри; членове на парламенти или на други законодателни органи; членове на конституционни съдилища, на върховни съдилища или на други висши органи на съдебната власт, чиито решения не подлежат на последващо обжалване освен при изключителни обстоятелства; членове на сметна палата; членове на управителни органи на централни банки; посланици и управляващи дипломатически мисии; висши офицери от въоръжените сили; членове на административни, управителни или надзорни органи на държавни предприятия и търговски дружества с едноличен собственик – държавата; кметове и заместник-кметове на общини, кметове и заместник-кметове на райони и председатели на общински съвети; членове на управителните органи на политически партии; ръководители и заместник-ръководители на международни организации, членове на управителни или надзорни органи в международни организации или лица, изпълняващи еквивалентна функция в такива организации. Не попадам в категориите по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП. През последните 12 месеца съм попадал в следната категория по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП (посочва се конкретната категория): ......................................................................... През последните 12 месеца не съм попадал в категориите по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП . Попадам в следната категория по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП (посочва се конкретната категория): съпрузите или лицата, които живеят във фактическо съжителство на съпружески начала; низходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които низходящите от първа степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала; възходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които възходящите от първа степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала; роднините по съребрена линия от втора степен и техните съпрузи или лицата, с които роднините по съребрена линия от втора степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала; физическо лице, което е действителен собственик съвместно с лице по ал. 2 на юридическо лице или друго правно образувание или се намира в други близки търговски, професионални или други делови взаимоотношения с лице по ал. 2; физическо лице, което е едноличен собственик или действителен собственик на юридическо лице или друго правно образувание, за което се знае, че е било създадено в полза на лице по ал. 2. Не попадам в категориите по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП. През последните 12 месеца съм попадал в следната категория по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП (посочва се конкретната категория): ............................................................................ През последните 12 месеца не съм попадал в категориите по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП. Предоставям следната допълнителна информация във връзка с принадлежността ми към горепосочената категория/и: ............................................................................ Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства. ДАТА: ............... ДЕКЛАРАТОР: .......................

(1) Съгласно чл. 36, ал. 3 от ЗМИП категориите включват съответно и доколкото е приложимо, длъжности в институциите и органите на Европейския съюз и в международни организации.