ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

Реф. № МЕР-БС/2017/003

Изготвяне на работен проект за обект: „Овладяване на нарушени габарити на ВЛ 110кV "Биково – Каравелово"“

Бургас, 2017 г.

І.	ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ІІ.	ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

IІІ.	УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

ІV.	ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

І. ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

А. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА

1. Общо положение.

С настоящата поръчка се цели да се изготви проект, предлагащ технически решения за овладяване нарушени вертикални габарити по съществуващата ВЛ 110kV „Биково - Каравелово“.

2. Място на изпълнение.

Tрасето на ВЛ 110кV "Биково – Каравелово" в опъвателно поле от стълб № 98 до стълб № 111, междустълбие № 103 - № 104 и № 109 - № 110. Посоченият участък на ВЛ 110кV "Биково – Каравелово" преминава през земеделски земи на с. Роза и гр. Ямбол.

3. Съществуващо положение.

ВЛ 110 kV "Биково - Каравелово" свързва п/ст "МИ-2"и п/ст "Ямбол". Линията е изградена 1986 г. с желязо-решетъчни стълбове тип „Бъчва”, за две тройки проводници АСО400 + OPWG от стълб №1 до № 130-129. Изолацията е изпълнена с единични изолаторни вериги, окомплектовани със стъклени изолаторни елементи.

Измерените вертикални габарити спрямо земя в междустълбие № 103 - № 104 и № 109 - № 110 не отговарят на изискванията на чл. 672 от Наредба № 3 от 09.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии.

Опъвателното поле от ст.№ 98 до ст.№ 111 е с дължина 4 532 м. и включва следните стълбове:

| Номер стълб | Означение | Тип по Височина | Удължен/ скъсен (m) | Климатичен район |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 98 | ЪБ30 | Нормален |  | II |
| 99 | НБ | Удължен | 3 | II |
| 100 | НБ | Нормален |  | II |
| 101 | НБ | Нормален |  | II |
| 102 | НБ | Нормален |  | II |
| 103 | НБ | Нормален |  | II |
| 104 | НБ | Удължен | 3 | II |
| 105 | НБ | Удължен | 3 | II |
| 106 | НБ | Удължен | 3 | II |
| 107 | НБ | Удължен | 3 | II |
| 108 | НБ | Удължен | 3 | II |
| 109 | НБ | Нормален |  | II |
| 110 | НБ | Удължен | 3 | II |
| 111 | РЪБ | Скъсен | 6 | II |

4. Обем на поръчката.

4.1. Изготвяне на работен проект за „Овладяване на нарушени габарити на ВЛ 110кV "Биково – Каравелово"“ със следните проектни части:

•	Част “Електрическа”;

•	Част „Геодезия”;

•	Част „Строително-конструктивна”;

•	Част „План за безопасност и здраве”;

•	Част „Пожарна безопасност”;

• Част „Временна организация за безопасност на движението”;

• Част „Пресичане на пътища от републиканската пътна мрежа”;

• Част „Пресичане на други ВЛ ”;

•	Част „План за управление на отпадъци”

4.2. Осъществяване на авторски надзор по време на строителството – 10 (десет) човекочаса.

Б. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

1. Стандарти и нормативи.

Работният проект да се изпълни съгласно действащите в страната нормативни уредби, в това число и на:

- Закон за устройство на територията (ЗУТ), Закон за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Закон за пътищата, Закон за управление на отпадъците (ЗУО) и Наредбите към тях;

- Наредба № 3 от 09.06.2004 г. за устройство на електрическите уредби и електропроводни линии (НУЕУЕЛ);

- БДС IEC 60826:2007 - Критерии за проектиране на въздушни електропреносни линии или еквивалентен;

- Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрическите мрежи (ПБЗРЕУЕТЦЕМ);

- Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;

- Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителните и монтажни работи (Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за МИЗБУТИСМР);

- Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа;

- Наредба № 14 от 15.06.2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия;

- Наредба № 9 от 09.06.2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи;

- Наредба № 16-116 от 8.02.2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането;

- Наредба № РД-02-20-19 от 29.12.2011 г. за проектиране на строителните конструкции на строежите чрез прилагане на европейската система за проектиране на строителни конструкции;

- Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

- Наредба № 3 от 16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците (Наредба № 3 от 16.08.2010 г. за ВОБД);

- Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците;

- Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, в сила от 13.11.2012 г. (НУСОВРСМ)

2. Основни технически и функционални изисквания.

2.1. Част “Електрическа” - съдържа: обяснителна записка, записка по “Опазване и възпроизводство на околната среда”; „Термично оразмеряване”; Копие от заданието за проектиране; Пълен списък на използваните съоръжения и материали с изисквания за качество и посочени стандарти, на които трябва да отговарят; Списък на стълбовете, подлежащи на монтаж и демонтаж (с указан номер и тип); Спецификации с необходимите арматурни части, изолаторни вериги, заземители и др. за правилното изпълнение на ремонта;  Количествена сметка за видовете строително-монтажни и демонтажни работи, групирани по раздели – “Доставки”, ”Монтажни работи”, “Демонтажни работи”, “Измервания и изпитвания”, Графична част – общи и детайлни чертежи онагледяващи описателната част; Монтажни таблици за фазовите проводници и мълниезащитните въжета.

Обяснителната записка включва следните части със съответните функционални изисквания:

2.1.1. Проводници.

Не се предвижда подмяна на проводниците тип АСО 400. Допуска се тяхното удължаване при доказана необходимост от това.

За пресичанията с други ВЛ габаритите към тях да се осигурят без реконструкции на пресичаните линии.

2.1.2. Мълниезащитно въже (МЗВ).

Не се предвижда подмяна на съществуващото МЗВ тип OPWG. Да се даде решение за запазване на неговата цялост.

2.1.3. Стълбове.

Местоположението на стълбовете не подлежи на промяна. Допуска се усилване и удължаване на конструкцията им, и анкърене на опъвателните стълбове при доказана необходимост от това.

2.1.4. Арматура и изолация.

Не се предвижда подмяна на съществуващите арматура и изолация.

2.2. Част „Геодезия” – съдържа надлъжни профили на опъвателното поле на ВЛ 110 kV “Биково - Каравелово” от ст. № 98 до ст. № 111 с разпределение на стълбовете, действителната максимална провесна крива на долните и горните фазови проводници и провесната крива на МЗВ.

2.3. Част „Строително - конструктивна” – съдържа разработване на варианти на съществуващите гами стълбове, заваръчна конструкция, тип ЪБ и НБ за 110 кV, без да се променят областите им на приложение.

2.4. Част „План за безопасност и здраве” – да се разработи съгласно изискванията на ПБЗРЕУЕТЦЕМ и Наредба № 2 за МИЗБУТИСМР, и да съдържа:

- Обяснителна записка и информационни листа;

- Строителен ситуационен план;

- Схема на изкопите – при необходимост;

- Ситуационен план с временна организация и безопасност на движението (ВОБД);

- Евакуационен план;

- Лични предпазни средства;

- Комплексен план-график за последователността на извършване на строително-монтажни работи;

- Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при извършване на строителни и монтажни работи;

- Мерки против аварии и злополуки;

- Мероприятия за опазване на околната среда.

В плана по безопасност и здраве да се опишат реда и технологията на изпълнение на проекта, както и препоръки и изисквания относно организацията и изпълнение на СМР и използваната механизация.

2.5. Част „Пожарна безопасност” – съдържанието е определено съгласно приложение № 3 от Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

2.6. Част „Временна организация и безопасност на движението” – да се разработи съгласно Наредба № 3 от 16.08.2010 г. за ВОБД за всяко пресичане на ВЛ 110kV “Биково - Каравелово” в опъвателно поле от ст. № 98 до ст. № 111 с пътища от републиканската пътна мрежа, и да съдържа:

- Обяснителна записка;

- Ситуация на пътния участък в зоната на пресичане с електропровода;

- Обхват на работния участък - километрирани начало и край на работния участък;

- Схема на ВОБД с посочени:

• вид и разположение на сигнализацията с пътна маркировка, пътни знаци, както и други средства за сигнализиране в работния участък с необходимите разстояния и размери;

• схема на обходния маршрут (при необходимост) и неговата сигнализация;

- Списък на необходимите технически средства и материали за сигнализиране и въвеждане на ВОБД.

2.7. Част „Пресичане на пътища от републиканската пътна мрежа”

За всяко пресичане на ВЛ 110kV “Биково - Каравелово” в опъвателно поле от ст. № 98 до ст. № 111 над пътища от републиканската пътна мрежа да се изготви записка (проект), съдържаща следната информация:

- Подробни изчисления за мястото на пресичане съгласувано със съответното пътно управление и удостоверено с протокол, описание на стълбовете в междустълбието, данни за проводниците и арматурата, описание на пресичаното инфраструктурно съоръжение, таблица за пресичане;

- Графична част, състояща се от надлъжен профил на опъвателното поле, ситуация на пресичането, силуети на стълбовете в междустълбието. От графичните материали да е видимо наличието на габарит над пресичаното съоръжение.

2.8. Част „Пресичане на други ВЛ”

За всяко пресичане на ВЛ 110kV “Биково - Каравелово” в опъвателно поле от ст. № 98 до ст. № 111 над други ВЛ да се изготви записка (проект), съдържаща следната информация:

- Начин за обезопасяване и необходимите материали и техника за обезопасяване на пресичаната ВЛ, съгласувано със собственика на ВЛ;

- Схема на начина на обезопасяване.

2.9. Част „План за управление на отпадъците” – да се разработи съгласно ЗУО, Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците и НУСОВРСМ, и да съдържа:

- Описание на строежа;

- Описание на вложените материали за целите на План за управление на строителни отпадъци (ПУСО);

- Мерки за предотвратяване и минимизиране на образуването на строителни отпадъци (СО);

- Мерки за разделно събиране, транспортиране и оползотворяване на СО;

- Прогноза за количеството и вида на образуваните СО;

- Прогноза за степента на влагане на продукти от оползотворени СО и на СО за обратни насипи;

- Указания за изпълнение на ПУСО;

- Приложения.

3. Други изисквания към проекта.

3.1. Отделните проектни части да бъдат подписани и подпечатани от проектанти с пълна проектантска правоспособност.

3.2. Всички документи – графични и текстови, по всички части на проекта се подписват и подпечатват от проектанта на съответната част и се съгласуват с подпис от проектантите на останалите части. Не се съгласуват с подпис от проектантите на останалите части изчисленията, извършени от проектанта по съответната част.

3.3. Част „Строително-конструктивна” да бъде заверена от физическо лице упражняващо технически контрол по част ”Конструктивна”.

3.4. Водещ проектант е лицето - автор на водещата проектна част „Електрическа“ на проекта. Водещият проектант е отговорен и задължен за взаимното съгласуване и координация на всички части на работния проект.

3.5. Пълната документация на проекта да се предаде в 4 екземпляра на хартия и един на оптичен носител (СD-R).

3.6. Записът на проекта на оптичния носител да се изпълни в следните формати:

- текстова част - *.doc (Word for Windows) или еквивалент и съвместим формат;

- таблици - *.xls (Excel for Windows) или еквивалент и съвместим формат;

- Записът на файловете да се изпълни с шрифт "Times new roman"-Unicode или "Arial" или еквивалент и съвместим формат;

- чертежи - *.dwg (Autocad) или еквивалент и съвместим формат;

4. Срокове за изпълнение на поръчката.

4.1. срок за изготвяне на работния проект - не повече от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на влизане на договора в сила до датата на предаване на проектната документация на възложителя за разглеждане на технически съвет.

4.2. Авторски надзор по време на строителството - съгласно изискванията на ЗУТ, до изпълнение на обекта и неговото приемане.

ІІ. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

До

ЕСО ЕАД МЕР Бургас

гр. Бургас 8000

ул. „Александровска” № 1, ет. 3

О Ф Е Р Т А

за участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:

Изготвяне на работен проект за обект:

„Овладяване на нарушени габарити на ВЛ 110кV "Биково – Каравелово"“

от ......................................................................................................................................................,

(наименование на участника)

със седалище и адрес на управление: ...........................................................................................,

(улица, град, община)

...........................................................................................................................................................,

представлявано от ..........................................................................................................................,

(име/длъжност)

телефон, факс, електронен адрес, лице за контакти ....................................................................

...........................................................................................................................................................,

адрес за кореспонденция ...............................................................................................................,

ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН .........................................,

(или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен)

Териториална дирекция на Националната агенция по приходите.............................................,

(Посочва се ТД на НАП към която е регистриран участника)

Разплащателна сметка:

Обслужваща банка:.................................................................;

IBAN: .......................................................................................;

BIC:...........................................................................................;

Титуляр на сметката:...............................................................;

(в случай че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в обединението, като се добавят необходимият брой редове)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

След запознаване с всички документи и образци за участие, предлагаме да изпълним настоящата обществена поръчка в съответствие с изискванията, посочени в Обявата и приложенията към нея.

При изпълнението на настоящата поръчка ще ползвам/няма да ползвам подизпълнител/и.  (невярното се зачертава)

| Номер по ред | Видове работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители | Съответстващ на видовете работи дял в проценти (%) от стойността на поръчката | Предвидени подизпълнители (посочват се имената, ЕИК и адресите на подизпълнителите, предвидени да изпълняват съответните видове работи) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Във връзка с горното, прилагам писмено съгласие (декларация/и) за участие от страна на посочените подизпълнители.

Декларирам, че:

- в случай, че бъда определен за изпълнител, ще сключа договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата .

- в срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посоченият в офертата подизпълнител ще изпратя копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП.

Нашата офертата съдържа:

1. Документи и информация

1.1. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП (оригинал);

1.2. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП (оригинал);

1.3. Валидна застраховка „Професионална отговорност” по чл. 171 от ЗУТ като проектант (заверено от участника копие);

1.4. Списък на изпълнени услуги, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, заедно с доказателство за изпълнената услуга (оригинал);

1.5. Списък на проектантите, които ще изготвят съответните проектни части (оригинал);

1.6. Документ, когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, от който да е видно правното основание за създаване на обединението (заверено от участника копие). (когато е приложимо);

1.7. Декларация за съгласие на подизпълнител (когато е приложимо).

2. Техническо предложение, включващо:

2.1. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническото задание и изискванията на възложителя (оригинал);

2.2. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника (когато е приложимо).

3. Ценово предложение (оригинал).

Декларираме, че ако бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, при сключване на договора ще представим документите, посочени в т. 5 „Указания към определения за изпълнител” на раздел IІІ. „УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ” от Приложенията към обявата за събиране на оферти.

Дата:  .................				    	Подпис и печат: ........................................

.......................................................................

(име и фамилия)

.......................................................................

(длъжност на представляващия участника)

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП

за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП

Долуподписаният/-ата.......... .........................................................................................................,

(собствено, бащино, фамилно име)

притежаващ/а лична карта №...................................., издадена на ..............................................

(дата на издаване)

от МВР - гр. .............................................., адрес:..........................................................................,

(място на издаване)                                                                                       (постоянен адрес)

в качеството ми на ...........................................................................................................................

(посочете длъжността)

на.......................................................................................................................................................,

(посочете наименованието на участника)

участник в обществена поръчка с предмет:

„.......................................................................................................................................................”,

(наименование на поръчката)

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс.

2. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна.

3. С влязла в сила присъда съм осъждан за престъпление съгласно т.1 или т.2 от настоящата декларация, но съм реабилитиран.

(невярното се зачертава)

4. Не е налице конфликт на интереси във връзка с участието ми в обществената поръчка, който не може да бъде отстранен.

Задължавам се в процеса на провеждане на обществената поръчка да уведомя възложителя за всички настъпили промени в декларираните по-горе обстоятелства в 3-дневен срок от настъпването им.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:	.........................					Декларатор:	............................

(подпис и печат)

Забележка: Декларацията се подписва от лицата по чл. 40 от ППЗОП (лицата, които представляват участника или кандидата, членовете на управителни и надзорни органи на участника или кандидата и други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорни органи)

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП

за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3, 4 и 5 от ЗОП

Долуподписаният/-ата.......... .........................................................................................................,

(собствено, бащино, фамилно име)

притежаващ/а лична карта №...................................., издадена на ..............................................

(дата на издаване)

от МВР - гр. .............................................., адрес:..........................................................................,

(място на издаване)                                                                                       (постоянен адрес)

в качеството ми на ...........................................................................................................................

(посочете длъжността)

на.......................................................................................................................................................,

(посочете наименованието на участника)

участник в обществена поръчка с предмет:

„.......................................................................................................................................................”,

(наименование на поръчката)

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ

Участникът, когото представлявам:

1. няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата и към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен1, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията2

2. не е налице неравнопоставеност по смисъла на чл. 44, ал. 5 от ЗОП

3. не е предоставил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основанията за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

4. е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основанията за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.

Публичните регистри, в които се съдържат посочени в настоящата декларация обстоятелства, са както следва:

по т. .... буква .... - ......................

по т. .... буква .... - .....................

(посочват се публичните регистри, в които информацията за декларираните обстоятелства е достъпна за възложителя)

Компетентните органи, които са длъжни да предоставят информация за посочени в настоящата декларация обстоятелства служебно на възложителя, са както следва:

по т. .... буква .... - ...................

по т. .... буква .... - ...................

(посочва се компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е установен, е дължен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя)

Задължавам се в процеса на провеждане на обществената поръчка да уведомя възложителя за всички настъпили промени в декларираните по-горе обстоятелства в 3-дневен срок от настъпването им.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:	.........................					Декларатор:	............................

(подпис и печат)

Забележка: Декларацията се подава от лицето/лицата, което/които може/могат самостоятелно да го представлява/т Участника, съгласно чл. 40 от ППЗОП.

1законодателството на държавата, в която е установен e:

- за физическите лица – отечественото им право по смисъла на чл.48 от Кодекса на международното частно право;

- за юридически лица – правото на държавата, определено съгласно чл. 56  от Кодекса на международното частно право;

- за обединения или други образования, които не са юридически лица – правото на държавата, в която са регистрирани или учредени.

2В случай, че участникът има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, участникът следва да представи доказателства, че за същите е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задълженията са по акт, който не е влязъл в сила.

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за изпълнени услуги, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка

Долуподписаният/-ата...................................................................................................................,

(собствено, бащино, фамилно име)

притежаващ/а лична карта №...................................., издадена на ..............................................

(дата на издаване)

от МВР - гр. .............................................., адрес:..........................................................................,

(място на издаване)                                                                                       (постоянен адрес)

в качеството ми на ...........................................................................................................................

(посочете длъжността)

на.......................................................................................................................................................,

(посочете наименованието на участника)

участник в обществена поръчка с предмет: Изготвяне на работен проект за обект: „Овладяване на нарушени габарити на ВЛ 110кV "Биково – Каравелово"“,

ДЕКЛАРИРАМ

списък на услугите, които са идентични или сходни* с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от дата на подаване на офертата

| № | Възложител/ получател на услугата | Предмет на изпълнената услуга и кратко описание | Крайна дата на изпълнение на услугата | В качеството на: главен изпълнител/ участник в обединение/ подизпълнител | Стойност (лв., без ДДС) и количество/ брой/ обем на изпълнената услуга |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |

* Под сходни с предмета на поръчката услуги, следва да се разбира:

Изготвяне на работни проекти за изграждане на нови и/или реконструкция/ремонт на ВЛ 110 kV или по-високо напрежение.

Прилагам следните доказателства за извършена услуга:

            - ……….

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:	.........................					Декларатор:	............................

(подпис и печат)

Забележка: Декларацията се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице, което подава офертата.

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният/-ата...................................................................................................................,

(собствено, бащино, фамилно име)

притежаващ/а лична карта №...................................., издадена на ..............................................

(дата на издаване)

от МВР - гр. .............................................., адрес:..........................................................................,

(място на издаване)                                                                                       (постоянен адрес)

в качеството ми на ...........................................................................................................................

(посочете длъжността)

на.......................................................................................................................................................,

(посочете наименованието на участника)

участник в обществена поръчка с предмет: Изготвяне на работен проект за обект: „Овладяване на нарушени габарити на ВЛ 110кV "Биково – Каравелово"“,

ДЕКЛАРИРАМ

Списък на проектантите, с които участникът разполага за изготвяне на съответните проектни части:

| № по ред | Наименование на проектната част | трите имена (служител на участника/ трето лице*; месторабота/ самостоятелно заето лице) | Образование (степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение) | професионална квалификация (по образование и/или извън него; когато професионалната квалификация е придобита чрез обучение извън образованието се посочва и година на придобиване, № на издадения документ, издател; рег. № и срок на валидност на удостоверението за пълна проектантска правоспособност, Национална професионална секция) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |

*Прилагам документи, удостоверяващи поетите от третите лица задължения (прилагат се ако участникът се позовава на капацитета на трети лица*):

  - декларации за ангажираност на експерт ............ бр. и/или

  - други документи (изброяват се) ................. бр.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:	.........................					Декларатор:	............................

(подпис и печат)

Забележка: Декларацията се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице, което подава офертата.

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за ангажираност на експерт

Долуподписаният/-ата...................................................................................................................,

(собствено, бащино, фамилно име)

притежаващ/а лична карта №...................................., издадена на ..............................................

(дата на издаване)

от МВР - гр. .............................................., адрес:..........................................................................,

(място на издаване)                                                                                       (постоянен адрес)

в качеството ми на ...........................................................................................................................

(посочете длъжността)

на.......................................................................................................................................................,

(посочете наименованието на участника)

участник в обществена поръчка с предмет: Изготвяне на работен проект за обект: „Овладяване на нарушени габарити на ВЛ 110кV "Биково – Каравелово"“,

ДЕКЛАРИРАМ:

1. На разположение съм за времето на изпълнение на горе цитираната поръчка.

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на поръчката.

3. Заявените от участника по отношение на мен данни и информация са верни.

4. задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с обществената поръчка, станали ми известни във връзка с моето участие в нея.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:...........................					 Декларатор:...............................

(подпис и печат)

Забележка: Декларацията се представя потделно за всеки един експерт, посочен от участника в списъка на екипа, който не е служител на участника.

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за съгласие за участие като подизпълнител

Долуподписаният/ -ата.......... ...............................................................................................,

(собствено, бащино, фамилно име)

притежаващ/а лична карта №........................., издадена на ...........................от ................... ..................................................................– гр...........................................................................,

адрес:......................... .................................................................................................................,

(постоянен адрес)

в качеството ми на....... ..............................................................................................................

(посочете длъжността)

на..................................................................................................................................................,

(посочете наименованието на подизпълнителя)

ЕИК/адрес на управление......................................................................................................,

във връзка с обявената от .........................................................................................................,

(наименование на възложителя)

обществена поръчка с предмет: „...............................................................................................”,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Съм съгласен да участвам като подизпълнител на ..................................................

..........................................................................................................................................

(наименование на участника в обществената  поръчка, на който сте подизпълнител)

при изпълнение на горе цитираната поръчка.

Видовете работи от предмета на поръчката, които ще изпълнявам като подизпълнител, са както следва:

1...................

2...................

(изброяват се видовете работи, в съответствие данните, посочени в декларацията от участника за ползване на подизпълнители)

2. Запознат съм, че заявявайки желанието си да бъда подизпълнител, нямам право да представям самостоятелна оферта в горе цитираната поръчка.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:.........................                                		 		Декларатор:..................

(подпис)

До

ЕСО ЕАД МЕР Бургас

гр. Бургас 8000

ул. „Александровска” № 1, ет. 3

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

Изготвяне на работен проект за обект:

„Овладяване на нарушени габарити на ВЛ 110кV "Биково – Каравелово"“

От  ...........................................................................................................................................

(наименование на участника)

представяме Ви нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка с горепосочения предмет, както следва:

1. срок за изготвяне и предаване на проекта: ....... (..............................) календарни дни /не повече от 60 (шестдесет) календарни дни/, считано от датата на предаване на изходни данни от възложителя на изпълнителя до датата на предаване с приемо-предавателен протокол на проектната документация на възложителя за разглеждане и приемане на технически съвет.

2. Осъществяването на авторския надзор по време на строителството, ще изпълним съгласно изискванията на ЗУТ, след поискване от възложителя.

Относно изпълнението на поръчката предлагаме:

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

(описват се основните дейности и организацията на етапите при изготвяне на работния проект)

Декларираме, че:

1. направен е оглед и е извършено запознаване с всички условия на мястото, където ще се извършват дейностите, предмет на поръчката;

2. се задължаваме да спазваме действащите в страната нормативни уредби, технически норми и стандарти, свързани със изпълнението на поръчката.

3. приемаме клаузите на приложения към обявата проект на договор;

4. направените от нас предложения и поети ангажименти са валидни за срока, посочен в обявата, считано от крайния срок за получаване на офертите.

5.	 при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд*, когато е приложимо.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с изискванията на възложителя.

Приложения:

- Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника (когато е приложимо).

Дата:  .................				    	Подпис и печат: ........................................

.......................................................................

(име и фамилия)

.......................................................................

(длъжност на представляващия участника)

* Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки са:

- Националният осигурителен институт;

- Национална агенция за приходите.

Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с закрила на заетостта и условията на труд са:

- Агенция по заетостта;

- Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”.

До

ЕСО ЕАД МЕР Бургас

гр. Бургас 8000

ул. „Александровска” № 1, ет. 3

ценово ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

Изготвяне на работен проект за обект:

„Овладяване на нарушени габарити на ВЛ 110кV "Биково – Каравелово"“

От  ...........................................................................................................................................

(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

представяме Ви нашето ценово предложение за изпълнение на поръчка с горепосочения предмет, както следва:

1. Предлаганата от нас Обща цена за изпълнение на поръчката е .................... (словом ..............................) лева, без ДДС.

2. Единичните и общите цени, с включени всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката, са дадени в следната ценова таблица:

# ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

| № по ред | Наименование дейности | мярка | количе-ство | Ед. цена без ДДС, лв. | Общо без ДДС, лв. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изготвяне на работен проект за овладяване на нарушени габарити на ВЛ 110кV "Биково – Каравелово" | бр. | 1 |  |  |
| 2 | Авторски надзор по време на СМР | ч.ч. | 10 |  |  |
| Обща цена без ДДС, лв.: |  |

Забележка:

В предложената средна часова ставка за авторския надзор следва да са включени всички преки и непреки разходи за неговото извършване, в т.ч. заплата, командировъчни, дневни, квартирни,транспорт и др.

При несъответствие между изписаните цифром и словом обща цена, за валидна ще се счита изписаната словом. В случай, че бъде открито такова несъответствие и бъдем избрани за изпълнител, ще бъдем задължени да приведем цифровата в съответствие с изписаната словом обща цена на офертата.

При несъответствие между предложените единични и обща цена, валидна ще бъде общата цена на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие и бъдем избрани за изпълнител, ще бъдем задължени да приведем единичните цени в съответствие с общата цена на офертата.

Дата:  .................				    	Подпис и печат: ........................................

.......................................................................

(име и фамилия)

.......................................................................

(длъжност на представляващия участника)

IІІ. УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

1.Общи условия

1.1. Участник в настоящата обществена поръчка за събиране на оферти с обява може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техните обединения, както и всяко друго образование, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която е установено.

1.2. Всеки от участниците в поръчката се представлява от лицето, което го представлява по закон или от упълномощено от него лице.

1.3. В обществената поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

1.4. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде поизпълнител на друг участник не може да подава самостоятелна оферта.

1.5. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща обществена поръчка.

1.6. Офертата се изготвя на български език и се представя в един екземпляр на хартиен носител.

1.7. Всички разходи, свързани с изготвянето и предаването на офертите, са за сметка на участника и Възложителят при никакви условия няма да участва в тези разходи.

1.8. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник има право да промени, допълни или оттегли офертата си.

1.9.  Всеки участник има право да представи само една оферта.

1.10. Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията, посочени в обявата и приложенията към нея.

1.11. При подготовка на офертите участниците са длъжни да спазват изискванията на Възложителя и приложените образци на документи.

1.12. При писмено искане, направено до три дни преди изтичането на срока за получаване на офертите, най-късно на следващия работен ден Възложителят публикува в профила на купувача разяснения по условията на обществената поръчка.

2. Изисквания към офертата

2.1. Образец на оферта, който съдържа опис на представените документи

2.1.1. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП (оригинал);

Декларацията се подписва от лицата, посочени в чл. 40, ал. 1  ППЗОП.

2.1.2. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП (оригинал);

Декларацията се подписва от лицето/лицата, което може/могат самостоятелно да представлява/т участника, изготвя се по приложения образец към настоящата документация и се преставя в оригинал.

2.1.3. Валидна застраховка „Професионална отговорност” по чл. 171 от ЗУТ като проектант (заверено от участника копие)

Застрахователната полица за риска „професионална отговорност“ следва да е най-малко за строеж втора категория с минимално покритие съгласно НАРЕДБА за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (НУРЗЗПС).

2.1.4. Списък на изпълнени услуги, които са идентични или сходни* с предмета на обществената поръчка, заедно с доказателство за изпълнената услуга (оригинал).

Участникът трябва да е изпълнил най-малко една услуга, идентична или сходна* с предмета на поръчката през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.

* Под сходни с предмета на поръчката услуги, следва да се разбира: Изготвяне на работни проекти за изграждане на нови и/или реконструкция/ремонт на ВЛ 110 kV или по-високо напрежение.

Декларацията се подписва от лицата, които могат да представляват участника самостоятелно, изготвя се по приложения образец и се представят в оригинал.

2.1.5. Списък на проектантите, които ще изготвят съответните проектни части.

Списъкът се изготвя и съдържа информацията съгласно образеца на Възложителя, приложение към обявата.

Участникът трябва да разполага с минимум по един проектант с пълна проектантска правоспособност за всяка проектна част.

Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.

2.1.6. Документ, когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, от който да е видно правното основание за създаване на обединението (заверено от участника копие). (когато е приложимо)

Документът или в друг документ към този за създаване на обединението, подписан от участниците в обединението, трябва да съдържа и следната информация във връзка с настоящата обществена поръчка:

- правата и задълженията на участниците в обединението;

- разпределението на отговорността между членовете на обединението;

- дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

2.1.7. Декларация за съгласие на подизпълнител (когато е приложимо).

2.2. Техническо предложение, включващо:

2.2.1. Предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническото задание и изисквания на възложителя (оригинал);

2.2.2. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника (когато е приложимо).

2.3. Ценово предложение (оригинал).

3. Окомплектоване и подаване на офертата

3.1. Офертата се представя в един екземпляр в запечатана непрозрачна опаковка, от участника или упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя. Върху опаковката се посочва:

3.1.1. наименование на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;

3.1.2.  адрес за кореспонденция, телефон и по възможмост – факс и електронен адрес;

3.1.3. наименованието на поръчката, за която се подават документите.

3.2. При приемане на офертата върху опаковката се отбелязват поредния номер, датата и часа на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителят се издава документ.

3.3. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване, посочен в обявата или получени в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.

4. Разглеждане и оценка на получените оферти

4.1. Разглеждането и оценката на получените оферти ще се извърши от комисия, назначена от Възложителя.

4.2. Комисията отваря офертите по реда на постъпването им и обявява ценовите предложения. При извършване на тези действия могат да присъстват представители на участниците.

4.3. Публичната част от заседанието на комисията приключва след извършването на действията по т. 4.2.

4.4. Комисията разглежда документите от офертата за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол.

4.5. Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, комисията ги посочва в протокола по т. 4.4. и изпраща протокола на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача.

4.6. В срок до 5 работни дни от получаването на протокола по т. 4.5. участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията нови документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти.

4.7. Възможността по т. 4.6. се прилага за подизпълнителите и третите лица, посочени от участника. Участникът може да замени подизпълнител или трето лице, когато е установено, че подизпълнителят или третото лице не отговарят на условията на възложителя, когато това не води до промяна на техническото предложение.

4.8. След изтичането на срока по т. 4.6., комисията пристъпва към разглеждане на  допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

4.9. Комисията отстранява от участие в обществената поръчка участник:

4.9.1. за когото е установено, че са налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП и чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП;

4.9.2. който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия в обявата и приложенията към обявата, на основание чл.107, т. 2, „а” от ЗОП;

4.9.3. участници, които са свързани лица, на основание чл. 107, т. 4 от ЗОП.

4.10. Когато  предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, възложителят изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Обосновката се представя в 5-дневен срок от получаване на искането.

4.11. Обосновка по т. 4.10. може да се отнася до:

- икономически особености на производствения процес, на предоставяните услуги или на строителния метод;

- избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на продуктите или услугите или за изпълнението на строителството;

- оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на строителството, доставките или услугите;

- спазването на задълженията по чл. 115 от ЗОП, а именно: „при изпълнението на договорите за обществени поръчки изпълнителите и техните подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно приложение № 10”;

- възможността участникът да получи държавна помощ;

4.12. Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност относно обстоятелствата по т. 4.11., на които се позовава участникът. При необходимост от участника можа да бъде изискана уточняваща информация. Обосновката може да не бъде приета и участникът да бъде отстранен само когато представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи. Когато участникът не представи в срок писмената обосновка, комисията го предлага за отстраняване от  обществената поръчка.

4.13. Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средните стойности на съответните предложения в останалите оферти, защото не са спазени норми и правила, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 на ЗОП.

4.14. Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти поради получена държавна помощ, когато участникът не може да докаже в предвидения срок, че помощта е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на чл. 107 от ДФЕС.

4.15. Комисията съставя протокол за разглеждането, оценката на офертите и класирането на участниците, съгласно посоченият в обявата за събиране на оферти критерий за оценка - Икономически най-изгодна оферта, която се определя въз основа на "най-ниска цена"

Протоколът се представя на възложителя за утвърждаване, след което в един и същи ден се изпраща на участниците и се публикува в профила на купувача.

5. Указания към определения за изпълнител:

5.1. Определеният за изпълнител, при подписване на договора представя :

5.1.1. Документ за гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от стойността на договора, без ДДС в една от следните форми:

●парична сума, внесена в касата на ЕСО ЕАД МЕР Бургас на адрес: гр. Бургас 8000, ул."Александровска" № 1, ет. 3 или по банковата сметка на ЕСО ЕАД МЕР Бургас:

BIC  TTBBBG22

IBAN  BG 52 TTBB 9400 1526 735 315

банка: "Сосиете Женерал Експресбанк" АД

адрес: гр. Бургас, ул. "Св.Св. Кирил и Методий"  № 12, или

● банкова гаранция със срок на валидност, съгласно договора, или

● застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, със срок на валидност, съгласно договора.

5.1.2. Документи, съгласно чл. 58 от ЗОП, както следва:

- за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП – свидетелство за съдимост;

- за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 - удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя (Столична община, район “Витоша”) и на участника;

5.2. В случаите, когато определения за изпълнител представя гаранция за изпълнение под формата на застраховка:

5.2.1. Застраховката се предава на Възложителя в оригинал.

5.2.2. В застраховката следва да е посочено пълното наименование и ЕИК (или съответно друг идентифициращ номер, когато е приложимо) на Възложителя и Изпълнителя.

5.2.3. Застрахователната премия да е платена изцяло.

5.2.4. Изрично да е указан срока на валидност на гаранцията (съгласно проекта на договор).

5.2.5. Не се допускат никакви изключения относно основанията, начините и причините за изплащане на застрахователното обезщетениие на Възложителя, различни от условията в проекта на договор.

ІV. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

Д О Г О В О Р

№ ............................................ /................. 2017 г.

Днес, ............... 2017 г., в гр. Бургас, между:

„ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР” ЕАД, МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН БУРГАС,

с адрес: гр. Бургас, ул. "Александровска" № 1; EИК 1752013040099,

представляван от ……………….………………….…………. – Ръководител МЕР - Бургас,  съгласно пълномощно № ……/ ……….……… г. ,

наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,

и

……….Наименование на изпълнителя………,

със седалище и адрес на управление: ………………………………………………………….. ,

ЕИК/код по Регистър БУЛСТАТ………………………… и ДДС номер ……………………. ,

представляван/а/о от ……имена на лицето или лицата, представляващи изпълнителя….., в качеството на …….длъжност/и на лицето или лицата, представляващи изпълнителя…., съгласно …..документ или акт, от който произтичат правомощията на лицето или лицата, представляващи изпълнителя – ако е приложимо………,

наричан/а/о за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“);

на основание чл. 194, ал. 1 от ЗОП и протокол от ….……2017 г., утвърден от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на  изпълнител на обществена поръчка с предмет: Изготвяне на работен проект за обект: „Овладяване на нарушени габарити на ВЛ 110кV "Биково – Каравелово"“,

се сключи този договор („Договора/Договорът“) за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да предостави, срещу възнаграждение и при условията на този Договор, следните услуги:

I-ви етап – изготвяне на работен проект за овладяване на нарушени габарити на ВЛ 110кV "Биково – Каравелово"“

II-ри етап – осъществяване на авторски надзор по време на строителството, съгласно изискванията на Закона за устройство на територията, до изпълнение на обекта и неговото приемане,

наричани за краткост „Услугите“.

Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя Услугите в съответствие с Техническото задание, Техническото предложение и Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляващи съответно Приложения №№ 2, 3 и 4 към този Договор („Приложенията“) и представляващи неразделна част от него.

Чл. 3. В срок до 5 (пет) дни от датата на сключване на Договора, но най-късно преди започване на неговото изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на Договора в срок до 3 дни от настъпване на съответното обстоятелство. (ако е приложимо)

II. СРОК  НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 4. Договорът влиза в сила на посочената в началото му дата, на която е подписан от Страните и е със срок на действие до изпълнение на всички поети от Страните задължения по Договора, но за не повече от 5 (пет) години, считано от датата на сключването му.

Чл. 5. Сроковете за изпълнение на отделните етапи са както следва:

1. срокът за изготвяне на работния проект е  ........ (.......словом.......) дни, считано от датата на сключване на Договора до датата на предаване на проектната документация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при съответно спазване на разпоредбите на Раздел VI (Предаване и приемане на изпълнението) от Договора.

2. срокът за осъществяване на авторски надзор по време на строителството е от датата на подписване на протокола за откриване на строителната площадка до датата на въвеждане на строежа в експлоатация, но не по-късно от пет години, считано от датата на сключване на Договора.

Чл. 6. Не се включва в определения по чл. 5 срок времето в следните случаи:

1. когато не по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е наредил временно спиране на всички видове работи или на вид работа, която обективно налага забавено изпълнение на други видове работи. За причините и времетраенето на престоя се съставя и подписва двустранен протокол;

2. когато държавни компетентни органи или извънредни събития наредят или предизвикат временно спиране на работата;

3. при наличие на обстоятелствата по чл. 30, ал. 3, т. 2 от Договора;

4. времето от датата на предаване на проекта до датата на протокола с резултатите от разглеждането на проекта от техническия съвет, назначен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

5. срокът за осъществяване на авторски надзор по време на строителството не тече през периоди, когато строителството на обекта е спряно по надлежния ред.

Чл. 7. Мястото на изпълнение на Договора е трасето на ВЛ 110кV "Биково – Каравелово" в опъвателно поле от ст. № 98 до ст. № 111, междустълбие № 103 - № 104 и № 109 - № 110.

III. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ.

Чл. 8. (1) За предоставянето на Услугите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обща цена в размер на .............. (...............словом.................) лева без ДДС и .......... (...........словом...........) лева с ДДС (наричана по-нататък „Цената“ или „Стойността на Договора“), съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляващо Приложение № 4, в това число:

1. обща цена за изготвяне на работен проект – ............. (........словом..............) лева без ДДС и .......... (...........словом...........) лева с ДДС

2. обща цена за осъществяване на авторски надзор по време на строителството – ............. (........словом..............) лева без ДДС и .......... (...........словом...........) лева с ДДС

(2) В Цената по ал. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на Услугите, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито и да е други разноски, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) Единичните цени за отделните етапи, свързани с изпълнението на Услугите, посочени в Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са фиксирани за времето на изпълнение на Договора и не подлежат на промяна.

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената по този Договор в размер на 100 % (сто процента) от стойността на всеки етап.

Чл. 10. (1) Всяко плащане по този Договор се извършва въз основа на следните документи:

1. Приемо-предавателен протокол за приемане на Услугите за съответния етап, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при съответно спазване на разпоредбите на Раздел VI (Предаване и приемане на изпълнението) от Договора; и

2. оригинална данъчна фактура за дължимата сума за съответния етап, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да извършва всяко дължимо плащане в срок до 30 (тридесет) дни след получаването на фактура на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при спазване на условията по ал. 1.

Чл. 11. (1) Всички плащания по този Договор се извършват в лева чрез банков превод по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка:	[…………………………….]

BIC:	[…………………………….]

IBAN:	[…………………………….].

(2) Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени по ал. 1 в срок от 3 (три) дни, считано от момента на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

IV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 12. При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на  5% (пет на сто) от Стойността на Договора без ДДС, а именно ……… (…………………………) лева („Гаранцията за изпълнение“), която служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора.

Чл. 13. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Банка:	[…………………………….]

BIC:	[…………………………….]

IBAN:	[…………………………….].

Чл. 14. (1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция;

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването на Договора, като при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова в срок до 10 дни преди изтичане на срока на валидност.

(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 15. (1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването на Договора, като при необходимост срокът на валидност на застрахователната полица се удължава или се издава нова в срок до 10 дни преди изтичане на срока на валидност.

(2) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 16. (1) В случай на прекратяване на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение на договора в срок до 30 (тридесет) дни след прекратяването на Договора в пълен размер, ако липсват основания за задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея.

(2) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:

1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 11 от Договора;

2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице;

3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на застрахователната полица на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице.

(3) При липса на претенции към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава съответна част от Гаранцията за изпълнение в срок до 30 (тридесет) дни след приключване и приемане по реда на чл. 30 и 31 от Договора на всеки отделен етап. Освобождаването се извършва за сума, пропорционална на частта от Стойността на Договора. При необходимост, във връзка с поетапното освобождаване на Гаранцията за изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка. В този случай срокът за освобождаване на Гаранцията за изпълнение започва да тече след представянето на документ за изменение / нова банкова гаранция / застраховка.

(4) Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранциите.

Чл. 17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите задължения по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от Гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния случай на неизпълнение.

Чл. 18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен размер, в следните случаи:

1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на Договора за период по-дълъг от 14 (четиринадесет) дни след Датата на влизане в сила и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ развали Договора на това основание;

2. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато Услугите не отговарят на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и разваляне на Договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това основание;

3. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в несъстоятелност.

Чл. 19. Във всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям размер.

Чл. 20. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и Договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 3 (три) дни да допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на Договора размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл. 12 от Договора.

Чл. 21. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по Гаранцията за изпълнение са престояли при него законосъобразно.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 22. Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от Договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от приложимото право, предвиждащи права и/или задължения на която и да е от Страните.

Общи права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията по чл. 8 – 11 от договора;

2. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация и данни, пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора;

Чл. 24. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. да предоставя Услугите и да изпълнява задълженията си по този Договор в уговорените срокове и качествено, в съответствие с Договора и Приложенията;

2. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на изпълнението на работа, да предложи начин за отстраняването им, като може да поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им;

3. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 44 от Договора;

5. да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен в случаите и при условията, предвидени в ЗОП.

6. Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 5 работни дни от сключване на настоящия Договор. В срок до 3 (три) дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП (ако е приложимо).

Общи права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 25. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да изисква и да получава Услугите в уговорените срокове, количество и качество;

2. да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да иска и да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия Срок на Договора, или да извършва проверки, при необходимост и на мястото на изпълнение на Договора, но без с това да пречи на изпълнението;

Чл. 26. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. да приеме изпълнението на Услугите за всеки отделен етап, когато отговаря на договореното, по реда и при условията на този Договор;

2. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената в размера, по реда и при условията, предвидени в този Договор;

3. да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията, необходима за извършването на Услугите, предмет на Договора, при спазване на относимите изисквания или ограничения съгласно приложимото право;

4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 44 от Договора;

5. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този Договор, включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на Договора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това;

6. да освободи представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Гаранция за изпълнение, съгласно клаузите на чл. 16 – 20 от Договора.

Специални права и задължения на Страните

Чл. 27. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. да контролира пълнотата на изходните данни, на базата на които се извършва подготовката за проектиране;

2. да не променя състава на проектантите, които ще отговарят за изготвянето на проектните части, без предварително писмено съгласие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Водещ проектант е лицето - автор на водещата проектна част „Електрическа“ на проекта. Водещият проектант е отговорен и задължен за взаимното съгласуване и координация на всички части на работния проект.

3. да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ проекта и да извърши преработване и/или допълване в указания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е поискал това;

4. да извършва за своя сметка всички допълнително възникнали работи за проектиране, вследствие допуснати от него пропуски и грешки;

5. да се явява и защитава разработения от него проект пред техническия съвет, назначен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласувателните институции, одобряващия проекта административен орган и други компетентни органи, както и да извърши налагащи се преработки или поправки, ако това се окаже необходимо.

6. в случай на установяване на несъгласуваност или непълноти по време на строителството, да направи необходимите доработки и поправки за своя сметка и в необходимите срокове.

7. да осъществява авторски надзор по време на строителството, съгласно изискванията на Закона за устройство на територията, до изпълнение на обекта и неговото приемане;

8. при необходимост да изготви пълна екзекутивна документация на обекта.

Чл. 28. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право в процеса на изпълнение на  проекта или по време на експлоатацията на обекта, по своя преценка, да внася изменения в изготвения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ проект за обекта. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е съгласувал промените с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният няма да носи отговорност за частта от проекта, която е била изменена, без да е съгласувана с него.

Чл. 29. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. да организира технически съвет за разглеждането и приемането на проекта, след получаването му.

2. да покани ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да участва при разглеждането на проекта на технически съвет.

VI. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл. 30. (1) След като изготви проекта, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като му изпраща проектната документация в четири екземпляра на хартия и един на оптичен носител за разглеждане и приемане на технически съвет, назначен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) След получаване на уведомлението и проектната документация ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ назначава Технически съвет.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да приеме проекта без забележки;

2. да отложи приемането на проекта и да определи допълнителен срок за допълване и/или отстраняване на забележки, когато допълнителните работи по проекта се налагат по причини, дължащи се на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Неустойки за закъснение по отношение на този срок не се налагат;

3. да отложи приемането на проекта и да определи допълнителен срок за допълване и/или отстраняване на забележки, когато коригирането на проекта се налага по причини дължащи се на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Санкции за закъснение по отношение на този срок се налагат;

4. да откаже да приеме изпълнението в случай, че констатираните недостатъци са от такова естество, че резултатът от изпълнението става безполезен за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(4) В срок до двадесет работни дни от получаване на проектната документация ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за приемане или отказ за приемане на проекта.

(5) В случаите, когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е върнал проекта със забележки в срок до десет работни дни, след изтичане на срока за отстраняването им, се прави окончателно приемане/отказ от приемане на проекта.

Чл. 31. (1) Предаването на изпълнението на Услугите за всеки отделен етап се документира с протокол за приемане и предаване, който се подписва от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в два оригинални екземпляра – по един за всяка от Страните („Приемо-предавателен протокол“).

(2) Приемането на проекта от техническия съвет не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от отговорност за установени в процеса на съгласуването и изпълнението му дефекти или пропуски, за които той отговаря и които налагат ново или допълнително проектиране, отстраняване на извършени вече СМР, изпълнение на допълнителни или непредвидени СМР, или водят до други щети за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, възникнали в процеса на изпълнение на проекта. В тези случаи отстраняването на всички пропуски или дефекти в проекта са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) Окончателното приемане на изпълнението на Услугите по този Договор се извършва с подписване на окончателен Приемо-предавателен протокол, подписан от Страните в срок до 5 (пет) дни след изтичането на срока на изпълнение по чл. 5 от Договора. В случай, че към този момент бъдат констатирани недостатъци в изпълнението, те се описват в окончателния Приемо-предавателен протокол и се определя подходящ срок за отстраняването им или налагането на санкция, съгласно чл. 32 – 35 от Договора.

VII. САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 32. При просрочване изпълнението на задълженията по този Договор, неизправната Страна дължи на изправната неустойка в размер на 0,2 % (нула цяло и две на сто) от Цената за съответния етап за всеки ден забава, но не повече от 20 % (двадесет на сто) от стойността на съответния етап.

Чл. 33. При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на отделна дейност или при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в Техническото задание, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни изцяло и качествено съответната дейност, без да дължи допълнително възнаграждение за това. В случай, че и повторното изпълнение на услугата е некачествено, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение и да прекрати договора.

Чл. 34. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи всяка дължима по този Договор неустойка чрез задържане на сума от Гаранцията за изпълнение, като уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това.

Чл. 35. Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 36. (1) Този Договор се прекратява:

1. с изтичане на срока по чл. 4 от Договора;

2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;

3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 7 (седем) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;

4. при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;

5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗАКОН ЗА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ И ФИНАНСОВИТЕ ОТНОШЕНИЯ С ДРУЖЕСТВАТА, РЕГИСТРИРАНИ В ЮРИСДИКЦИИ С ПРЕФЕРЕНЦИАЛЕН ДАНЪЧЕН РЕЖИМ, КОНТРОЛИРАНИТЕ ОТ ТЯХ ЛИЦА И ТЕХНИТЕ ДЕЙСТВИТЕЛНИ СОБСТВЕНИЦИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 48 ОТ 2016 г., В СИЛА ОТ 01.07.2016 г.).

(2) Договорът може да бъде прекратен

1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;

2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

3. при непреодолима сила, съгласно чл. 49, ал. 5 от Договора;

4. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с 30-дневно писмено предизвестие, без обезщетение за претърпените вреди и пропуснати ползи;

5. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без предизвестие и без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наруши което и да било изискване за конфиденциалност по този договор или по споразумението за конфиденциалност, неразделна част от този договор.

Чл. 37. (1) Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната Страна.

(2) За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:

1. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на Услугите в срок до 14 (четиринадесет) дни, считано от Датата на влизане в сила;

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на Услугите за повече от 14 (четиринадесет) дни;

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Техническото задание и Техническото предложение

4. при наличие на обстоятелствата по чл. 30, ал. 3, т. 4 от Договора.

Чл. 38. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор.

Чл. 39. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство:

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

а) да преустанови предоставянето на Услугите, с изключение на такива дейности, каквито може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички разработки, изготвени от него в изпълнение на Договора до датата на прекратяването; и

в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на Договора.

Чл. 40. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред Услуги.

IX. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 41. Всички срокове по този договор, посочени в дни, следва да се разбират в календарни дни, освен ако изрично е посочено друго.

Дефинирани понятия и тълкуване

Чл. 42. (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните в него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия – според значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП.

(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора и Приложенията, се прилагат следните правила:

1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;

2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора.

Спазване на приложими норми

Чл. 43. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ [и неговите подизпълнители] е длъжен [са длъжни] да спазва[т] всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност, всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП.

Конфиденциалност

Чл. 44. (1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на Договора („Конфиденциална информация“). Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на Страните, както и ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на Договора. Не се смята за конфиденциална информацията, касаеща стойността и предмета на този Договор, с оглед бъдещо позоваване на придобит професионален опит от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) С изключение на случаите, посочени в ал. 3 на този член, Конфиденциална информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата Страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.

(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална информация, когато:

1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този Договор от която и да е от Страните;

2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от Страните; или

3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване;

В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията, уведомява незабавно другата Страна по Договора.

(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всички негови поделения, контролирани от него фирми и организации, всички негови служители и наети от него физически или юридически лица, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТотговаря за изпълнението на тези задължения от страна на такива лица.

Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в сила и след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.

Публични изявления

Чл. 45. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с извършване на Услугите, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано или забавено.

Авторски права

Чл. 46. (1) Страните се съгласяват, на основание чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското право и сродните му права, че авторските права върху всички документи и материали, и всякакви други елементи или компоненти, създадени в резултат на или във връзка с изпълнението на Договора, принадлежат изцяло на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в същия обем, в който биха принадлежали на автора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира и гарантира, че трети лица не притежават права върху изготвените документи и други резултати от изпълнението на Договора, които могат да бъдат обект на авторско право.

(2) В случай че бъде установено с влязло в сила съдебно решение или в случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и/или ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ установят, че с изготвянето, въвеждането и използването на документи или други материали, съставени при изпълнението на този Договор, е нарушено авторско право на трето лице, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да направи възможно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ използването им:

1. чрез промяна на съответния документ или материал; или

2. чрез замяната на елемент от него със защитени авторски права с друг елемент със същата функция, който не нарушава авторските права на трети лица; или

3. като получи за своя сметка разрешение за ползване на продукта от третото лице, чиито права са нарушени.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претенциите за нарушени авторски права от страна на трети лица в срок до 3 (три) дни от узнаването им. В случай, че трети лица предявят основателни претенции, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълната отговорност и понася всички щети, произтичащи от това. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ привлича ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в евентуален спор за нарушено авторско право във връзка с изпълнението по Договора.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди и пропуснатите ползи вследствие на окончателно признато нарушение на авторски права на трети лица.

Прехвърляне на права и задължения

Чл. 47. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна. Паричните вземания по Договора могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно приложимото право.

Изменения

Чл. 48. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и ограниченията на ЗОП.

Непреодолима сила

Чл. 49. (1) Никоя от Страните по този Договор не отговаря за неизпълнение, причинено от непреодолима сила. За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон.

(2) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна, която е била в забава към момента на настъпване на обстоятелството, съставляващо непреодолима сила.

(3) Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок до три дни от настъпването на непреодолимата сила, като посочи в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на Договора. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. Непреодолимата сила се доказва от засегнатата страна със сертификат за форсмажор, издаден по съответния ред от Българската търговско-промишлена палата, гр. София.

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

(5) Ако непреодолимата сила трае повече от петнадесет дни, всяка от страните има право да прекрати договора с 10-дневно предизвестие. В този случай не се налагат санкции и неустойки не се дължат.

Нищожност на отделни клаузи

Чл. 50. В случай, че някоя от клаузите на този Договор е недействителна или неприложима, това не засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима клауза се заместват от повелителна правна норма, ако има такава.

Уведомления

Чл. 51. (1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна поща.

(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва:

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: ………………………………………….

Тел.: ………………………………………….

Факс: …………………………………………

e-mail: ………………………………………..

Лице за контакт: ………………………………………….

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: ………………….

Тел.: ………………………………………….

Факс: …………………………………………

e-mail: ………………………………………..

Лице за контакт: ………………………………………….

(3) За дата на уведомлението се счита:

1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;

2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;

3.  датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер;

3. датата на приемането – при изпращане по факс;

4. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.

(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 3 (три) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт.

(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 3 (три) дни от вписването ѝ в съответния регистър.

Приложимо право

Чл. 52. За неуредените в този Договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Разрешаване на спорове

Чл. 53. (1) Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между Страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще се отнася за решаване от компетентния български съд.

(2) Ако в 14-дневен срок от възникване на спора не се постигне съгласие, се счита, че такова не може да бъде постигнато – че е налице несъгласие.

Екземпляри

Чл. 54. Този Договор се състои от …… (………….) страници и е изготвен и подписан в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от Страните.

Приложения:

Чл. 55. Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения:

Приложение № 1 – Споразумение № 1 за конфиденциалност.

Приложение № 2 – Техническо задание;

Приложение № 3 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение № 4 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

ВЪЗЛОЖИТЕЛ :                                                             ИЗПЪЛНИТЕЛ :

СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

за конфиденциалност

към договор № ............................................ /................. 2017 г.

Днес, ...................... 2017 г., в гр. Бургас между:

„ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР” ЕАД, МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН БУРГАС,  EИК 1752013040099,  с адрес гр. Бургас, ул. "Александровска" № 1, представляван от ……………….………………….…………. – Ръководител МЕР - Бургас,  в съответствие с пълномощно № ……/ ……….……… г. , наричан по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ  и

„ ............................................... ” .........., със седалище и адрес на управление гр. ................... , община ............................, район ................................, ул. „..........................................” № ......., с ЕИК ……….…………… , представлявано от …………….….………….…………………. – …………(длъжност)....….…………. , наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи това Споразумение за следното:

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не разгласява по никакъв начин конфиденциална информация, станала му известна по повод изпълнение на горепосочения договор, отнасяща се за „Електроенергиен системен оператор” ЕАД, пред вертикално интегрираното предприятие – „Български енергиен холдинг” ЕАД или която и да е друга част от него.

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да пази конфиденциалната информация добросъвестно и да не разпространява и публикува, както и да не я предоставя на лица, които нямат право на достъп до нея.

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да върне при поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички предоставени му документи и носители на информация.

Настоящето споразумение се състави в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните и е неразделна част от сключения между страните договор.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	                                                         ИЗПЪЛНИТЕЛ:

..................................		                                    ................................

( Конфиденциална информация по смисъла на настоящото  споразумение е всяка търговска, техническа или финансова информация, получена в писмен, устен или електронен вид, включително информация относно интелектуална собственост, сделките, деловите връзки и финансовото състояние на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД или на негови партньори.

( Разгласяване на конфиденциална информация по смисъла на настоящото споразумение представлява всякакъв вид устно или писмено изявление, предаване на информация на хартиен, електронен или друг носител, включително по поща, факс или електронна поща, както и всякакъв друг начин на разгласяване на информация, в това число чрез средствата за масово осведомяване, печатните издания или интернет.

( Задължението за запазване на конфиденциалност е безсрочно и не зависи от прекратяването, развалянето, нищожността или унищожаването на каквито и да е правоотношения с „Електроенергиен системен оператор” ЕАД.

( Задължението за запазване на конфиденциалност не е приложимо по отношение на информация, която е предадена по искане на компетентен орган, както и по отношение на информация, която е била публично оповестена или е била придобита от трети лица.

## Образец на банкова гаранция за изпълнение на договор

До

ЕСО ЕАД МЕР Бургас

гр. Бургас 8000

ул. „Александровска” № 1, ет. 3

Известени сме, че нашият Клиент,				    (наименование и адрес на участника),  наричан за краткост по-долу Изпълнител, с Ваше Решение № 		/		г. (посочва се № и дата на Решението за класиране) е класиран на първо място в обществена поръчка за възлагане на обществена поръчка с обект „……………………………….” с което е определен за Изпълнител на посочената обществена поръчка.

Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на обществената поръчка и разпоредбите на Закона за обществените поръчки, при подписването на Договора за възлагането на обществената поръчка, Изпълнителят следва на Вас, в качеството Ви на Възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция за изпълнение открита във Ваша полза, за сумата в размер на 		 % (посочва се размера от Обявлението) от общата стойност на поръчката, а именно  			 (словом: 							) (посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията), за да гарантира предстоящото изпълнение на задължения си, в съответствие с договорените условия.

Като се има предвид гореспоменатото, ние ______________ (наименование и адрес на Банката), с настоящето поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим всяка сума, предявена от Вас, но общия размер на които не надвишават 	 (словом: 					) (посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията), в срок до 3 (три) работни дни след получаването на първо Ваше писмено поискване, съдържащо Вашата декларация, без каквито и други доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил договорните си задължения.

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция e приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно кодирано шифровано SWIFT съобщение от обслужващата Ви банка, потвърждаващ че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща или внесено от упълномощено от Вас лице и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане или по SWIFT на посочения по-горе адрес.

Тази гаранция влиза в сила, от момента на нейното издаване.

Отговорността ни по тази гаранция  ще изтече на 30-я ден, след изтичане срока на договора, до която дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.

Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.

Подпис и печат,

(БАНКА)

Всичките текстове в образеца са примерни. Участниците могат да представят и банкова гаранция по образец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на възложителя. Текстът в гаранцията относно безусловността и неотменяемостта е задължителен!

# Text boxes

ДИРЕКЦИЯ ПРЕНОС НА ЕЛ. ЕНЕРГИЯ - МЕР “БУРГАС”

8000 Бургас,  ул. „Александровска” № 1, тел. 056 / 851 741, факс 056 / 841 231, e-mail: eso@bs.eso.bg