Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

РЕФ. № МЕР-МН/2017/20

с предмет: „Реконструкция шинна система в ОРУ 110 kV на п/ст „Бяла Слатина”

## гр. Монтана  2017 г.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

# РАЗДЕЛ І. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА

РАЗДЕЛ ІІ. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

РАЗДЕЛ ІІІ.  ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

РАЗДЕЛ ІV. УКАЗАНИЯ КЪМ участниците

РАЗДЕЛ V. ДОКУМЕНТИ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ ОТ УЧАСТНИКА, ИЗБРАН ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ, ПРИ ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

# РАЗДЕЛ VІ. ОБРАЗЦИ НА документи, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ПЪРВОНАЧАЛНАта ОФЕРТА

РАЗДЕЛ VІІ. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

# РАЗДЕЛ VІIІ. образци на документи, които се представят от участника, избран за изпълнител, при сключване на договора

І. Пълно описание на обекта на поръчката.

1. Място на извършване на поръчката.

Подстанция “Бяла Слатина” 110/20 кV се намира на територията на МЕР Монтана – МЕПР Враца. Тя се намира в западната част на гр. Бяла Слатина в посока с. Алтимир.

2. Съществуващо положение.

ОРУ-110 kV на п/ст „Бяла Слатина” е изградена по схема “единична шинна система” с двустранно разположение на прекъсвачите спрямо шинната система. Уредбата има следните присъединения:

- Извод 110 kV “Попица” към п/ст „Червен бряг”

- Извод 110 kV “Липа” към п/ст „Кнежа”

- Извод 110 kV “Радецки” към п/ст „Букьовци”

- Трафо 1  25 MVA 110/21 kV

- Трафо 2  25 MVA 110/21 kV

- Поле „Вентилни отводи”

- 1 бр. резервно поле

Съществуващите съоръжения в ОРУ-110kV са следните:

- Прекъсвачи – ММО-110/1250/20

- Разединители – РММ-110/1250 и РМММ-110/1250

- Токови трансформатори – ТМО-126  4х200/5/5/5А

- Напреженови трансформатори – НМО-126 110/Ѵ3;0,1Ѵ3; 0,1kV

- Вентилни отводи – PEXLIM Q096

Масичките за прекъсвачи са нисък монтаж и са оградени с ограда. Нисък монтаж са и масичките за ТТ и НТ в полета извод „Липа” и „Радецки”, за ТТ в поле „Трафо 2” и за ВО. Всички масички за разединители са висок монтаж, както и масичките за ТТ и НТ в поле извод „Попица” и за ТТ в поле „Трафо 1”. Масичките и порталите са стоманобетонна конструкция. Шинната система е изпълнена от проводник АСО-500.

Управлението на съоръженията в ОРУ-110 kV се осъществява дистанционно от командна зала и от командни шкафове, монтирани в полетата на ОРУ.

Защитата на откритата уредба от преки попадения на мълнии е осигурена от съществуваща мълниезащитна инсталация. Защитата от индиректен допир до части под напрежение е осигурена от съществуваща заземителна инсталация. Защитата от директен допир до части под напрежение в ОРУ е осигурена чрез монтиране на съоръженията 110 kV на високи масички и ограждане на съоръженията нисък монтаж.

ІІ.Обем на поръчката

Предмет на настоящата поръчка е изпълнение на строително-монтажни работи за изграждане на нови стоманорешетъчни портали и реконструкция на съществуващи масички и фундаменти за монтаж на ел.съоръжения в ОРУ 110 kV.

За изпълнението на предвидените дейности е изготвен работен проект. Одобреният инвестиционен проект и разрешението за строеж ще бъдат предоставен на участника, избран за изпълнител на настоящата обществена поръчка.

Основните дейности заложени в проектното решение са:

- Демонтаж на съществуващите шинни стомонобетонни портали

- Разбиване на съществуващи ст. бетонови конструкции, масички и фундаменти попадащи в зоните за изграждане на нови конструкции

- Изграждане на нови стоманорешетъчни  шинни портали

- Реконструкция на съществуващи масички за подпорни изолатори и разединители за монтаж на вентилни отводи  3EL2 / SIEMENS

- 2бр. нови масички за разединители – РГ.1-123/1250,  РГ.2-123/1250

- Нов фундамент за съществуваща масичка за В.Ч. кондензатор

- Нов фундамент за шкаф за задвижване на прекъсвача

- Тръбна мрежа стоманени тръби Ø76,1x3.6

- 2бр. нови фундаменти за команден шкаф 1000х400

- Нова конструкция за монтаж на мълниеприемник към ЗРУ 20kV

- Натоварване и превоз на стоманобетонови отпадъци на 50 км и предаване на лицензирана фирма за преработка и депониране

ІІІ. Основни технически изисквания за изпълнение.

1.  Разбиване на съществуващи ст. бетонови конструкции и фундаменти попадащи в новото изводно поле

Ригелите на съществуващите  шинни ст.бетонови портали се демонтират, колоните се прорязват над фундамента и се демонтират. Демонтираните елементи се разбиват и извозват. Горната част на фундаментите се разбива до 20 сm под кота терен и се извозва.

2.  Изграждане на нов стоманорешетъчен шинен портал ШП-1   8.00 х 7.50 m

Новите шинни  портали (3 броя) се изпълняват като стоманорешетъчна рамка с височина 7.50 m и отвор 8.00 m.

Порталът се състои от стоманорешетъчни колони и ригел. Колоните и ригелът се изпълняват като отделни елементи от стомана ВСт3пс. Порталите са разработени като стоманорешетъчна конструкция, на отделни секции, като връзката между отделните елементи е болтова. Размерите на отделните елементи са съобразени с поцинковането им. Всички стоманени елементи след изпълнението на заваръчните шевове се поцинковат горещо. Минимална дебелина на цинковото покритие е 85 микрона. Болтовете, гайките и шайбите са поцинковани.

Върху колоните по ос Д’ се монтира мълниеприемен прът с дължина 6.0 m.

Конструкцията е оразмерена за натоварване от собствено тегло, натоварване от проводници, натоварване от вятър (базова стойност 0.42 кN/m2) и сеизмично въздействие (референтно ускорение 0.11g). Натоварването от проводници включва натоварване от собствено тегло, ветрово натоварване (скорост на вятъра 35 m/sec) и обледеняване на проводника (15 mm). Скоростта на вятъра и дебелината на обледеняване се приемат в съответствие с климатичния район, като е приложена комбинация от 50% ветрово натоварване и пълно обледеняване. Натоварването от проводниците е определено в съответствие с Наредба №3 / 9.06.2004 г (Устройство на електрическите уредби и електропроводните линии).

Материал за изпълнение на конструкцията стомана S235JRG2.

Колоните на порталите стъпват върху нови самостоятелни ст. бетонови фундаменти посредством анкерни болтове. Обратният насип на фундаментите да се изпълни на пластове по 20 сm при много добро уплътняване до постигане на обемно тегло на насипа 1.7 t/m3. Фундаментите се изпълняват от бетон клас C16/20, армирани със стомана клас В500В. Анкерните болтове са M36 стомана ВСт3пс със изчислително съпротивление 150 MPa

3. РЕМОНТ МАСИЧКИ

3.1.  Нов фундамент за шкаф за задвижване на прекъсвача

Изпълнява се нов фундамент за шкаф от бетон клас С20/25. Участък от съществуващият кабелен канал (400х400 mm) се разбива, с дължина 1100 mm. Бетоновите отпадъци се натоварват и извозват. Новият фундамент е с размери: 1340х1100х1000 mm. По късата страна на фундамента към кабелния канал 400х400 mm се оставя отвор 400х400 mm за преминаване на кабелите, а от горната страна се залага 1бр. стоманена тръба Ø101,6х4 mm с радиус на огъване на тръбата R350. Опорната конструкция, на която ще се монтира прекъсвача е съществуваща (типова) конструирана за прекъсвач ММО-110.

3.2. Тръбна мрежа стоманени тръби Ø76,1x3.6 .

Тръбната мрежа се изпълнява от горещовалцувани стоманени безшевни тръби Ø76,1х3,6mm положени в земен изкоп на дълбочина 300 mm под кота терен. Тръбите се полагат в бетонова подливка в зоната на излизане над кота терен с височина 550 mm от бетон клас C20/25 и радиус на огъване на тръбите 400 mm. В стената на съществуващия кабелен канал се пробиват отвори, фугите в стените след монтажа на тръбите се запълват с цименто-пясъчен разтвор.

3.3. Нов фундамент за команден шкаф №1 1000х400

Изпълнява се нов фундамент за команден шкаф от бетон клас С20/25. В стената на съществуващия кабелен канал се пробива отвор с размери 250х370 mm, фугите в стената след монтажа на тръбите се запълват с цименто-пясъчен разтвор. Тръбната мрежа се изпълнява от 6бр. PVC тръби Ø90. Монтажа на таблото се изпълнява посредством анкери тип HILTI - Лепящ анкер - HAS M8x80/14 (или еквивалентен) -4броя.

3.4.  Нов фундамент за команден шкаф №2 1000х400

Изпълнява се нов фундамент за команден шкаф от бетон клас С20/25. Съществуващият кабелен канал (400х400 mm) се разбива с дължина 500 mm. В новият фундамент за команден шкаф се изгражда отвор с размери на кабелния канал 400х400 mm за преминаване на кабелите. Тръбната мрежа се изпълнява от 2бр. стоманени тръби Ф76,1х3,6 mm. Монтажа на тръбите се изпълнява посредством анкери тип HILTI – Лепящ анкер- HAS M8x80/14 (или еквивалентен) -4броя.

3.5. Нов фундамент за съществуваща масичка за В.Ч. кондензатор

Съществуващата масичка на В.Ч. кондензатор се демонтира от поле между ос 4 и 5, като се прорязва в основата и се монтира в поле „Радецки“ върху нов стоманобетонов фундамент изпълнен от бетон клас С20/25 и стомана клас В500В, като връзката се осъществява посредством заварени горещовалцувани L100x12 профил към съществуващата масичка и анкерни болтове М24 заложени във фундамента.

3.6. Реконструкция на съществуващи масички за подпорни изолатори и разединители за монтаж на вентилни отводи

ПИ и ВО - 3EL2-096  SIEMENS - Реконструкцията на опорната конструкция за монтаж на вентилни отводи (ВО) 3EL2 096 се осъществява от стоманени конзоли състоящи се от 2бр. U12 монтирани към рамата на съществуващата масичка за подпорни изолатори посредством монтажни заваръчни шевове. Монтира се колонка от съставено сечение на 2бр. U10. Преди монтажа на допълнителната конструкция да се проверят заваръчните шевове между колона и рама и при необходимост да се възстановят.

ЛР и ВО - 3EL2-102 SIEMENS - Реконструкцията на опорната конструкция за представлява монтаж на вентилни отводи (ВО) 3EL2-102 към съществуваща масичка за линеен разединител се осъществява като към съществуващата рама от 2бр. U10, посредством монтажни заваръчни шевове, се монтират 3бр. конзолни участъка с дължина 850 mm, състоящи се от по 2бр. U12 и осово разстояние между тях 2000 mm. Преди монтажа на допълнителната конструкция да се проверят заваръчните шевове между колона и рама и при необходимост да се възстановят.

3.7. Масички за разединители – РГ.1-123/1250,  РГ.2-123/1250. Опорната конструкция се състои от стоманена опорна рама и 2бр. стоманени колони. Височина на колоните над кота терен е 2694 mm, осовото разстояние между тях е 2800 mm, а разстоянието между фазите е 2000mm. Колоните стъпват посредством анкерни болтове върху монолитни стоманобетонови фундаменти. Между двата фундамента е предвидена стоманобетонова връзка. Веднага след изливане на бетона, повърхностния почвен слой около фундамента за масичката да се трамбова добре и да се оформи като обратен конус. Почвеният слой да се отстранява само там, където е необходимо. Наливането на бетона да става веднага след изкопаване на строителната яма, необходима за тях. Фундаментите на всяко отделно съоръжение да бъдат строго хоризонтирани. Изкопите за фундаментите на масичките на разединителите Ф2 се изпълняват укрепени с прости укрепителни средства. Върху повърхността на новите фундаменти да се предвиди полагане на защитна циментова замазка с наклон 3%, което да осигури оттичане на дъждовните води.

3.8. Връх за мълниезащитно въже по ос 4 на изводен портал се демонтира и се монтира на ос 3.

3.9. Нова конструкция за монтаж на мълниеприемник към ЗРУ 20kV

Конструкцията за монтаж на мълниеприемник към ЗРУ 20 kV е проектирана, като стоманена конзола, която се анкерира към съществуващата стоманобетонна конструкция на сградата на ЗРУ 20 kV. Проектното решение е новата конзола да се анкерира към фасадната греда. Използват се 4бр. сегментни анкери, тип: HILTI HST M16/50mm (или еквивалентен), като при монтажа трябва стриктно да се спазват технологичните правила и изисквания на производителя на анкерите. Тъй като най-важни за конструкцията са горните анкери, те трябва да се монтират с голяма прецизност, максимално близо до долната повърхност на стрехата, така че попаднат в натисковата зона или в „нулевата“ линия на гредата.

След монтажа на конзолата и затягане на анкерите, се монтира мълниеприемния прът МР-6.0, който е идентичен с тези които се монтират на шинните портали и е разработен подробно в проекта. Антикорозионна защита за конструкцията – горещо поцинковане с минимална дебелина на цинковото покритие 85 микрона. Да се предвидят необходимите технологични отвори за поцинковането на елементите !

Видовете и количествата строително-монтажни работи са описани подробно в ценова таблица към настоящата документация.

РАЗДЕЛ ІІ. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

- Технически спецификации за материалите, стоките и съоръженията

Влаганите строителни продукти трябва да отговарят на изискванията на чл.169а от Закона за устройство на територията (ЗУТ); да са съобразени с изискванията по Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (НСИСОССП) приета с ПМС № 325 от 06.12.2006, в сила от 01.01.2007 г.; да изпълняват предвиденото в техническите спецификации; да осигуряват: устойчивост и дълготрайност на конструкцията, пожарна безопасност, опазване на здравето на работещи и обитаващи, опазване на околната среда, безопасна експлоатация. Не се допуска използването на материали, различни от предвидените, без изричното съгласие на възложителя и представянето на документи, доказващи качество равно или по-добро от предвиденото.

За всички вложени в обекта строителни продукти е необходимо представянето на Декларация за експлоатационни показатели (ДЕП), съгласно Регламент (ЕС) № 305/2011, или Декларация за характеристиките на строителния продукт (ДХСП), съгласно чл. 4, ал. 1 от НУРВСПСРБ. Декларациите следва да са придружени от инструкция за употреба на продуктите на български език, както и от информация за безопасност по чл. 31 ил чл. 33 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), когато такава се изисква за продукта.

Доставените на обекта строителни продукти, които попадат в дефиницията за индивидуален продукт от НУРВСПСРБ да бъдат придружени от Декларация за съответствие с изискванията на инвестиционния проект за индивидуални продукти, съгласно чл. 4, ал. 3 от НУРВСПСРБ.

Материалите следва да отговарят на посочените или еквивалентни стандарти:

| № | Строителен продукт (материал, съоръжение и др.) | Съответствие на стандарт и/или техническо одобрение, работни характеристики и др. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Армировъчна стомана клас АI, АIII | БДС 4758:2008 или еквивалентен БДС 9252:2007 или еквивалентен БДС EN 10080:2005 или еквивалентен |
| 2 | Крепежни елементи (болтове, гайки, шайби), галванично поцинковани | БДС EN ISO 898-1:2013 или еквивалентен БДС EN ISO 4014:2011 или еквивалентен БДС EN ISO 4032:2013 или еквивалентен БДС EN ISO 7089:2003 или еквивалентен |
| 3 | Бетон клас С8/10, С16/20, С20/25 | БДС EN 206: 2013+А1:2016/NA:2017 или еквивалентен |
| 4 | Профилна стомана | БДС EN 10056-1: 2017 или еквивалентен БДС EN 10279:2000 или еквивалентен БДС EN 10025:2005 или еквивалентен |

|  | Всички материали необходими за изпълнението на обекта се доставят от Изпълнителя. Демонтажът, доставката и монтажа на електрически съоръжения се осъществява от възложителя и не е предмет на тази обществена поръчка. |
| --- | --- |

2.  Технически спецификации за изпълнение на СМР

При изпълнението на строително-монтажните работи да се спазват технологичните изисквания, действащите в страната нормативни уредби и техническите норми и стандарти предвидени по реда в Раздел ІІІ, чл. 169 и чл. 170 от ЗУТ, в това число и на:

  - Правила и норми за извършване и приемане на СМР – ПИПСМР – 1997 г.;

  - Правила за приемане на строително-железарски и тенекеджийски работи (кн. 10/1968 г, изм. и доп. кн. 8/1978 г. на БСА);

  - Наредба № 3 от 31.07.2003 г на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

  - Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрическите мрежи, в сила от 28.08.2004г. (ПБЗРЕУЕТЦЕМ);

  - Наредба № 3 за устройство на електрическите уредби и електропроводни линии – ДВ бр.90 и бр. 91 от 2004 г.;

  - Наредба № 9 от 9.06.2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи;

  - Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителните и монтажни работи;

  - Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място;

  - Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (изм. и доп., ДВ бр. 40 от 18.04.2008 г.);

  - Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

  - Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа;

  - Наредба № 12 от 30.12.2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи (обн., ДВ бр.11 от 03.02.2006 г.);

  - Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

  - Наредба № Iз-2377 от 15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;

  - Наредба № 14 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия от 15.06.2005 г., в сила от 29.09.2005 г.

Работите на обекта да се осъществяват под техническото ръководство на правоспособно лице.

При реализиране на възложените СМР изпълнителят трябва да спазва описаната в работния проект и настоящите технически изисквания технологична последователност, както и изискванията предвидени в Правилата за извършване и приемане на строителни и монтажни работи (ПИПСМР). Ако конкретен тип работа не е описан като технология в техническите изисквания и в ПИПСМР, изпълнителят следва да спазва предписаната от производителя последователност и технология, като преди започване на работа представи на лицето, упражняващо инвеститорски контрол екземпляр от въпросната технология.

Не се разрешава извършването на работи извън договорения обем без съгласуване с възложителя по предвидения в договора ред и в съответствие с вътрешните правила за контрол на договори за изпълнение на строително-монтажни работи.

Използването на специализирана техника (в т.ч. повдигателни съоръжения) и строителна механизация е по преценка на кандидата, който следва да представи точен списък. Всички машини и механизирани инструменти трябва да се подържат в изправност и да се използват само от правоспособни специалисти.

|  | Ел. подстанция „Бяла Слатина” 110/20 kV представлява част от електропреносната мрежа на страната и същият е в редовна експлоатация. Изпълнителят се задължава да положи всички грижи и да предприема всички необходими действия, работата на ел. подстанция „Бяла Слатина” 110/20 kV да не бъде нарушена при изпълнение на СМР, освен в случаите на предварително заявени изключвания. При авария на съоръжение или изключване в подстанцията, дължащи се на липсата на подобни мероприятия от страна на Изпълнителя, ще бъди предявена финансова претенция към същия, съобразно стойността на претърпените вреди. |
| --- | --- |

Всички предложения за промени следва да се съгласуват с проектанта и да се утвърдят от него. Не се допускат промени в проектните решения без знанието и съгласието на проектанта, консултанта, изпълняващ строителен надзор и от лицето/а, упражняващо/и инвеститорски контрол от страна на възложителя.

Всички обстоятелства, свързани със строежа, като предаване и приемане на строителната площадка, приемане на строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, съставяне на междинни и заключителни актове за приемане и предаване на строителни и монтажни работи и други, се документират от представителите на страните по сключените договори, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г на МРРБ.

СМР за всеки отделен технологичен етап да започват след надлежно приемане на предходните СМР от проектанта, лицето, упражняващо строителен надзор на обекта и представител/и на възложителя и подписване на необходимите актове и протоколи, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. на МРРБ.

Съгласно чл. 163, ал. 2, т. 2 от ЗУТ строителят носи отговорност за изпълнението на СМР с материали, изделия, продукти и други в съответствие с основните изисквания към строежите (чл. 169а, ал. 1 от ЗУТ), както и за спазване на технологичните изисквания за влагането им. Контролът на влаганите в обекта строителни продукти за съответствие със съществените изисквания към строежите ще се осъществява от консултанта, изпълняващ строителен надзор и от лицето/а, упражняващо/и инвеститорски контрол от страна на възложителя. При наличие на обективни признаци за липса на достоверност и надеждност на документите, придружаващи доставените материали, в т.ч. на ДЕП, маркировка „СЕ“ или ДХСП, от изпълнителя ще се изискват допълнителни документи, като протоколи от изпитване, издадени от акредитирани лаборатории, сертификати за системи за управление на качеството и други документи, доказващи декларираните експлоатационни показатели или характеристики. Не се разрешава влагането в обекта на строителни продукти, за които не са представени необходимите документи, съгласно чл. 4, ал. 1 и ал. 3 от НУРВСПСРБ.

След фактическото завършване на строежа да се изготви екзекутивна документация за всяка отделна част, отразяваща несъществените отклонения от инвестиционния проект. Документацията да съдържа пълен комплект обяснителни записки и чертежи за действително извършени СМР.

3. Изисквания към организацията на работа

При планиране работата на обекта, да се вземат предвид следните особености:

- Всички работи на обекта ще се извършват по график, съгласуван с възложителя.

- При нареждане от персонала на възложителя, работата по обекта може да бъде прекратена по всяко време, ако това се налага от експлоатационни, аварийни или други спешни ситуации.

- Не се допуска използване на изкопна техника в близост до заземителната инсталация и кабелите. Изкопни работи в близост до заземителна инсталация, се изпълняват само ръчно.

- Да не се отставят неоградени ями или други изкопи при спиране на работата за следващия ден!

- Използваните ел. инструменти да се занулят и заземят.

- Вода за технологични нужди и електроенергия може да се използва от подстанцията.

- Възложителят осигурява площадка за временно складиране на строителни материали на територията на обекта.

|  | Строителните работи ще се извършват в близост до части под високо напрежение! При изпълнение на строително-монтажните работи, съществуващите съоръжения да се пазят от повреди! Работата да се изпълнява при строго спазване на изискванията на действащите правилници и нормативни документи за техническата експлоатация и осигуряване на безопасност на труда! При изпълнение на изкопните работи хоризонталните заземители (шината) на съществуващата заземителна инсталация да не се прекъсва и да не се демонтира! При наличие на кабел, пресичащ мястото на изкопните работи, СМР се преустановяват до изместване на кабела от персонала на възложителя. |
| --- | --- |

4. Изисквания за безопасни и здравословни условия на труд:

При изпълнение на поръчката следва да се спазват стриктно изискванията на: Правилника за безопасност и здраве при работа в ел. уредби на електрически и топлофикационни централи и по ел. мрежи от 28.08.2004 г. (ПБЗРЕУЕТЦЕМ); Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР; Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване; Вътрешни правила за здравословни и безопасни условия на труд, Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, както и действащите други нормативни и поднормативни актове.

Персоналът на Изпълнителя се явява командирован персонал по смисъла на ПБЗРЕУЕТЦЕМ и предварително трябва да бъде инструктиран по същия Правилник. Инструктажът по ПБЗРЕУЕТЦЕМ се извършва от представител на Възложителя.

Преди откриването на строителната площадка, Изпълнителят е длъжен да представи поименен списък с квалификационната група на всяко лице, а така също и на лицата, които могат да бъдат отговорни ръководители, изпълнители на работата и отговорници за безопасността, който е задължително да съответства с по-рано представения списък в техническото предложение на подадената оферта.

Строително-монтажните работи да се извършват под непосредственото ръководство на обучено техническо лице и под контрола на технически ръководител, добре запознат с технологичните правила, монтажната механизация, изискванията на изготвения ПБЗ и правилата по ТБ.

СМР в ОРУ се извършват с наряд и допускане от възложителя, след изпълнение на всички мероприятия по охрана на труда. Изпълнителят трябва да представи на възложителя: списък на състава на бригадата, видовете работи, които ще се извършват и времето през което ще се извършват.

При започване на работа Изпълнителят трябва да се яви за запознаване с Вътрешните правила за здравословни и безопасни условия на труд и едновременно с подписване на договора да подпише и споразумение за безопасни условия на труд.

Преди започване на работа изпълнителят е длъжен да изготви „Оценка на риска за здравето и безопасността на работниците и служителите при изпълнение на СМР на обекта“, в съответствие със ЗЗБУТ и Наредба № 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска.

Инструктажът по Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР и ежедневният инструктаж по безопасна работа непосредствено на работното място да се извършват от представител на Изпълнителя.

      - Персоналът на фирмата-изпълнител е длъжен да спазва стриктно всички указания на експлоатационния персонал.

      - Не се допускат до работа лица без да бъдат инструктирани

      - Не се допускат и разрешава присъствието на лица употребили алкохол и опиати.

      - Забранява се на работниците от фирмата – изпълнител да влизат, да складират материали и инструменти вътре в други помещения, освен в определените за това места.

      - Лица, не заети с ремонтната дейност да не се допускат в близост до обекта.

      - Изпълнителят да осигури на всички участващи в СМР лични предпазни средства и работно облекло, проверени и напълно изправни за съответния вид дейности и работни места. Ползването им да се следи съгласно изискванията на Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място.

      - Скелетата се оразмеряват, монтират, обезопасяват и поддържат така, че да издържат действащите върху тях натоварвания, както и предотвратяване на случайната им деформация и задвижване.

- По време на работа скелетата, оборудването и механизацията трябва да се заземят чрез преносимо заземление.

- Всички елементи на скелетата трябва да са с непрекъсната, надеждна галванична връзка помежду си.

- Позиционирането на строителната механизация в близост до тоководещи части под напрежение, да се съгласува с персонала на подстанцията, за да се предотврати опасността от нарушаване на минималните безопасни разстояния при работа. Стриктно се спазват изискванията на ПБЗРЕУЕТЦЕМ. За недопускане на опасно приближаване до частите под напрежение, ъгълът на завъртане на подемната част на съоръжението да се ограничи в хоризонтална посока чрез монтиране на ограничителни приспособления или поставяне на ограждения.

- Товаренето, транспортирането, разтоварването, монтажът и демонтажът на строителни машини се извършват под ръководството на определено от строителя лице и при взети мерки за безопасност и спазване изискванията на Наредба за безопасност и експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения и Наредба № 12 от 30 декември 2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи.

- Опасните зони около работещите строителни машини се означават в съответствие с инструкциите за експлоатация.

- Продуктите, машините, съоръженията и другите елементи, които посредством движението си могат да застрашат безопасността на работещите, при транспортиране и складиране се разполагат и стабилизират по подходящ и сигурен начин така, че да не могат да се приплъзват и преобръщат.

      - Работи при височина се извършват само при осигурена безопасност от падане на хора или предмети.

      - Работещите на височина поставят инструментите си в специални сандъчета и чанти, обезопасени срещу падане.

      - Извършването на СМР на открито се преустановява при неблагоприятни  атмосферни условия (гръмотевична буря, силен дъжд или вятър, мъгла и др.) и  през тъмната част на денонощието.

5. Изисквания за опазване на околната среда

При изпълнение на строително-монтажните работи следва да се спазват действащите в страната нормативни документи свързани с опазването на околната среда.

Доставените материали да се съхраняват на предварително определени от възложителя места на обекта. Да не се допуска натрупването и/или разпиляването на строителни материали и отпадъци извън границите на обекта и строителната площадка.

Добитите отпадъчни материали и строителни отпадъци, също да се съхраняват на предварително определените места и да се изхвърлят регулярно от изпълнителя на най-близкото регламентирано сметище на селищната система, след получаване от страна на изпълнителя на разрешение за депонирането им.

Забранява се изхвърлянето и натрупването на строителни отпадъци край пътища, пътеки, граници между имоти, кариери, речни корита и дерета, в т. ч. изхвърлянето им до или в контейнерите за събиране на битови отпадъци или други нерегламентирани места.

Изпълнителят е длъжен да предаде добитите строителни отпадъци с договор на лица, имащи разрешение за извършване на дейностите по третиране и транспортиране на отпадъците, издадено по реда на ЗУО.

Транспортната техника, напускаща обекта да се почиства, с оглед да не се замърсява уличната и пътната мрежа. Да не се допуска разпиляване на материалите при транспортиране

След приключване на договорените СМР, работните зони и местата за депониране и складиране да се почистят старателно, като се оставят в подходящо експлоатационно състояние.

6. Изисквания за пожарна и аварийна безопасност

      - Мерките по ПО на обекта по време на работа трябва да са съобразени с НАРЕДБА № Iз-2377 от 15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, както и с Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.

- По време на изпълнение на работата трябва да се обезпечи свободен достъп за пожарни автомобили по съответните вътрешноведомствени пътища и не се допуска  складиране на материали или строителни отпадъци върху тях.

- Забранява се паленето на огън под и в близост до ел.съоръженията.

- Забранява се оставянето на запалими материали под и в близост до ел.съоръженията.

- Забранява се използването на противопожарните съоръжения от противопожарното табло на обекта за несвойствени цели.

ІІІ.  ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ

Част 3- Строително конструктивна

Част 4 – План пожарна безопасност

Част 5 – План за безопасност и здраве

Част 6 – План за управление на строителните отпадъци

Предложенията на участниците в обществената поръчка трябва да съответстват или да са еквивалентни на посочените от възложителя в техническите спецификации стандарти, работни характеристики, функционални изисквания, параметри, сертификати и др. Доказването на еквивалентност, включително пълна съвместимост е задължение на съответния участник.

РАЗДЕЛ IІI. ПРАВИЛА ЗАПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

1. Настоящите правила определят принципите, условията и реда за провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка в съответствие със Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП).

2. След изтичане на срока за получаване на оферти, възложителят назначава със заповед комисия по чл. 103, ал. 1 от ЗОП.

3. Членовете на комисията представят на възложителя декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП след получаване на списъка с участниците и на всеки етап от процедурата, когато настъпи промяна в декларираните данни.

4. Комисията започва работа след получаване на представените оферти и протокола, с който офертите се предават на председателя на комисията.

5. В случай, че за етапа на преговори са поканени няколко участници, поредността на провеждане на преговорите се определя от комисията чрез жребий, на който могат да присъстват представители на поканените участници.

6. Комисията провежда преговори с всеки един от участниците поотделно, като се придържа към първоначално определените условия и изисквания за изпълнение на поръчката.

7. Резултатите от преговорите се отразяват в протокол, който се подписва от членовете на комисията и от участника.

8. Преговорите с всеки от участниците се провеждат по един и същи начин. На участниците се предоставя еднаква информация и се задават едни и същи въпроси.

9. Комисията за провеждане на процедурата не може да оповестява постигнатите договорености с участник пред останалите участници освен с негово изрично съгласие.

10. При необходимост от продължаване на преговорите в друг ден, конкретна дата и час на допълнителните преговори се отразяват в протокола за провеждане на първоначалните преговори с участника.

11. Прговорите със следващия участник започват след окончателно приключване и съставяне на протокол за резултати от преговорите с предходния участник.

12. Когато  предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, възложителят изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Обосновката се представя в 5-дневен срок от получаване на искането.

13. Обосновка по т.12 може да се отнася до:

- икономически особености на производствения процес, на предоставяните услуги или на строителния метод;

- избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на продуктите или услугите или за изпълнението на строителството;

- оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на строителството, доставките или услугите;

- спазването на задълженията по чл. 115 от ЗОП, а именно: „при изпълнението на договорите за обществени поръчки изпълнителите и техните подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно приложение № 10”;

- възможността участникът да получи държавна помощ;

14. Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност относно обстоятелствата по т.13, на които се позовава участникът. При необходимост от участника можа да бъде изискана уточняваща информация. Обосновката може да не бъде приета и участникът да бъде отстранен само когато представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи. Когато участникът не представи в срок писмената обосновка, комисията го предлага за отстраняване от процедурата.

15. Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средните стойности на съответните предложения в останалите оферти, защото не са спазени норми и правила, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 на ЗОП.

16. Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти поради получена държавна помощ, когато участникът не може да докаже в предвидения срок, че помощта е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на чл. 107 от ДФЕС.

17. След провеждане на преговорите, комисията класира участниците по степента на съотведствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия въз основа на икономически най-изгодна оферта по критерий за възлагане „най-ниска цена”.

18. В случай, че цените в две или повече офeрти са еднакви, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

19. Комисията изготвя доклад за резултатите от работата си, който се подписва от всички членове и се предава на възложителя, заедно с цялата документация за утвърждаване.

20. Участник, който не се яви за провеждане на договаряне ще бъде отстранен от процедурата и няма да бъде допуснат до участие в класирането.

# РАЗДЕЛ IV: УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

# 1. В процедурата могат да участват поканените кандидати, вписани в квалификационната система, по която се провежда процедурата, за които не са настъпили промени в изискваните обстоятелства при включването им.

2. Участниците в процедурата се представляват от лицата, които ги представляват по закон или от упълномощени от тях лица.

3. Свързани лица (по смисъла на § 2, т.45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП) не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

4. Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта.

5. Офертите следва да отговарят на изискванията, посочени в настоящите указания и да бъдат оформени по приложените в документацията образци.

6. Разходите, свързани с изготвянето и подаването на офертата, са за сметка на участника. Възложителят при никакви условия няма да участва в тези разходи, независимо от начина на провеждане или изхода от процедурата.

7. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си.

8. Документите от офертата се представят на български език на хартиен носител в един екземпляр в запечатана непрозрачна опаковка от участника или упълномощен от него представител лично или по пощата или чрез куриер с препоръчана пратка с обратна разписка на адреса, посочен от възложителя. Върху опаковката трябва да бъдат написани:

- наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;

- адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;

- наименованието на поръчката, а когато е приложимо – и обособените позиции, за които се подават документите.

9. Опаковката по т.8 включва следните документи:

9.1. Опис на представените документи (оригинал);

(Изготвя се по приложения в документацията образец)

9.2. Техническо предложение, съдържащо:

- предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя (оригинал);

(Изготвя се по приложения в документацията образец)

- декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП (оригинал), когато е приложимо. Представя се по преценка на участника, като се посочва информацията, която смята за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка;

(Изготвя се по приложения в документацията образец)

- документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника (оригинал или заверено от участника копие);

- друга информация и/или документи, изискани от възложителя.

- мостри, описание и/или снимки на стоките, които ще се доставят (когато е приложимо).

9.3. Ценово предложение (оригинал).

10. Когато се представят мостри, които трябва да са опаковани отделно от документите по т. 9., те се обозначават по начин, от който да е видно кой ги представя, а когато е приложимо – и за коя обособена позиция се отнасят.

11. Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, в опаковката по т. 8. за всяка от позициите се представят поотделно техническите и ценови предложения, с посочване на позицията, за която се отнасят.

(Изготвя се по приложения в документацията образец)

12. За получените оферти при възложителя се води регистър, в който се отбелязват:

- подател на офертата;

- номер, дата и час на получаване;

- причините за връщане на офертата, когато е приложимо.

13. При получаване на офертата върху опаковката по т. 8. се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването, за което на приносителя се издава документ.

14. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.

15. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на офертите пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра по т. 12.

16. В случаите по т. 15 не се допуска приемане на оферти на лица, които не са включени в списъка.

17. Когато участник в процедурата е българско физическо или юридическо лице или техни обединения или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения и представят документи, съдържащи се в офертата, които са на чужд език, същите се представят и в превод на български език.

18. Когато за някои от посочените документи е определено, че могат да се представят чрез  заверено от участника копие, за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа представляващият участника постави собственоръчен подпис със син цвят под заверката „Вярно с оригинала“ и свеж печат на участника.

19. Комуникация между възложителя и участниците:

19.1. Обменът на информация може да се извърши чрез пощенска или друга куриерска служба, по факс, по електронен път с електронен подпис или чрез комбинация от тези средства.

19.2. Всички действия на възложителя към участниците и на участниците към възложителя са в писмен вид.

20. Решенията на възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се изпращат:

а) на адрес, посочен от участника:

- на електронна поща, като съобщението, с което се изпращат, се подписва с електронен подпис, или

- чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка;

б) по факс.

Когато решение не е получено от участник по някой от посочените по-горе начини, възложителят публикува съобщение до него в профила за купувача. Решението се смята за връчено от датата на публикуване на съобщението.

21. За всички неуредени въпроси в настоящата документация се прилагат разпоредбите на действащата нормативна уредба в Р. България.

22. В случай че участникът е декларирал в заявлението си за участие в квалификационната система, че ще използва подизпълнител/ли и/или капацитета на трето/ти лице/а, следва да представи съответните документи за посочените лица.

РАЗДЕЛ V. ДОКУМЕНТИ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ ОТ УЧАСТНИКА, ИЗБРАН ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ, ПРИ ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

1. гаранция за изпълнение на договора, посочена в поканата за представяне на оферти за конкретната обществената поръчка, в една от следните форми:

● парична сума, внесена в касата на ЕСО ЕАД МЕР Монтана или  по банкова сметка на ЕСО ЕАД МЕР Монтана.

(Информация за банковите сметки на ЕСО ЕАД се намира на Профила на купувача в Раздел Друга Информация - Банкова сметка за внасяне на гаранции: https://webapps.eso.bg/zop_profile/bankAccounts.php) или

● банкова гаранция със срок на валидност, съгласно договора, или

● застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя със срок на валидност, съгласно договора.

(Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.)

2. Документите, съгласно чл. 58 от ЗОП:

2.1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 ЗОП – свидетелство/а за съдимост на лицата по чл. 40 от ППЗОП;

2.2. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 ЗОП – удостоверение от общината по седалището на Възложителя ЕСО ЕАД - /Столична община/ и по седалището на Участника;

2.3. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 ЗОП – удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

3. Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 107, т. 4 от ЗОП

4. Когато в удостоверението по т. 2.3. се съдържа информация за влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение за нарушение по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП, участникът представя декларация, че нарушението не е извършено при изпълнение на договор за обществена поръчка.

5. заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено. (представя се когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица)

6. Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя съответния документ по т. 2., издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

7. В случаите по т. 6, когато в съответната държава не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът, представя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно законодателството на съответната държава. Когато декларацията няма правно значение, участникът представя официално заявление направено пред компетентен орган в съответната държава.

8. Участникът, е декларирал в заявлението си за участие в квалификационната система, че ще използва подизпълнител/ли и/или капацитета на трето/ти лице/а, представя документите по т. 2 и за посочените лица.

9. Окончателно ценово предложение, съдържащо постигнатите договорености, на хартиен носител и в електронен вид, на файл съвместим с Microsoft Excel.

10. Оригинал на сключена застрахователна полица „Всички рискове на Изпълнителя”, на основание чл. 173, ал. 1 от ЗУТ с приложен документ за внесена изцяло застрахователна премия.

11. Копие на актуална към датата на сключване на договора застраховка професионална отговорност по смисъла на чл. 171 от ЗУТ.

РАЗДЕЛ VІ. Образци на документи, съдържащи се в първоначалната оферта.

Опис на документите

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Реконструкция шинна система в ОРУ 110 kV на п/ст „Бяла Слатина”

| № | Съдържание | Вид и к-во на документите (оригинал или заверено копие; бр.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| техническо предложение, съдържащо: |
| 1. | предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя (оригинал). |  |
| 2. | декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП (когато е приложимо). |  |
| 3. | документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника (когато е приложимо). |  |
| Ценово предложение |

Дата:	.................			    Подпис и печат: ........................................

.....................................................................

(име и фамилия)

......................................................................

(длъжност на представляващия участника)

До

ЕСО ЕАД, МЕР Монтана

гр. Монтана 3400

ул. „Ал. Стамболийски”, № 45

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

„Реконструкция шинна система в ОРУ 110 kV на п/ст „Бяла Слатина”

От ...............................................................................................................................................

(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

представяме Ви нашето предложение за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя по обявената процедура с горепосочения предмет, както следва:

І. Срок за изпълнение и гаранционен срок

1. срокът за цялостното изпълнение на поръчката (доставка на материали и съоръжения, съгласуване на изключвания и др. и изпълнение на СМР) е .................. (макс. до 80 к. д.) календарни дни, в това число:

– ................... (макс. до 10 к. д.) календарни дни за подготвителни дейности (доставка на материали и съоръжения, съгласуване на изключвания и др.), считано от датата на подписване на протокола за предаване и приемане на одобрения проект и разрешение за строеж - обр. 1 по Наредба № 3/31.07.03г. на МРРБ към ЗУТ до датата на уведомителното писмо до възложителя за приключили подготвителни дейности;

– ................... (макс. до 70 к. д.)календарни дни за изпълнение на СМР,  считано от датата на подписване на протокола за откриване на строителната площадка - обр. 2 по Наредба № 3/31.07.03г. на МРРБ към ЗУТ до датата на уведомителното писмо до възложителя за приключили СМР.

2. гаранционният срок за изпълнените работи е ............ (мин. 10 години) години, считано от датата на издаване на разрешението за ползване.

ІI:организация за изпълнение на смр.

1.Комплексен план-график за последователността на извършване на СМР:

а. Обяснителна записка.

(писмени пояснения на графика в обем и подробности по преценка на участника.)

б. Графична част на план-графика.

(графичната част включва линеен график, изготвен съобразно технологично необходимото време за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката, в зависимост от работната сила, механизацията и оборудването, с които разполага участника и трябва да съдържа: началото на СМР, обвързано със сроковете за предаване на строителната площадка, сроковете за завършване на отделните технологични етапи от СМР, общо времетраене на СМР.)

2.Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при изпълнение на СМР, включително за местата със специфични рискове.

(описват се местата със специфични рискове, както и мерките и изискванията за безопасност и здраве, съобразно конкретните условия на строителната площадка и организацията на участника за изпълнение на отделните видове  СМР. В случай, че има разработен План за безопасност и здраве, се описват предложените от участника изменения и допълнения.)

3. Механизация и транспорт необходими за изпълнение на поръчката

(посочва се собствената и/или наетата механизация, транспортна и друга техника, която ще се използва на обекта.)

4. Схема на временната организация и безопасността на движението по транспортни и евакуационни пътища и пешеходни пътеки на строителната площадка и подходите към нея

(На схемата се посочват маршрутите за движение на строителните машини и на работниците, и необходимостта от обозначаване с пътни знаци. Посочват се опасните за движение участъци, които се заграждат и др. В случай, че има разработен План за безопасност и здраве, се описват предложените от участника изменения и допълнения.)

ІІI. технически спецификации

1. предлаганите в нашата оферта строителните продукти съответстват/са „еквивалентни” на посочените от Възложителя в техническите спецификации и са както следва:

| № | Строителен продукт /материал, съоръжение и др./ | По задание на възложителя /стандарт и/или техни-ческо одобрение, работни характеристики и др./ | Предложение на участника /стандарт и/или техни-ческо одобрение, работни характеристики и др./ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Армировъчна стомана клас АI, АIII | БДС 4758:2008 или еквивалентен БДС 9252:2007 или еквивалентен БДС EN 10080:2005 или еквивалентен |  |
| 2 | Крепежни елементи (болтове, гайки, шайби), галванично поцинковани | БДС EN ISO 898-1:2013 или еквивалентен БДС EN ISO 4014:2011 или еквивалентен БДС EN ISO 4032:2013 или еквивалентен БДС EN ISO 7089:2003 или еквивалентен |  |
| 3 | Бетон клас С8/10, С16/20, С20/25 | БДС EN 206: 2013+А1:2016/NA:2017 или еквивалентен |  |
| 4 | Профилна стомана | БДС EN 10056-1: или еквивалентен БДС EN 10279:2000 или еквивалентен БДС EN 10025:2005 или еквивалентен |  |

Забележка: Участникът задължително трябва да попълни всички редове от колоната "Предложение на Участника".

2. Технически спецификации за изпълнение

(Описва се предлаганата от участника технология и последователността на изпълнение, начина на контрол и приемане на извършените видове работи.)

III. Декларираме, че:

      - приемаме клаузите на приложения в документацията за участие в процедурата проект на договор и споразуменията към него.

      - направените от нас предложения и поети ангажименти са валидни за срока, посочен в поканата за участие, считано от крайния срок за получаване на офертите.

      - при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд*.

      - е направен оглед и е извършено запознаване с всички условия на мястото, където ще се извършват дейностите, предмет на поръчката.

      - се задължаваме да спазваме действащите нормативни уредби в страната за здравословни и безопасни условия на труд, противопожарни строително-технически норми и др., свързани с изпълнението на поръчката.

      - се задължаваме да спазваме действащите в страната нормативни уредби, технически норми и стандарти, свързани с изпълнението на поръчката.

      - не са настъпили промени в обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 101, ал. 11 от ЗОП, от момента на включването ни в класификационната система на изпълнители, по която се провежда настоящата поръчка.

      - лицата, които ще изпълняват задълженията на „Отговорен ръководител“ и „Изпълнител на работа“ по смисъла на ПБЗРЕУЕТЦЕМ притежават съответния опит, квалификация, образование, специалност и квалификационна група по ТБ. Списъкът с лицата, които ще отговарят за изпълнението на обекта, заедно с удостоверенията за придобита квалификационна група по смисъла на ПБЗРЕУЕТЦЕМ, ще представим преди започване на работа, оформени като Заповед за командирован персонал.

      - ако бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, при сключване на договора ще представим на възложителя всички документи, посочени в раздел V „Документи, които трябва да бъдат представени от участника, избран за изпълнител, при подписване на договора за обществената поръчка“ от документацията за участие..

Приложения:

1.Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника (когато е приложимо);

2.Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП (когато е приложимо).

Дата:  .................					Подпис и печат: .............................................

............................................................................

(име и фамилия)

............................................................................

(длъжност на представляващия участника)

*Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки са:

- Националният осигурителен институт;

- Национална агенция за приходите.

Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с закрила на заетостта и условията на труд са:

- Агенция по заетостта;

- Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”.

Д Е К Л А Р А Ц И Я

За конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП

(попълва се когато е приложимо)

Долуподписаният/-ата..............................................................................................................., ...............................................................................................................................................,

(собствено, бащино, фамилно име)

притежаващ/а лична карта №........................., издадена на ................................................от ......................... .....................................................................гр.............................................................................,

адрес:....................................................................................................................................., ..............................................................................................................................................,

(постоянен адрес)

в качеството ми на

....... ......................................................................................................................................,

(посочете длъжността)

на..................................................................................................................................................,

(посочете наименованието на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Реконструкция шинна система в ОРУ 110 kV на п/ст „Бяла Слатина”

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

В представеното от мен техническо предложение в част: ................................................................................................................................................

(посочва се коя част/части от техн. предложение)

има конфиденциален характер по отношение на ..............................................информация

(технически, търговски тайни, защитена със закон и др.)

на основание................................................................................................................................                                                                                                                                                                        (посочва се правното основание, въз основа на което същата се квалифицира като конфиденциална)

и същата не следва да се разкрива от възложителя, освен в предвидените от закона случаи.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:...........................					 Декларатор:...............................

(подпис и печат)

Забележка: Декларацията се подава от законния представител на участника или от упълномощено от него лице.

Попълването и подаването на тази декларация не е задължително.

До

ЕСО ЕАД, МЕР Монтана

гр. Монтана 3400

ул. „Ал. Стамболийски”, № 45

ценово ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

„ Реконструкция шинна система в ОРУ 110 kV на п/ст „Бяла Слатина”

(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

представяме Ви нашето ценово прeдложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената процедура с горепосочения предмет, както следва:

1. Предлаганата от нас цена за цялостно изпълнение на поръчката е........................ (словом ................................) лева, без ДДС.

2. Единичните и общите цени, за отделните видове СМР са с включени всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката и са формирани на база посочените по-долу параметри, представени в следната ценова таблица:

Ц Е Н О В А    Т А Б Л И Ц А

| № | НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР | М-ка | Кол-во | Ед. цена без ДДС (лв.) | Ст-ст без ДДС (лв.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РАЗБИВАНЕ НА БЕТОНИ И ДЕМОНТАЖ |
| 1 | Разбиване на същ. кабелен канал 400х400 с дължина 1100мм | м3 | 0,2 |  |  |
| 2 | Разбиване на същ. кабелен канал 400х400 с дължина 500мм | м3 | 0,1 |  |  |
| 3 | Разбиване на същ. Фундамент В.Ч. кондензатор - 20см под терена | м3 | 0,25 |  |  |
| 4 | Прорязване на ст. колони на масичка на разединител 0,20х0,25м | бр. | 2 |  |  |
| 5 | Разбиване на ст. колони на разединител 0,20х0,25х2,50м - 2бр. | м3 | 0,4 |  |  |
| 6 | Разбиване на ст. фундамент на разединител 20см под кота терен - 2бр. | м3 | 0,6 |  |  |
| 7 | Натоварване и превоз бетонови отпадъци на 15км | м3 | 1,4 |  |  |
| ФУНДАМЕНТ ЗА ШКАФ ЗА ЗАДВИЖВАНЕ НА ПРЕКЪСВАЧ ММО - 110kV |
| 8 | Ръчен изкоп за фундамент в земни почви | м3 | 0,4 |  |  |
| 9 | Кофраж и декофраж за фундамент | м2 | 7 |  |  |
| 10 | Изработка, доставка и монтаж армировка - N10 от стомана B500B | кг | 67 |  |  |
| 11 | Изработка, доставка и монтаж на стоманени елементи - профили | кг | 103 |  |  |
| 12 | Доставка и полагане на подложен бетон клас С8/10 за фундамент | м3 | 0,1 |  |  |
| 13 | Доставка и полагане на бетон клас С20/25 за фундамент | м3 | 1,5 |  |  |
| 14 | Обратна засипка и уплътняване на земни маси | м3 | 0,2 |  |  |
| МОНТАЖ НА ВЕНТИЛНИ ОТВОДИ ВЪРХУ МАСИЧКА НА ПОДПОРНИ ИЗОЛАТОРИ |
| 15 | Изработка, доставка и монтаж на стоманени елементи - профили | кг | 136 |  |  |
| НОВ ФУНДАМЕНТ ЗА КОМАНДЕН ШКАФ 1 - 1000х400 |
| 16 | Ръчен изкоп за фундамент в земни почви | м3 | 0,45 |  |  |
| 17 | Кофраж и декофраж за фундамент | м2 | 5 |  |  |
| 18 | Изработка, доставка и монтаж армировка - N8 от стомана B500B | кг | 11 |  |  |
| 19 | Изработка, доставка и монтаж на PVC-тръби Ø90х275 | бр. | 6 |  |  |
| 20 | Доставка и полагане на подложен бетон клас С8/10 за фундамент | м3 | 0,04 |  |  |
| 21 | Доставка и полагане на бетон клас С20/25 за фундамент | м3 | 0,45 |  |  |
| 22 | Доставка и монтаж на HILTI HAS M8x80/14 или еквивалентен | бр. | 4 |  |  |
| 23 | Обратна засипка и уплътняване на земни маси | м3 | 0,1 |  |  |
| НОВ ФУНДАМЕНТ ЗА СЪЩ. МАСИЧКА ЗА В.Ч. КОНДЕНЗАТОР |
| 24 | Ръчен изкоп за фундамент в земни почви | м3 | 2 |  |  |
| 25 | Кофраж и декофраж за фундамент | м2 | 5,5 |  |  |
| 26 | Изработка, доставка и монтаж армировка - N8-N12 от стомана B500B | кг | 50 |  |  |
| 27 | Изработка, доставка и монтаж на стоманени елементи - профили | кг | 102 |  |  |
| 28 | Доставка и полагане на подложен бетон клас С8/10 за фундамент | м3 | 0,15 |  |  |
| 29 | Доставка и полагане на бетон клас С20/25 за фундамент | м3 | 1,2 |  |  |
| 30 | Доставка и монтаж на анкерни болтове М24х1280, клас 5.6 | бр. | 4 |  |  |
| 31 | Обратна засипка и уплътняване на земни маси | м3 | 0,13 |  |  |
| ТРЪБНИ МРЕЖИ |
| 32 | Ръчен изкоп в земни почви за полагане на 8бр. тръби | м3 | 2,5 |  |  |
| 33 | Изработка и горещо поцинковане(с мин. деб. на цинк. покритие 85микр.), на стоманени тръби Ø76,1х3,6- 8бр. (радиус на огъване - R=400) | кг | 194 |  |  |
| 34 | Изработка, доставка и монтаж армировка - N10 от стомана B500B | кг | 3 |  |  |
| 35 | Доставка и монтаж на стоманени тръби Ø76,1х3,6 - 8бр. | кг | 194 |  |  |
| 36 | Доставка и полагане на бетон клас С20/25 | м3 | 0,4 |  |  |
| 37 | Обратна засипка и уплътняване на земни маси | м3 | 1,5 |  |  |
| МОНТАЖ НА ВЕНТИЛЕН ОТВОД ВЪРХУ МАСИЧКА НА РАЗЕДИНИТЕЛ |
| 38 | Изработка, доставка и монтаж на стоманени елементи - профили | кг | 203 |  |  |
| 2 бр. НОВИ МАСИЧКИ ЗА РАЗЕДИНИТЕЛИ РГ.1-123-1250(РГ.2-123-1250) |
| 39 | Ръчен изкоп за фундамент в земни почви - 4бр. | м3 | 7,5 |  |  |
| 40 | Кофраж и декофраж за фундамент - 4бр. | м2 | 23 |  |  |
| 41 | Изработка, доставка и монтаж армировка - N8-N12 от стомана B500B, стоманени профили , анкерни болтове М24х1280 - за 4бр. фундаменти | кг | 337 |  |  |
| 42 | Доставка и полагане на подложен бетон клас С8/10 за 4бр.фундаменти | м3 | 0,6 |  |  |
| 43 | Доставка и полагане на бетон клас С20/25 за 4бр. Фундаменти | м3 | 4,6 |  |  |
| 44 | Обратна засипка и уплътняване на земни маси | м3 | 1 |  |  |
| 45 | Изработка, доставка и монтаж на стоманени елементи - профили | кг | 1025 |  |  |
| 2 бр. СТОМАНОБЕТОНОВИ ВРЪЗКИ ЗА РАЗЕДИНИТЕЛИ РГ.1-123-1250(РГ.2-123-1250) |
| 46 | Ръчен изкоп за стоманобетонова връзка в земни почви - 2бр. | м3 | 2 |  |  |
| 47 | Кофраж и декофраж за стоманобетонова връзка- 2бр. | м2 | 3 |  |  |
| 48 | Изработка, доставка и монтаж армировка - N8-N16 от стомана B500B за стоманобетонова връзка - 2бр. | кг | 140 |  |  |
| 49 | Доставка и полагане на подложен бетон клас С8/10 за 2бр. стоманобетонова връза | м3 | 0,3 |  |  |
| 50 | Доставка и полагане на бетон клас С20/25 за 2бр. Стоманобетонова връзка | м3 | 1,4 |  |  |
| 51 | Обратна засипка и уплътняване на земни маси | м3 | 0,6 |  |  |
| 52 | Демонтаж и монтаж на връх за мълниезащитно въже | бр. | 1 |  |  |
| 53 | Изработка, доставка и монтаж на стоманени елементи за нова конструкция за мълниеприемник към ЗРУ 20kV | кг | 58 |  |  |
| 54 | Пробиване на отвори в стоманобетонна конструкция, за монтаж на сегментни анкери, тип: HILTI HST M16/50mm | бр. | 4 |  |  |
| 55 | Доставка и монтаж на сегментни анкери, тип: HILTI HST M16/50mm или еквивалентен | бр. | 4 |  |  |
| 56 | Доставка и монтаж на мълниеприемен прът МР-6.0 | кг | 44 |  |  |
| НОВ ФУНДАМЕНТ ЗА КОМАНДЕН ШКАФ 1 - 1000х400 |
| 57 | Ръчен изкоп за фундамент в земни почви | м3 | 0,45 |  |  |
| 58 | Кофраж и декофраж за фундамент | м2 | 5 |  |  |
| 59 | Изработка, доставка и монтаж армировка - N8 от стомана B500B | кг | 9 |  |  |
| 60 | Доставка и полагане на подложен бетон клас С8/10 за фундамент | м3 | 0,04 |  |  |
| 61 | Доставка и полагане на бетон клас С20/25 за фундамент | м3 | 0,4 |  |  |
| 62 | Доставка и монтаж на HILTI HAS M8x80/14 или еквивалентен | бр. | 4 |  |  |
| 63 | Обратна засипка и уплътняване на земни маси | м3 | 0,1 |  |  |
| РАЗБИВАНЕ НА БЕТОНИ ПРИ ПОДМЯНА ШИННИ ПОРТАЛИ |
| 64 | Демонтаж на стоманено бетонов ригел 8 м (шинни портали) | бр | 3,0 |  |  |
| 65 | Прорязване на стоманено бетонови колони 0,35х0,50 м(шинни портали) | бр | 6,0 |  |  |
| 66 | Разбиване на стоманено бетонови колони 0,3х0,475х8 м (6 бр.) и стоманено бетонов ригел (3 бр.) | м³ | 6,7 |  |  |
| 67 | Разбиване на бетонови фундаменти шинни портали на 20 см под кота терен (6 бр.) | м³ | 2,6 |  |  |
| 70 | Засипване (без трънбоване) на фундаменти на портали (след разбиване) | м³ | 2,7 |  |  |
| 71 | Натоварване и превоз на стоманобетонови отпадъци на 50 км и предаване на лицензирана фирма за преработка и депониране | м³ | 9,3 |  |  |
| НОВИ ШИННИ ПОРТАЛИ – ШП 1 8000х7500 3 бр |
| 72 | Изкоп на ями 0,3-2 м² и дълбочина 2 м ръчно в земни почви (укрепен) | м³ | 102,6 |  |  |
| 73 | Натоварване и превоз земни маси на 15 км | м³ | 39,0 |  |  |
| 74 | Доставка и полагане на подложен бетон клас С 8/10 за фундаменти | м³ | 2,4 |  |  |
| 75 | Куфраж за машинни фундаменти с проста форма до 10 плоскости | м² | 100,8 |  |  |
| 76 | Изроботка и монтаж армировка-об. и ср. сложност 6 до 12 мм от стомана АL | кг | 1710,0 |  |  |
| 77 | Изготвяне и монтаж на закладни части – анкерни групи | кг | 1380,0 |  |  |
| 78 | Доставка и полагане на бетон клас С 16/20 за фундаменти | м³ | 39,3 |  |  |
| 79 | Обратен насип земни почви с уплътняване на пласт 20 см | м³ | 60,6 |  |  |
| 80 | Изготвяне и доставка но горещо подцинковани метални конструкции за шинни портали | кг | 6788,9 |  |  |
| 81 | Изготвяне и доставка на 2 бр. метални шаблони за монтаж на анкерни болтове М36 | кг | 84,4 |  |  |
| 82 | Монтаж на метални конструкции за шинни портали | кг | 6788,9 |  |  |
|  | ОБЩА ЦЕНА (лв.,без ДДС): |  |  |
|  | 2% НЕПРЕДВИДЕНИ: |  |  |
|  | ОБЩА ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА (лв.,без ДДС): |  |  |

Горните единични цени са образувани при следните изчислителни параметри:

- Средна часова ставка по категории на персонала (лв/час)............................................................;

- цена на транспорт (лв/т.км)..............................................................................................................;

- цена на машиносмяна по видове механизация (лв/м.см.)..............................................................;

- доставно-складови разходи (%)........................................................................................................;

- допълнителни разходи за труд(%)....................................................................................................;

- допълнителни разходи за механизация(%)......................................................................................;

- печалба (%)................................................................................................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..............;

# при несъответствие между изписаните цифром и словом обща цена, за валидна ще се счита изписаната словом. В случай, че бъде открито такова несъответствие и бъдем избрани за изпълнител, ще бъдем задължени да приведем цифровата в съответствие с изписаната словом обща предлагана цена на офертата.

при несъответствие между предложените единични и обща цена, валидна ще бъде общата цена на офертата. в случай, че бъде открито такова несъответствие и бъдем избрани за изпълнител, ще бъдем задължени да приведем единичните цени в съответствие с общата цена на офертата.

Нашето ценово предложение включва всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката, при условията, изискванията и обема, както е определено в документацията за участие.

Дата:	.................					Подпис и печат: ........................................

.....................................................................

(име и фамилия)

......................................................................

(длъжност на представляващия участника)

# ПОКАНА ПРОЕКТ ЗА УЧАСТИЕ В ДОГОВАРЯНЕТО

# ДО

# ………………………….

# ………………………….

# ………………………….

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание Решение № МЕР-МН-ЗАП- ....................../................2017 г. на Ръководителя на МЕР Монтана за провеждане процедура на договаряне с предварителна покана участие за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция шинна система в ОРУ 110 kV на п/ст „Бяла Слатина”, чрез използване на създадената Квалификационна система с предмет: „Строително-монтажни работи на сгради и обекти от електропреносната мрежа“, Обособена позиция № 2: СМР на сгради и обекти от електропреносната мрежа  на територията на  МЕР Монтана, МЕР Плевен, МЕР Горна Оряховица, открита с Решение № 205/21.02.2017 г. и вписана в Регистъра на обществените поръчки под №01379-2017-0012 от 21.02.2017 г., Ви отправям покана за представяне на първоначална оферта и участие в договарянето при следните изисквания и условия:

1. Вид на процедурата: договаряне с предварителна покана за участие.

2. Предмет на поръчката: строителство, включващо ремонт и секциониране на шинна система в ОРУ 110 кV в п/ст „Бяла Слатина“

3. Прогнозна стойност на поръчката:  100 000,00 лв. без ДДС.

4. Срок за изпълнение на поръчката: не повече от 80 (осемдесет) календарни дни.

10 (десет) календарни дни за подготвителни дейности и 70 (седемдесет) календарн дни считано от датата на подписване на протокола за откриване на строителната площадка до датата, посочена в уведомителното писмо до възложителя за окончателното завършване на СМР.

5. гаранционен срок: не по-кратък от 10 (десет) години, за извършените строително – монтажни работи, важи за целия строеж и започва да тече от датата на издаване на разрешението за ползване.

6. Гаранция за изпълнение на договора: 5% от  стойността на договора без ДДС.

7. Цена и начин на плащане: Предлаганата цена да бъде без ДДС и в нея да са включени всички преки и непреки разходи, които участникът ще извърши при изпълнението на поръчката. Плащането ще се извърши съгласно условията на проекта на договора.

8. Срок на валидност на офертата: минимум 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на оферти.

9. Критерий за оценка на офертите:  икономически най-изгодна оферта, определена въз основа на критерий за възлагане „най-ниска цена”.

10. Условия за получаване на документацията за участие:

Документацията за участие е публикувана в профила на купувача с линк за връзка:

https://webapps.eso.bg/zop_profile/page2.php?intNo=RHQzTWhSVmZsUC9DWGFCcDlxZjhFK0hmZ3VaVFcwS29IeDNQM29mbDdPND0=, под вътр. Рег. №МЕР-МН/2017/20

11. Срок за подаване на първоначалната оферта: Офертата се подава в един екземпляр в запечатана непрозрачна опаковка в деловодството на адреса на възложителя: гр. Монтана, бул.”Александър Стамболийски” № 45, ет.2 ст.202, до 16.30 часа на ………...2017 г. Офертата се изготвя на български език.

12. договарянето ще се проведе на …………..2017 г. от 11.00 часа на адреса на възложителя.

13. При неявяване за провеждане на преговори ще бъдете отстранени от процедурата и няма да бъдете допуснати до участие в класирането.

Лица за контакти: Красимир Илиев – по процедурни въпроси – тел.: 096/391 236

Въло Вълов  – по технически въпроси – тел.: 092/682 511

Приложение: Решение за откриване на процедурата.

С уважение,

КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ

Ръководител мер МОНТАНА

(Пълномощник на Изпълнителния Директор

Съгласно пълномощно № 1052/03.06.2016 г.

на нотариус В. Василева с рег. №320 на

Нотариална камара при РС София)

Раздел VIІ: Проект на договор

Д О Г О В О Р

№. МЕР-МН-ДОГ-................ /................. 2017 год.

Днес, .................. 2017 година, в гр. Монтана, между:

есо ЕАД, МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН Монтана, със седалище и адрес на управление: гр. Монтана 3400, ул. "Александър Стамболийски", № 45, ЕИК 1752013040084, представляван от Красимир Тодоров Георгиев – Ръководител МЕР Монтана, лице по чл. 7, ал. 1 от ЗОП, съгласно Пълномощно № 1052/03.06.2016 г. и в изпълнение на Заповед № ЦУ-69/23.01.2017 г. на Изпълнителния директор Иван Василев Йотов, наричан по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна и

„.............................................................” ............, със седалище и адрес на управление гр. ..........................., област ........................., община ....................................., ул. ........................................... № .........., ЕИК ................................., представлявано от .............................(име) – ....................(длъжност), наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,

На основание Решение № .................. от .............2017 г. на Възложителя за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция шинна система в ОРУ 110 kV на п/ст „Бяла Слатина”, и чл. 112, ал. 1 от ЗОП се сключи този договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни строително-монтажни работи включващи ремонт и секциониране на шинна система в ОРУ 110 кV в п/ст „Бяла Слатина“ в съответствие с разпоредбите този договор, изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, наричани за краткост „Работи” или СМР.

2. ЦЕНА

2.1.Общата цена на договора за изпълнение на възложените строително-монтажни работи и доставката на необходимите за тяхното извършване съоръжения и материали e ............... лева (.........словом...............), без ДДС. Цената е определена съгласно ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

2.2.При необходимост от промяна в количествата за отделни видове доставки и/или СМР, заложени в количествената сметка от ценовата част на офертата или се налага доставка на стоки и/или изпълнение на видове СМР, непредвидени в количествената сметка, свързани с или произтичащи от предмета на този договор и възникнали впоследствие в процеса на изпълнението му, изпълнителят и представител на възложителя предлагат количествено-стойностна таблица, която след одобряване от възложителя става неразделна част от договора.

2.3. Стойността на допълнителните или отпадналите количества доставки и/или СМР се изчислява на база предложените в офертата единични цени. Възникналите нови количества доставки и/или СМР се договарят, като се използват разходни/технически норми в строителството. Стойността им се определя на база анализни цени за всеки нов вид работа, формирани с ценовите параметри за труд, механизация, допълнителни разходи и печалба, съгласно посочените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в ценовата таблица към този договор. Общата цена на договора не може да надхвърля стойността, посочена в чл.2.1. от настоящия договор.

3. условия и НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

3.1. Заплащането на изпълнените видове работи ще се извършва ежемесечно в размер на 95% от фактурираната стойност на изпълнените видове работи, в срок до 30 (тридесет)  календарни дни, с банков превод, по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след представяне на:

(а) Оригинална данъчна фактура за 100% от стойността на изпълнените СМР, издадена не по-късно от 5 дни, след датата на протокола по т. (б).

(б) Констативен протокол за количеството на качествено извършените и приети работи, съдържащ количествено-стойностна сметка, подписан от представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

3.2. Изплащането на оставащата дължима сума за извършената работа ще стане до 30 календарни дни, след издаване на разрешение за ползване от органите на ДНСК.

3.3. Срокът за плащане по чл. 3.1 започва да тече от датата на подписване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на данъчните фактури.

3.4. В случай, че има сключени договори за подизпълнение и когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя в размер на 95% от фактурираната стойност, в срок до 30 (тридесет) календарни дни, с банков превод, по сметката на подизпълнителя след представяне на:

(а) Оригинална данъчна фактура за 100% от стойността на частта от поръчката, предадена като отделен обект, издадена не по-късно от 5 дни, след датата на протокола по т. (б).

(б) Констативен протокол за количеството на качествено извършените и приети работи, съдържащ количествено-стойностна сметка, подписан от представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, подизпълнителя и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Изплащането на оставащата дължима сума за извършената работа ще стане до 30 календарни дни, след издаване на разрешение за ползване от органите на ДНСК.

Срокът за плащане започва да тече от датата на подписване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на данъчната фактура.

3.5. Разплащанията по чл. 3.4. се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е длъжен да го предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 15-дневен срок от получаването му. Към искането ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

3.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане по чл. 3.4., когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

3.7. когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, не може да бъде предадена като отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща изпълнените видове работи от подизпълнителя на изпълнителя по реда на чл.чл. 3.1 – 3.3, а той от своя страна се разплаща с подизпълнителя.

4.СРОКОВЕ ПО ДОГОВОРА

4.1.Срокът на този договор е от датата на влизането му в сила, до издаване на разрешение за ползване от органите на ДНСК.

4.2.Срок за изпълнение на предмета на договора:

4.2.1.Срокът за цялостното изпълнение на поръчката (доставка на материали и съоръжения, съгласуване на изключвания и др. и изпълнение на СМР) е общо .................. календарни дни, в това число:

4.2.1.1.................... календарни дни за подготвителни дейности (доставка на материали и съоръжения, съгласуване на изключвания и др.), считано от датата на подписване на протокола за предаване и приемане на одобрения проект и разрешение за строеж - обр. 1 по Наредба № 3/31.07.2003 г. на МРРБ към ЗУТ до датата на уведомителното писмо до възложителя за приключили подготвителни дейности;

4.2.1.2.................... календарни дни за изпълнение на СМР, считано от датата на подписване на протокола за откриване на строителната площадка - обр. 2а по Наредба № 3/31.07.2003 г. на МРРБ към ЗУТ до датата на уведомителното писмо до възложителя за приключили СМР.

4.3.Не се включва в определения по чл. 4.2.1. срок за изпълнение на СМР, времето за престой в следните случаи:

4.3.1.Когато не по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е наредил временно спиране на всички видове работи или на вид работа, която обективно налага забавено изпълнение на други видове работи. За причините и времетраенето на престоя се съставя и подписва двустранен протокол.

4.3.2.Когато не по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, държавни компетентни органи или извънредни събития наредят или предизвикат временно спиране на работата.

4.3.3.Когато строежът е спрян за времето, от датата на подписване на акт обр. 10 за спиране на строителството до датата на подписване на  акт обр. 11 за продължаване на строителството по Наредба №3/31.07.03г. на МРРБ на основание ЗУТ.

5. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

5.1. При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение на договора в размер на .............. лв. (словом .............................................), представляваща 5% (пет процента) от неговата стойност. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми:

- парична сума, внесена по сметката  на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  или

- неотменяема и безусловно платима банкова гаранция в полза на възложителя със срок на валидност до 30 (тридесет) календарни дни след изтичане на срока на договора по чл.  4.1.

- застраховка, която обезпечава изпълнението  чрез покриване отговорността на изпълнителя със срок на валидност срока на договора.

5.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа валидността на банковата гаранция за изпълнение/застраховката със срок 30 (тридесет) дни след изтичане на срока на договора по чл.4.1. Ако в банковата гаранция  за изпълнение или в застраховката, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя  е посочена дата, като срок на валидност на гаранцията и този срок изтича преди срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, до 10 (десет) дни преди посочената дата, да представи гаранция с удължена валидност, съгласно чл. 5.1.

5.3. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не удължи валидността на банковата гаранция/застраховката, съгласно чл. 5.2, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да отправи към банката/застрахователя писмено искане за плащане в полза на възложителя или да прихване стойността на гаранцията от сумата за плащане и да задържи гаранцията за изпълнение под формата на паричен депозит.

5.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържа гаранцията за изпълнение при условия и по ред, определени в настоящия договор.

5.5. При гаранция за изпълнение, представена под формата на паричен депозит, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма да дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лихви за времето, през което сумата по гаранцията е законно престояла при него.

5.6. При липса на претенции към изпълнителя, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение на договора или неинкасираната част от нея в срок до 30 (тридесет) календарни дни след изтичане срока по чл. 4.1., без да дължи лихва за периода, през който средствата законно са престояли у него.

6. ЗАСТРАХОВКИ

6.1. При подписването на договора, на основание чл. 173, ал.1 от ЗУТ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинал на сключена застрахователна полица “Всички рискове на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ”, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и доказателство за платена премия по нея.

6.2. изпълнителят е длъжен да внесе изцяло застрахователната премия при подписването на застрахователния договор.

6.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа застрахователния лимит през целия период на застраховката, като заплати допълнителни премии, в случай че през застрахователния период настъпят събития, които биха намалили застрахователното покритие.

6.4. В случай на дефекти в извършените строителни работи и/или използваните материали, проявили се през гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на гаранционния период с времето, необходимо за отстраняване на дефектите.

6.5. Проектът за застрахователен договор се съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

7. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ОБЕКТА

7.1. предаването на одобрения проект и разрешението за строеж от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се извършва с протокол образец 1 по Наредба № 3/31.07.2003г. на МРРБ на основание ЗУТ.

7.2. Предаването на обекта от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се извършва с протокол за откриване на строителната площадка с образец № 2а по Наредба № 3/31.07.2003г. на МРРБ на основание ЗУТ.

7.3. Предаването на строежа и строителната документация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в разпореждане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, се извършва с подписване на констативен акт обр. 15 по Наредба №3/31.07.2003г. на МРРБ на основание ЗУТ от приемателна комисия, назначена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

8. ГАРАНЦИОНЕН СРОК И КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

8.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни предмета на договора с необходимото качество, което трябва да съответства на изискванията на договора и приложенията към него.

8.2. Гаранционният срок за извършените строително – монтажни работи важи за целия строеж и започва да тече от датата на издаване на разрешението за ползване.

8.3. Гаранционният срок по този договор е ...... (...словом................) години.

8.4. Всички дефекти в извършените строителни работи и/или използваните материали, проявили се през гаранционния срок, се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка. За целта, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за своите констатации. В срок до 10 дни от получаване на съобщението, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, започва работа и отстранява дефектите в минималния технологично необходим срок, договорен между страните.

8.5. В случай на неизпълнение на задълженията от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно чл. 8.4., ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да отстрани дефектите за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като направените разходи се доказват с необходимите фактури и други документи.

8.6. В случаите на дефекти, проявили се в гаранционния срок и довели до аварийно изключване на енергийния обект, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да отстрани дефектите с аварийни групи, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма да носи отговорност за извършената от аварийните групи работа. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ направените разходи, които се доказват с фактури и други документи.

8.7. В случаите по чл. 8.5. и чл. 8.6., ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ направените разходи в срок от 25 календарни дни, с банков превод, по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, считано от датата на представяне на съответните документи.

8.8. В случаите по чл. 8.4., 8.5. и 8.6. гаранционният срок определен в чл. 8.3. от договора се продължава с времето, необходимо за отстраняване на дефектите.

9. ПАТЕНТНИ ПРАВА

9.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да обезщети ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу всички претенции на трети страни за нарушаване на права върху патенти, запазени марки или индустриални проекти, произтичащи от изготвения проект или употребата на съоръженията и материалите, доставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършване на строително – монтажните работи.

9.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, че никое трето лице няма авторски права или права на интелектуална или индустриална собственост върху работите предмет на този договор. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дава съгласието си да бъде привличан като трето лице помагач в случай на съдебен процес срещу ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, във връзка с този договор и да обезщети ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ напълно за всички претърпени от него щети във връзка с тези претенции.

10. ВРЕМЕННИ ПОДХОДИ И ПЛОЩАДКИ

10.1. Временните подходи към обекта, монтажните площадки и пътища за извършване на строително-монтажните работи се съгласуват предварително с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за което се съставя двустранен протокол. Щетите нанесени  върху тези подходи, площадки и пътища са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с изключение на случаите по чл. 12.13.

10.2. Всички други нанесени щети при извършване на строително-монтажните работи на обекта, невключени в двустранния протокол по чл.10.1., са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

11. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

11.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да предаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ одобрения проект и разрешението за строеж с протокол образец 1 по Наредба № 3/31.07.2003г. на МРРБ на основание ЗУТ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отправя писмена покана до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за подписване на протокол обр. 1.

11.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да предаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ строителната площадка с протокол за откриване на строителната площадка – обр.2а по Наредба №3/31.07. 2003г. на МРРБ на основание ЗУТ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отправя писмена покана до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  за подписване на протокол обр. 2а.

11.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да проверява изпълнението на видовете работи и отчетната документация по всяко време, без с това да затруднява дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

11.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да контролира качеството на извършваните работи лично и чрез консултанта, изпълняващ строителния надзор.

11.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да спира извършването на СМР при констатиране на некачествено извършени работи, влагане на некачествени или нестандартни материали или отклонения от техническите изисквания. Подмяната на нестандартните материали и отстраняването на нарушенията са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и трябва да се извършват в рамките на договорения в чл. 4.2.1. срок.

11.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да организира допускането на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до работа, съгласно изискванията на Правилника по безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи.

11.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да определи свой представител, по смисъла на чл.5, ал.1 по Наредба № 3/31.07. 2003г. на МРРБ на основание ЗУТ, за срока на договора.

11.8. В случай, че строителството е спряно с подписване на акт обр.10, съгласно Наредба №3/31.07.2003г. на МРРБ на основание ЗУТ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава, при настъпване на подходящи условия за продължаване на строителството, да отправи писмена покана до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за подписване на акт обр. 11.

11.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да назначи приемателна комисия за установяване годността за приемане на строежа с констативен акт обр.15 по Наредба №3/31.07. 2003г. на МРРБ на основание ЗУТ, в срок до 15 дни, след получаване на уведомление от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за завършване обекта.

11.10. В случай, че има сключени договори за подизпълнение, Възложителят приема изпълнението на дейностите, предмет на договорите за подизпълнение, в присъствието на изпълнителя и на подизпълнителите.

12. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

12.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да се яви и да подпише протокол обр. 1 по Наредба №3/31.07. 2003г. на МРРБ на основание ЗУТ за приемане на одобрения проект и разрешението за строеж, в указания в поканата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок и да започне незабавно изпълнението на договорените подготвителни дейности.

12.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да се яви и да подпише протокол обр. 2а и акт обр. 11 по Наредба №3/31.07. 2003г. на МРРБ на основание ЗУТ в указания в поканите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок и да започне незабавно изпълнението на  договорените СМР.

12.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок от подписване на протокола за откриване на строителната площадка – обр. 2а по Наредба №3/31.07. 2003г. на МРРБ на основание ЗУТ, да представи на консултанта, упражняващ строителен надзор, заповедна книга на строежа за заверка.

12.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да вземе необходимите мерки за осигуряване на строителната площадка, да я огради или да постави предупредителни знаци, указания за отбиване на движението и други.

12.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да организира извършването на работите в срок и качествено и в необходимата технологична последователност, при спазване на държавните нормативи и проектните предписания.

12.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява СМР с материали, съоръжения, изделия, продукти и други в съответствие с определените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ техническите спецификации в документацията за участие в процедурата за възлагане на поръчката и от проектанта в работните проекти, както и с основните изисквания към строежите.

12.6.1. Доставените на обекта строителни продукти да са придружени от Декларация за експлоатационни показатели (ДЕП), съгласно Регламент (ЕС) № 305/2011 или Декларация за характеристиките на строителния продукт (ДХСП), съгласно разпоредбите на чл. 4, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (НУРВСПСРБ).

Декларациите да са придружени от инструкция за употреба на продуктите на български език, както и от информация за безопасност по чл. 31 ил чл. 33 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), когато такава се изисква за продукта.

12.6.2. Доставените на обекта строителни продукти, които попадат в дефиницията за индивидуален продукт от НУРВСПСРБ да бъдат придружени от Декларация за съответствие с изискванията на инвестиционния проект за индивидуални продукти, съгласно чл. 4, ал. 3 от НУРВСПСРБ.

12.6.3. При констатиране от консултанта, изпълняващ строителен надзор на строежа и/или от лицето/а, упражняващ/и инвеститорски контрол, на обективни признаци за липса на достоверност и надеждност на документите, придружаващи доставените строителни продуки, в т.ч. на ДЕП, маркировка „СЕ“ или ДХСП, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи допълнителни документи, като протоколи от изпитване, издадени от акредитирани лаборатории, сертификати за системи за управление на качеството и други документи, доказващи декларираните експлоатационни показатели или характеристики.

12.6.4. При непредставяне на необходимите документи по чл. 4, ал. 1 или ал. 3 от НУРВСПСРБ за доставените строителни продукти, както и при непредставяне на допълнително изисканите документи по чл. 12.6.3. от договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да подмени всички строителните продукти, за които са констатирани несъответствията. Отстраняването на нарушенията са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и трябва да се извършват в рамките на договорения в чл. 4.2.1. срок.

12.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигурява възможност за извършване на работата на всички други изпълнители, ангажирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и на работниците на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

12.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури за изпълнение на  СМР персонал с необходимия опит, квалификация, както и технически ръководител/и/, бригадир/и/, компетентни да осигурят организация и контрол на работата.

12.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да подготвя навреме отчетната документация и съобщава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и консултанта, упражняващ строителния надзор за датата и часа, когато ще бъде необходимо подписване на документи за освидетелстване на скрити работи.

12.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да се съобразява със заповедите, предписанията и изискванията на проектанта, консултанта, упражняващ строителния надзор на строежа и лицето/а, упражняващ/и инвеститорски контрол, по отношение на спазване на проектите, качеството и количеството на извършените видове работи.

12.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстранява незабавно за своя сметка всички нанесени повреди на подземните комуникации и съоръжения, когато същите са били отразени в предадените работни проекти или са му указани на място от персонала на експлоатационните предприятия или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Произтичащите глоби и санкции са за негова сметка.

12.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при извършване на строително- монтажните и демонтажните работи да не допуска замърсяване и да не заема площи извън границите на предадената му строителна площадка, както и да спазва изискванията на нормативните документи за опазване на околната среда.

12.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извършва всички работи по обекта така, че да не се създават нерегламентирани пречки за правото на ползване и владеене на обществени или частни пътища и подходи до или към имотите, независимо от това дали те са собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или което и да било друго лице. Всички претенции, щети, разходи, такси и парични обезщетения, в случай, че се допуснат такива нарушения са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

12.14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извършва строително-монтажните и демонтажните работи при строго спазване изискванията на Правилника по безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи, Наредба №9/09.06.04г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи (НТЕЕЦМ), всички други нормативни документи, свързани с изпълнението на СМР, както и Споразумение №1 за осигуряване на  здравословни и безопасни условия на труд, неразделна част от този договор.

12.15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ винаги, когато съществува опасност от забавяне или нарушаване на договорения график за изпълнение на строежа, като посочи причините за това закъснение.

12.16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да освободи и почисти строителната площадка, след завършване на работите и преди подписване на протокола за приемане на строежа от приемателна комисия, назначена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

12.17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпрати уведомително писмо до възложителя за окончателното завършване на СМР с искане за назначаване на приемателна комисия за подписване на констативен акт обр. 15 по Наредба №3/31.07.2003г. на МРРБ на основание ЗУТ.

12.18. изпълнителят е длъжен да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок до 5 дни от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок.

12.19. В случай, че има сключени договори за подизпълнение, при приемането изпълнението на дейностите, предмет на договорите за подизпълнение, изпълнителят е длъжен да осигури присъствието на подизпълнителите.

12.20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за цялостното опазване на обекта до предаването му на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с констативен акт обр.15 по Наредба №3/31.07. 2003г. на МРРБ на основание ЗУТ.

12.21. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи плащане за извършените от него и приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ строително-монтажни работи и вложените за тях материали.

12.22. изпълнителите и техните подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно приложение № 10 от ЗОП - Списък на конвенциите в социалната област и в областа на околната среда.

12.23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички демонтирани материали в количества, съгласно техническите спецификации от документацията за участие. В случай на предаване на по-малки количества, се съставя констативен приемо-предавателен протокол. Необоснованата разликата се дължи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по пазарни цени. Последното е основание за издаване на протокол за плащане на установените липси.

12.24. Организацията на работата, нейното изпълнение, а така също и контрола върху нейното качествено и безопасно изпълнение е изцяло отговорност и задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

13. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД  (ЗЗБУТ)  И НАРЕДБА № 2/2004г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР (Наредба №2).

13.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да упълномощи физическо или юридическо лице, което да го представлява и да извършва дейностите, предвидени в Наредба №2.

13.2. Възложителят е длъжен, в случаите на повече от един изпълнител, да определи координатор по безопасност и здраве (КБЗ), който да извършва дейностите, свързани с изпълнението и контрола на строежа, предвидени в Наредба №2.

13.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извършва строително- монтажните и демонтажните работи при спазване на изискванията и задълженията, предвидени в Наредба №2.

13.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да определи от състава си технически ръководител/и/, бригадир/и/ и ръководител на противопожарната комисия, които да изпълняват задачите съответно по чл.26, чл.27 и чл.67, ал.2 от Наредба №2.

13.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, преди започване на работа на строителната площадка и до завършването на строежа да извършва оценка на риска, съвместно с обявените подизпълнителите. При настъпване на съществени изменения от първоначалните условия по време на изпълнение на СМР оценката на риска се актуализира.

13.6. При извършване на СМР на територията на работещо предприятие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съгласува оценката на риска с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

13.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изготвя инструкции по безопасност и здраве и при необходимост да ги актуализира в съответствие с конкретните условия на работа.

13.8. При извършване на СМР на територията на работещо предприятие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя изготвените инструкциите по безопасност и здраве на възложителя за утвърждаване.

13.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  е длъжен да изпълнява нарежданията, издавани от КБЗ, свързани със задачите му по контрола за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ).

13.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури комплексни ЗБУТ на всички работещи и да отстранява от строителната площадка тези от тях, които с действията и/или бездействията си застрашават своята и на останалите работещи безопасност.

13.11. Възложителят има право да отстранява от строителната площадка работещи, които с действията  и/или бездействията си застрашават своята и на останалите работещи безопасност.

13.12. изпълнителят и възложителят вземат мерки за опазване на дървесната растителност и водните източници и площи, които се намират на и/или около строителната площадка.

14. САНКЦИИ

14.1. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е в забава при изпълнение на сроковете по договора (с изключение на случаите на форс мажор), ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойки в размер на 0.2% на ден върху стойността на договора, без ДДС, но не повече от 20% от стойността на договора. Санкцията за забава не освобождава изпълнителя от неговото задължение да завърши и предаде обекта, както и от другите му задължения и отговорности по настоящия договор. В случай, че в резултата на забавата се достигне максималния размер на неустойката от 20% от стойността на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да развали договора при условията по т. чл.16.1 на договора.

14.2. възложителят уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за стойността на начислената неустойка и определя срок, в който съответната сума да бъде внесена по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

14.3. В случай, че на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ бъде наложена имуществена санкция от компетентен орган и/или в случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ претърпи имуществени вреди поради претенции на трети лица, вследствие на действие и/или бездействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, то ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да обезщети ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ в пълен размер на претърпените имуществени вреди, включително и направените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съдебни разходи и разходи за защита, поради виновното поведение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

14.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи плащане по чл. 14.3., в срок, определен в писмена покана отправена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и посочваща наред със срока и размера на дължимото плащане, също и фактическото основание за неговата дължимост.

14.5.В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, в определения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок по чл.14.2. и 14.4., не заплати стойността на дължимите неустойка и обезщетение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прихване дължимите сумите за плащане от сумата за плащане или от гаранцията за изпълнение.

14.6. В случаите по чл. 14.5., когато гаранцията за изпълнение не покрива размера на дължимите суми по предходния член, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да намали сумата за плащане, дължима на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, със стойността на задълженията по чл. 14.1 и чл. 14.3.

14.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 20% от стойността на договора при пълно неизпъленение или частично изпълнение (извън случаите на мораторна неустойка по чл. 14.1.).

14.8. При настъпване на вреди за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по-големи от договорените неустойки, той има право да претендира обезщетение за тях пред компетентния български съд.

14.9. При неизпълнение на договорни задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и последващо от това разваляне на договора по реда на чл.16.1, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение на договора.

14.10. Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не изпълни задължението си да извърши плащанията в договорените срокове, той дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на законната лихва върху просроченото плащане за периода на забава.

15. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

15.1. Непреодолима сила е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, независещо от волята на страните, включващо, но не ограничаващо се до: природни бедствия, генерални стачки, локаут, безредици, война, революция или разпоредби на органи на държавната власт и управление.

15.2. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, уведомява писмено в три дневен срок другата страна в какво се състои същата. При неизпълнение на това задължение се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. Непреодолимата сила се доказва от засегнатата страна със сертификат за форс мажор, издаден по съответния ред от БТПП, гр. София.

15.3. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира.

15.4. Ако непреодолимата сила трае повече от петнадесет дни, всяка от страните има право да прекрати договора с 10 дневно предизвестие. В този случай не се налагат санкции и неустойки не се дължат.

16. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

16.1. Договорът може да бъде развален едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при забава или неизпълнение на някое от задълженията по този договор от страна ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

17. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

17.1. Договорът може да бъде прекратен в следните случаи:

17.1.1. При непреодолима сила, съгласно чл.15.4.

17.1.2. Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с 5 (пет) дневно писмено предизвестие. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди и/или пропуснати ползи.

17.1.3. по взаимно съгласие между страните. В този случай се подписва двустранен протокол за уреждане на финансовите им отношения до момента на прекратяването.

17.1.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време да прекрати договора чрез писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без компенсации за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ банкрутира или по друг начин стане неплатежоспособен при условие, че това прекратяване няма да се отрази или бъде в ущърб на някакво право на действие или удовлетворение, произтекло или което ще произтече впоследствие за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

17.1.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно, без предизвестие, без да дължи каквото и да било обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случай, че последния наруши което и да било изискване за конфиденциалност по този договор или по споразумението за конфиденциалност, неразделна част от този договор.

17.1.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, които възникнат след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди от сключването на договора. Претърпените вреди представляват действително направените и необходими разходи за изпълнението на договора към момента на прекратяването му.

17.1.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора незабавно и когато е налице някое от основанията, посочени в чл. 118, ал.1 от ЗОП. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди от прекратяването на договора.

18. СПОРОВЕ

18.1. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително  споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани чрез преговори, а в случай на несъгласие – спорът се отнася за решаване пред компетентния български съд.

19. УСЛОВИЯ ЗА ВЛИЗАНЕ НА ДОГОВОРА В СИЛА

19.1. Договорът влиза в сила, считано от датата на  подписване на договора от двете страни.

20. СЪОБЩЕНИЯ

20.1. Всички съобщения между страните са валидни, ако са направени в писмена форма.

20.2. За дата на съобщението се счита:

-  при лично предаване на съобщението – датата на предаването;

- при изпращане с препоръчано писмо или куриерска служба – датата на доставка, отбелязана върху известието за доставка или на куриерската разписка;

- при изпращане чрез факс – датата на получено автоматично генерирано съобщение, потвърждаващо изпращането.

21. други УСЛОВИЯ

21.1. Всички срокове по този договор, посочени в дни, следва да се разбират в календарни дни, освен ако изрично е посочено друго.

21.2. За неуредени с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащите нормативни актове в Р. България.

21.3. Настоящият договор може да бъде допълван и/или изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в писмена форма и подписани от двете страни, когато е налице някое от основанията, регламентирани в чл. 116 от ЗОП.

Настоящият договор е съставен и подписан в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

Приложения, представляващи неразделна част от договора:

1.техническите спецификации от документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка.

2.техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

3.Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

4.Споразумение № 1 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

5.Споразумение № 2 за конфиденциалност.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                    				ИЗПЪЛНИТЕЛ:

СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

### За осигуряване на  здравословни и безопасни условия на труд

към договор №. МЕР-МН-ДОГ-................ /................. 2017 год.

Днес, .............2017 година, в гр. Монтана, между:

есо ЕАД, МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН Монтана, със седалище и адрес на управление: гр. Монтана 3400, ул. "Александър Стамболийски", № 45, ЕИК 1752013040084, представляван от Красимир Тодоров Георгиев – Ръководител МЕР Монтана, лице по чл. 7, ал. 1 от ЗОП, съгласно Пълномощно № 1052/03.06.2016 г. и в изпълнение на Заповед № ЦУ-69/23.01.2017 г. на Изпълнителния директор Иван Василев Йотов, наричан по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна и

„.............................................................” ............, със седалище и адрес на управление гр. ..........................., област ........................., община ....................................., ул. ........................................... № .........., ЕИК ................................., представлявано от .............................(име) – ....................(длъжност), наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи това споразумение за следното:

І.ОБЩИ  условия

1.Това споразумение се сключва на основание чл. 18 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и във връзка с мероприятията по изпълнение на ПРАВИЛНИК за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи, наричано за кратко по - нататък „Правилник”.

2.Със споразумението се определят изискванията и  задълженията, които страните приемат да изпълнят за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работещите, назначени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и живота и здравето на други лица, които се намират в  района на извършваната от тях дейност.

3.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по сключения договор за възлагане на работа е външна организация, а нейният ръководител е работодател за съответния  външен по отношение на предприятието персонал.

4.При извършване на всички видове работи и дейности в обекти на ЕСО ЕАД, Правилникът е  еднакво  задължителен за страните по договорa. Длъжностните лица от страна на Възложителя и на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които ръководят и управляват трудовите процеси, отговарят  за  осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в ръководените от тях  работи и дейности. Те са длъжни незабавно да се информират взаимно за всички опасности и вредности.

ІІ.ЗАДЪЛЖЕНИЯ  НА  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

5.Да  определи  длъжностно  лице / или  лица /, което  да  контролира и подпомага организацията и координацията на работата, извършвана от  отговорните ръководители, определени от  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за осигуряване на  безопасни и здравословни условия на труд, да предприема мерки за въздействие при нарушаване на нормите и изискванията от страна на ръководители и изпълнители, включително  спиране  на  работата.

6.Да  определи  длъжностно  лице / или  лица /, което  да  приема, да  изисква и  извърша проверка  на  всички  предвидени  в  Правилника  документи, включително и удостоверенията за притежавана  квалификационна  група  по  безопасност  на  труда от изпълнителя.

7.Да  осигури  инструктиране  на    персонала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  според  изискванията  на  Наредба  № РД – 07 - 2/16.12.2009 г. за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работници и служители по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ДВ бр. 102/22.12.2009 г., в сила от 01.01.2010 г., посл. Изм. ДВ бр. 25/30.03.2010 г.)  и  в  съответствие  с  мястото  и  конкретните  условия  на  работата, която  групата  или  част  от  нея  ще  извършва.

8.Да  осигурява  издаването  на  наряди  за  работа  в  съответствие  с  конкретните  условия  и  съобразно  реда, установен  от  Правилника.

9.Да  осигурява  обезопасяване  на  работните  места.

10.Да  осигурява  спазване  на  определената  в  Правилника  процедура  за  допускане  на  групата  до  работа.

ІІІ.ЗАДЪЛЖЕНИЯ  НА  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

11.Да извърши  правилен  подбор  при  съставяне  списъка  на  ръководния  и  изпълнителски  персонал, който  ще  изпълнява  работата  по  сключения  договор,  по  отношение  на  професионалната  квалификация  и  тази  по  безопасността  на  труда.

12.Да определи от състава си правоспособни лица с квалификация, опит и техническа компетентност за отговорни ръководители и изпълнители по смисъла на Правилника, по безопасността на групата, работеща на съответния обект.

13.Да представи  на  Възложителя, чрез ръководителя  на  групата,  документи, които  се  изискват  от  Правилника.

14.Да спазва всички ограничения и забрани за извеждане и  допускане  до работа на лица и бригади, които са  предвидени в Правилника.

15.Отговорният  ръководител или изпълнителят по смисъла на Правилника   приема всяко  работно място  от  допускащия, като проверява  изпълнението  на  техническите  мероприятия  за  обезопасяване, както и  тяхната  достатъчност, и отговаря за цялостното и правилното изпълнение на указаните в наряда мерки за безопасност.

16.Отговорните ръководители и/или изпълнители по смисъла на Правилника на изпълнителя постоянно упражняват  контрол за спазване изискванията на Правилника и инструкциите по безопасността на труда от членовете на групата и предприемат мерки за  отстраняване  на  нарушенията.

17.При цялото времетраене на  работата отговорният ръководител и / или   изпълнителят по смисъла на Правилника, съвместно с допускащия   да  извършат  всички  записвания  по  оформяне  на  наряда  според  естеството, продължителността  и  условията  на  работа, както и при окончателното завършване на работата и закриване  на  наряда.

18.Да уведомява писмено Възложителя за предприетите мерки и подадени от него предложения, искания за санкциониране на лица, допуснали нарушения на изискванията по безопасността на труда.

19.Да  осигурява  безприкословно  изпълняване  разпорежданията  на  упълномощените  длъжностни  лица  от  Възложителя. При  констатирани  нарушения  на  технологичната  дисциплина  и  правилата  по  безопасност  на  работа, е длъжен незабавно да прекрати трудовия процес до отстраняване на нарушенията.

20.В случай на трудова злополука с лица от  персонала му, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да уведомява веднага съответното поделение на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” и  ВъзложителяТ, след което предприема мерки и да оказва съдействие  на компетентните  органи  за  изясняване  обстоятелствата  и  причините  за  злополуката. Декларация  за  трудова  злополука  се  съставя  от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ІV.ПРИНУДИТЕЛНИ  МЕРКИ  И  САНКЦИИ.

21.Длъжностните  лица, упълномощени  от  Възложителя, при  констатиране  на  нарушения  на  правилата  по  безопасността  на  труда  от  страна  на  персонала  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  са  задължени :

      - да  дават  веднага  предписания  за отстраняване  на  нарушенията;

      - да  отстраняват  отделни  членове  или  група / бригада /  като спират  работата, ако  извършените  нарушения  налагат  това, както и да  дават  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  писмени  предложения-искания за  налагане  санкции  на  лица, извършили  нарушения.

22. Вредите, причинени  от  влошаване  качеството  и  удължаване  сроковете  на  извършваните  работи, поради  отстраняване  на  отделни  лица  или  спиране  работата  на  групи / бригади /, за  допуснати  нарушения  на  изискванията  на  правилниците  и  инструкциите  по  безопасността  на  труда, са  за  сметка  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Настоящото  споразумение  се  състави  в  два  еднообразни  екземпляра  по  един  за  всяка  от  страните и е неразделна част от сключения между страните договор.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ :                                                         ИЗПЪЛНИТЕЛ :

## СПОРАЗУМЕНИЕ № 2

За конфиденциалност

към договор № МЕР-МН-ДОГ-................ /................. 2017 год.

Днес, .............2017 година, в гр. Монтана, между:

есо ЕАД, МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН Монтана, със седалище и адрес на управление: гр. Монтана 3400, ул. "Александър Стамболийски", № 45, ЕИК 1752013040084, представляван от Красимир Тодоров Георгиев – Ръководител МЕР Монтана, лице по чл. 7, ал. 1 от ЗОП, съгласно Пълномощно № 1052/03.06.2016 г. и в изпълнение на Заповед № ЦУ-69/23.01.2017 г. на Изпълнителния директор Иван Василев Йотов, наричан по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна и

„.............................................................” ............, със седалище и адрес на управление гр. ..........................., област ........................., община ....................................., ул. ........................................... № .........., ЕИК ................................., представлявано от .............................(име) – ....................(длъжност), наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи това Споразумение  за следното:

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не разгласява по никакъв начин конфиденциална информация, станала му известна по повод изпълнение на горепосочения договор, отнасяща се за „Електроенергиен системен оператор” ЕАД, пред вертикално интегрираното предприятие – „Български енергиен холдинг” ЕАД или която и да е друга част от него.

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да пази конфиденциалната информация добросъвестно и да не разпространява и публикува, както и да не я предоставя на лица, които нямат право на достъп до нея.

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да върне при поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  всички предоставени му документи и носители на информация.

Настоящето споразумение се състави в два еднообразни екземпляра  по  един  за  всяка  от  страните и е неразделна част от сключения между страните договор.

Възложител:                                                                       ИЗПЪЛНИТЕЛ :

- Конфиденциална информация по смисъла на настоящото  споразумение е всяка търговска, техническа или финансова информация, получена в писмен, устен или електронен вид, включително информация относно интелектуална собственост, сделките, деловите връзки и финансовото състояние на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД или на негови партньори.

- Разгласяване на конфиденциална информация по смисъла на настоящото споразумение представлява всякакъв вид устно или писмено изявление, предаване на информация на хартиен, електронен или друг носите, включително по поща, факс или електронна поща, както и всякакъв друг начин на разгласяване на информация, в това число чрез средствата за масово осведомяване, печатните издания или интернет.

- Задължението за запазване на конфиденциалност е безсрочно и не зависи от прекратяването, развалянето, нищожността или унищожаването на каквито и да е правоотношения с „Електроенергиен системен оператор” ЕАД.

- Задължението за запазване на конфиденциалност не е приложимо по отношение на информация, която е предадена по искане на компетентен орган, както и по отношение на информация, която е била публично оповестена или е била придобита от трети лица.

Раздел VIII: образци на документи, които се представят при сключване на договора от участника, избран за изпълнител

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 107, т. 4 от ЗОП

за липса на свързаност с друг участник

Долуподписаният/ -ата ......................................................................................................................,

(собствено, бащино, фамилно име)

притежаващ/а лична карта №........................., издадена на ...........................от ................ ..................................................................– гр......................................................................................,

адрес:....................................................................................................................................................,

(постоянен адрес)

в качеството ми  на ............................................................................................................................

(посочете длъжността)

на...........................................................................................................................................................,

(посочете наименованието на участника)

участник в обществена поръчка с предмет:

„Реконструкция шинна система в ОРУ 110 kV на п/ст „Бяла Слатина”				(наименование на поръчката)

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:

Представляваният от мен участник не е свързано лице съгласно §2, т. 45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП с друг участник в настоящата поръчка.

Задължавам се да уведомя възложителя за всички настъпили промени в декларираните по-горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:.........................                                		 ДЕКЛАРАТОР:..................

(подпис)

ОБРАЗЕЦ НА БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР

До

ЕСО ЕАД МЕР Монтана

гр. Монтана 3400

ул. „Ал.Стамболийски”, №45

Известени сме, че нашият Клиент,				    (наименование и адрес на участника),  наричан за краткост по-долу Изпълнител, с Ваше Решение №		г. (посочва се № и датата на Решението за класиране) е класиран на първо място в обществена поръчка с предмет „……………………………….”, с което е определен за Изпълнител на посочената обществена поръчка.

Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на обществената поръчка и разпоредбите на Закона за обществените поръчки, при подписването на Договора за възлагането на обществената поръчка, Изпълнителят следва на Вас, в качеството Ви на Възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция за изпълнение открита във Ваша полза, за сумата в размер на 		 % (посочва се размера от Обявата) от общата стойност на поръчката, а именно  			 (словом: 							) (посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията), за да гарантира предстоящото изпълнение на задължения си, в съответствие с договорените условия.

Като се има предвид гореспоменатото, ние ______________ (наименование и адрес на Банката), с настоящето поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим всяка сума, предявена от Вас, но общия размер на които не надвишават 	 (словом: 					) (посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията), в срок до 3 (три) работни дни след получаването на първо Ваше писмено поискване, съдържащо Вашата декларация, без каквито и други доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил договорните си задължения.

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция e приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно кодирано шифровано SWIFT съобщение от обслужващата Ви банка, потвърждаващ че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща или внесено от упълномощено от Вас лице и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане или по SWIFT на посочения по-горе адрес.

Тази гаранция влиза в сила, от момента на нейното издаване.

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече на 30-я ден, след изтичане срока на договора, до която дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.

Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.

Подпис и печат,

(БАНКА)

Всичките текстове в образеца са примерни. Участниците могат да представят и банкова гаранция по образец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на възложителя. Текстът в гаранцията относно безусловността и неотменяемостта е задължителен!

ОБРАЗЕЦ

Образец на застрахователна полица “Всички рискове на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ” по чл. 173 от ЗУТ, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с покрити рискове, както следва:

●   Застраховани суми/лимити на отговорност:

(а) раздел А “Материални щети”:

застраховани позиции: “Строително монтажни работи, вкл. доставени материали и съоръжения от Изпълнителя”, на обща сума .............. (общата стойност на СМР от договора) лева и

(б) раздел Б “Отговорност към трети лица”, вкл. отговорност към Възложителя:

застраховани позиции: “Телесни увреждания”: 10000 лева за едно увредено лице и …........ (общата стойност на СМР от договора) лева в агрегат за периода на застраховката и “Щети на имущество”: ........... (50% от общата стойност на СМР от договора) лева за всяко едно събитие и ........... (общата стойност на СМР от договора) лева в агрегат за периода на застраховката,

при следните условия:

- Възложител: ЕСО ЕАД МЕР Монтана

- Застрахован: ........ (фирмата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и адрес);

- Застрахован дейност/обект: ..............предмета на договора.......;

- Период на застраховката: Застраховката да покрива: (а) материални щети на обекта по раздел А, настъпили през периода на изпълнение на СМР и (б) отговорността на Изпълнителя по раздел Б, вкл. отговорност към Възложителя и трети лица през периода на строителството и през гаранционния период, в т.ч. за щети, нанесени от Изпълнителя при изпълнение на задълженията му за поддръжка на СМР по време на гаранционния период.

- Период на изпълнение на СМР: от .../дата/ до...../дата/.

- Гаранционен период: .............. месеци/години, с опция за удължаване до ........... месеци/години.

- Допълнителни изисквания към Застрахователната полица:

1.Застрахователното дружество не се освобождава от отговорност за възстановяване на щети, настъпили поради неправилни или некачествено изпълнени работи от Застрахования.

2.При обявяване в несъстоятелност на Застрахования, Дружеството не се освобождава от поетите задължения по полицата до изтичане на уговорения срок.

3.Застраховката не може да бъде прекратена преди изтичане на първоначално уговорения в полицата срок или той да бъде променян без писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

4.Правата на Застрахования по време на гаранционния срок за получаване на обезщетения при настъпило събитие и неговите задължения за уведомяване за всяко събитие, и всички други права и задължения, осигуряващи интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при настъпили събития по застраховката, са прехвърлени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

5.Възложителят не може да бъде обвързан с уговорка за самоучастие при настъпване на

застрахователно събитие за срока на действие на застрахователния договор.